ESPECIFICACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SEÑALES.

COLEGIO BOITÁ

Ing. Nelson Saavedra T.

abril de 2021

2017

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES.	3

NORMAS TÉCNICAS DE MÍNIMO CUMPLIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	5

1.	DESCRIPCION DEL TRABAJO.	6

2.1 GENERALIDADES	8

2.2 EL PROYECTO	8

2.3 SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS ELECTRICOS	9

2.4 EQUILIBRIO DE FASES	9

2.5 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	9

2.6 PLANOS ACTUALIZADOS	12

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN.	13

3.1 CONDUCTORES.	13

3.1.1 CONDUCTORES AISLADOS.	13

3.1.2 CONDUCTORES DESNUDOS	15

3.1.3 CONDUCTORES PARA SEÑALES.	15

3.1.4 REQUISITOS DE INSTALACION DE CONDUCTORES.	15

3.2 BANDEJAS TIPO MALLA Y TIPO ESCALERA.	17

3.3 CANALETA METÁLICA	18

3.4 SOPORTERÍA Y HERRAJES	19

3.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS).	20

3.6 TUBERIAS PVC, IMC, EMT.	22

3.7 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES.	23

3.8 BANCO DE CONDENSADORES DE 75 KVA.	24

3.9 DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENIONES TRANSITORIAS (DPS) EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION.	25

3.10 CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.	27

3.11 INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE BAJA TENSION.	28

3.12 INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSION.	29

3.13 SECCIONADOR TRIPLEX DE MEDIA TENSION Y FUSIBLES.	30

3.14 POSTES PARA RED DE MEDIA TENSION.	31

3.15 MOTORES de sistemas de bombeo.	32

3.16 PLANTA ELECTRICA DE 363 KVA, 290.4 KW, 208V-127V.	33

3.16 TABLEROS DE BAJA TENSION.	35

3.17 CELDAS DE MEDIA TENSION.	38

3.18 TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS.	39

3.19 TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 500 KVA, 11.4 KV/ 208V.120V, TIPO SECO, CLASE F.	40

3.20 UNIDADES DE POTENCIA REGULADA (UPS).	42

3.21 MEDICION DE ENERGIA.	45

4.   OTRAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	47

4.1 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	47

4.2 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN	49

4.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 A Y FIBRA OPTICA.	56

Pruebas de fibra óptica	69

Subsistema de entrada de operadores externos.	70

Subsistema de cross connect fibra	70

Subsistema de administración de la red LAN.	71

Cableado horizontal	71

Cableado de Backbone	71

Cableado intra-edificios	71

Cableado inter-edificios	71

Cuartos de telecomunicaciones	72

SWITCHES.	73

SALIDA REGULADA	73

4.4 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA : CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)-CONTROL DE ACCESO- INTRUSION.	74

4.5 SISTEMAS AUDIO Y AUDIO-EVACUACION.	97

4.6 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA EL RAYO.	100

4.6.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	101

4.7 CANALIZACIONES, CÁMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN	102

4.8 SEÑALETICA.	107

5. OBTENCION DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP.	111

5.1 CERTIFICACION PLENA CUMPLIMIENTO RETIE	111

5.2 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETILAP	111

6. RECIBO DE LAS INSTALACIONES.	111

# CONSIDERACIONES GENERALES.

Las presentes especificaciones técnicas y recomendaciones, suministran información complementaria a los planos y pretenden brindar la información necesaria para la elaboración de una propuesta que se ajuste a las necesidades del Colegio BOITÁ.

Cualquier omisión en estas especificaciones, no eximirá de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y su plazo de entrega.

Las propuestas deben acoger y/o mejorar las condiciones técnicas que se indican a continuación, las cuales constituyen unas características técnicas de funcionalidad MÍNIMA requerida; por lo tanto, son las MINIMAS exigibles.

Solo se aceptarán las ofertas que cumplan con todos los elementos y condiciones exigidas. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES.

Se detalla a continuación las normas más importantes que debe tener en cuenta el proponente para preparar, instalar y entregar todos los elementos ofertados.

EL CONTRATISTA deberá conformar su propuesta de acuerdo con la tecnología solicitada y cumpliendo con todos y cada uno de los requerimientos técnicos señalados en este documento; en todo caso en la propuesta se debe contemplar los costos de la construcción del sistema eléctrico y de señales de acuerdo con la tecnología solicitada por LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL en cuanto a cableado estructurado, SONIDO, CCTV e Instalaciones Eléctricas de media y baja tensión.

Las cantidades de obra y especificaciones se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de materiales, pero en ningún caso constituyen un manual de construcción.

La omisión en cantidades de obra y/o especificaciones y/o ítems que sean necesarios para la funcionalidad de las instalaciones eléctricas del colegio, no exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos.

Para velar por la correcta ejecución y finalización de los proyectos contratados, la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL designará un interventor de la obra.

Los trabajos correspondientes a la instalación de la infraestructura eléctrica deberán ser dirigidos por un profesional debidamente matriculado ante la agremiación o consejo profesional correspondiente, el cual deberá estar presente durante la ejecución de la obra eléctrica. La matrícula profesional y las demás certificaciones que lo acrediten como especialista en este tipo de obras, deberán anexarse a la propuesta que se presente a la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Los trabajos correspondientes a la instalación de la infraestructura lógica deberán ser dirigidos por un profesional debidamente matriculado ante la agremiación o consejo profesional correspondiente y certificado por el fabricante como diseñador y/o instalador de sistemas de cableado estructurado en fibra óptica de acuerdo a los estándares ITU G 984-1 / ANSI TIA/EIA 568-CO-2 , que además tenga certificaciones de asistencia a los entrenamientos de instalación y mantenimiento entregados por el fabricante, el cual deberá estar presente durante la ejecución y pruebas de la obra lógica. La matrícula profesional y demás certificaciones que lo acrediten como especialista deberán anexarse a la propuesta que se presente a la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

Así mismo, el personal que se emplee para la ejecución de los distintos trabajos, debe ser calificado, responsable, idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento. Debe poseer   tarjeta profesional expedida por organismo competente y con calificación adecuada al trabajo que este desempeñando.

EL CONTRATISTA se responsabiliza por cualquier obra o trabajo mal ejecutado o que se construya no conforme con las normas de estabilidad y calidad vigentes, o que no cumpla con lo solicitado en los términos de referencia, en las especificaciones eléctricas o que no cumplan con la normatividad vigente.

Si durante la ejecución de los trabajos se hace necesario hacer modificaciones que afecten el proyecto original, éstos deben ser presentados por el Contratista a la interventoría del proyecto y su modificación se deberá realizarse según el RETIE vigente y sin controvertir los reglamentos técnicos y normas obligatorias. Dichos cambios deben quedar plasmados en los planos As-Built.

Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza de la ejecución de la obra eléctrica de acuerdo a las recomendaciones del RETIE, el RETILAP y el empleo de todos los materiales con certificación de producto a RETIE o documento documentos equivalentes según la reglamentación actual.

Al especificar equipos y materiales con nombres de fábrica, se persigue establecer procedencia, índice de calidad, tipo y características. EL CONTRATISTA podrá utilizar elementos similares que cumplan y/o superen con lo solicitado en las presentes especificaciones, previa autorización del interventor.

# NORMAS TÉCNICAS DE MÍNIMO CUMPLIMIENTO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- Para el sistema eléctrico:

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE vigente.

- Reglamento técnico de iluminación y Alumbrado Público, REILAP vigente.

- Código Eléctrico Colombiano, Norma NTC 2050.

- Normas CODENSA.

- Standard IEEE 1100-1999. “Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment”.

- Standard IEEE 81-2012, “ IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Grounding System”.

- Standard IEEE 80-2000 – “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”.

- NEC, donde fuese aplicable.

- NEMA, donde fuese aplicable.

- Para el sistema de comunicaciones:

- Norma ANSI/TIA/EIA 568C – Commercial Building Wiring Standard

- Norma ANSI/TIA/EIA 568C-1

- Norma ANSI/TIA/EIA 568C-2

- Norma ANSI/TIA/EIA 568C-3

- Norma ANSI/TIA/EIA 569B – Commercial Building. Standard for Commercial Telecommunications, Pathways and Spaces

- Norma ANSI/TIA/EIA 606A – Administration Standard for Commercial Telecommunication Infrastructure.

- Norma ANSI/TIA/EIA 607 - Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, ISO/IEC 11801	- especifica sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito, utilizable para un amplio rango de aplicaciones.

- Normativa para fibra óptica:  Estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1. Estándar IEEE 802.3ae para el lado del equipamiento activo y el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 para el lado de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones.

- Norma Sismo Resistente Colombiana capítulos (NSR10)

- DESCRIPCION DEL TRABAJO.

El Colegio Boitá está conformado por 2 edificios separados estructuralmente, atendidos por una sola subestación eléctrica, pero con servicios distribuidos en las 2 torres.

El trabajo a ejecutar consiste en:

- Retiro de estructura de media tensión, LA204, incluyendo poste de concreto existente en las redes de media tensión aérea (Punto de derivación de red subterránea).

- Suministro, Montaje e instalación de Poste y estructura de media tensión, LA228.

- Suministro y construcción de 133 m de acometida subterránea de media tensión, en cable XLPE-15, calibre 185 mm2, aluminio, con tres (3) cámaras CS276 y tres (3) cámaras CS280.

- Suministro, montaje e instalación de una subestación de 500 KVA, 11,4 Kv/ 208v-120v, con celda triplex de seccionamiento y protección a 11,4 kV, transformador Tipo Seco, Clase F,  Transferencia automática de 1200 A, y transferencia automática de 300 A para el Sistema de Bombas contra incendios.

- Suministro, montaje e instalación de una Planta de emergencia de 363 KVA-290.4 KW, 208v, 120 A.

- Suministro, montaje e instalación de Tablero de distribución General a 208v- 120 v, 467,25 kva para atender los sistemas diferentes al Sistema de Bombas contra incendios.

- Suministro, montaje e instalación de Tablero de distribución de Emergencia a 208v- 120 v, 363 kva para atender los sistemas con soporte de planta de emergencia.

- Suministro, montaje e instalación de Tableros de distribución de redes normales de iluminación y tomas, y reguladas en los diferentes pisos de las 2 torres.

- Suministro, montaje e instalación de Cuartos eléctricos para diferentes áreas del Edificio A y del Edificio B.

- Suministro, montaje e instalación de Acometidas de baja tensión para los distintos cuartos eléctricos y los sistemas de bombeo de Bombas contra incendios, Bombas de agua potable y Bombas de achique.

- Suministro, montaje e instalación de Redes de baja tensión normales y reguladas, en cada piso y área de los 2 edificios.

- Suministro, montaje e instalación de Sistema de Alumbrado exterior.

- Suministro, montaje e instalación de Protección contra el rayo los edificios y acometidas de servicios.

- Suministro, montaje e instalación de Sistema FOD (Fibra Óptica Digital) para conectar el cuarto de proveedores de servicios (Carriers) hasta el cuarto de Comunicaciones Principal, ubicado en el Edificio A, y para conectar este con el cuarto de comunicaciones 3 , ubicado en el Edificio A, y los cuartos de Comunicaciones 1 y 2, ubicados en el Edificio B.

- Suministro, montaje y conexión de Sistema de Cableado estructurado, Categoría 6 A, para las redes de voz, datos, wifi, megafonía y audio evacuación, Circuito cerrado de TV, Control de Acceso y Detección y alarmas de Intrusión. La red de voz, datos, wifi y tv tendrá 285 salidas. El sistema de cableado estará compuesto de los siguientes elementos:

  - Subsistema de entrada de operadores externos.

  - Subsistema de cross connect fibra entre cuarto operadores y centro cableado principal.

  - Subsistema de cross connect fibra entre centro cableado principal y centros de cableado 1,2 y 3.

  - Subsistema de cableado horizontal en cable F/UTP para los diferentes centros de cableado.

  - Subsistema de estaciones de trabajo.

  - Subsistema de puesta a tierra equipotencial y de apantallamiento solo barras de aterrizamiento y supresores de trascientes.

  - Suministro e instalación de los equipos para conformación de la red de cableado estructurado.

- Red de Circuito Cerrado de TV (CCTV) para 96 salidas: Suministro e instalación de equipos y construcción del sistema de CCTV, basado en CCTV de red IP, que utiliza la infraestructura de Cable F/UTP Cat. 6 A instalada y cámaras IP, PoE.

- Red de Control de Acceso e Intrusión: Administra los ingresos autorizados a diferentes áreas generando la apertura o informando que una tarjeta no autorizada está intentando ingresar a un área restringida. Seguridad: este sistema se encarga de supervisar el estado de las puertas monitoreadas (abiertas o cerradas), realiza la activación de alarmas de los pulsadores de pánico, activa las sirenas en el evento de una alarma de seguridad o de acceso.

- Red de Audio y Audio evacuación: Suministro e instalación de equipos y construcción del sistema de sonido y audio evacuación, basado en audio de red IP, que utiliza la infraestructura de Cable F/UTP Cat. 6 A instalada, hasta los cuartos de comunicaciones  de cada área donde se instalará un adaptador Audio de red IP, un amplificador de potencia y mezclador que alimentaran una red de bafles para cada una de las zonas. Está  compuesta de los siguientes elementos:

  - Dos (2) equipos Amplificadores de audio de 240 W, 2 equipos amplificadores de 350 W, Un equipo Adaptador IP de 4 canales, ubicados en el Centro de Comunicaciones Principal, en el primer piso del Edificio A.

  - Un equipo amplificador de audio de 60 W, un equipo amplificador de 120 W, dos equipos de 240 W, un equipo amplificador de audio de 350 W, y un equipo Adaptador IP de 4 canales, ubicados en el Centro de Comunicaciones 1, en el primer piso del Edificio B.

  - Estación de perifoneo, panel de audio evacuación y Adaptador IP, ubicados en las oficinas de la Dirección del colegio, en el edificio A.

2.  ESPECIFICACIONES GENERALES.

## 2.1 GENERALIDADES

Estas especificaciones tienen por objeto definir y estipular las características y calidades de los materiales, equipo, construcción conexión, pruebas, energización y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas de acuerdo a los proyectos y memorias desarrollados por MC Construcciones y Consultorías S.A.S.

Cualquier especificación no incluida en los presentes pliegos, o la información complementaria de las incluidas deberá solicitarse al PROPIETARIO durante la elaboración de la propuesta, o al INTERVENTOR durante la construcción de la obra.

## 2.2 EL PROYECTO

El proyecto de instalaciones eléctricas y de comunicaciones consta de los planos, pliegos para la construcción y formularios de la propuesta.

Los planos del proyecto constituyen parte integral de las especificaciones y son indicativos de la localización y disposición general de los elementos de los sistemas eléctricos.

La verificación de las dimensiones en los planos estará supeditada a localización definitiva, las distancias y niveles serán determinadas por las condiciones definitivas del sitio y cualquier duda la definirá el INTERVENTOR por escrito.

Si a juicio del CONTRATISTA, los planos entregados para la construcción difieren de las normas o especificaciones o fueren contradictorias o incompletas, el CONTRATISTA investigará en las normas y códigos, si no la aclara, deberá consultar con el INTERVENTOR y aceptará la determinación que este tome sobre cualquiera de los documentos objeto de estudio.

## 2.3 SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS ELECTRICOS

a) Canalización

Significa el suministro y la instalación de los ductos eléctricos incluyendo uniones, pegantes, grapas, tiros, soportes, terminales, cajas, cámaras de empalme y de registro que no se listen por separado, impermeabilización, zanjas, regletas, acoplamientos en juntas de dilatación, cuñas sólidas o elásticas y todos los demás elementos y labores que se requieran para que los ductos de uso eléctrico y de comunicaciones se puedan utilizar correctamente de acuerdo a las especificaciones técnicas. No se incluyen las cajas de los tableros de distribución.

b) Alambrado

Significa el suministro y la instalación de todos los conductores de fases, neutro y tierra con sus respectivas conexiones, uniones, terminales, aislantes, cintas y todos los demás elementos y labores que requieren para que la instalación quede correctamente ejecutada sin cortocircuitos de ninguna índole.

c) Instalar

Significa erigir, montar y conectar completamente un equipo con todos los accesorios necesarios y requeridos, tales como bases, alambrado, canalización y soportes y dejarlo en perfecto funcionamiento.

d) Montar

Significa erigir, anclar y conectar un equipo con todos sus accesorios.

## 2.4 EQUILIBRIO DE FASES

Se deberán equilibrar cuidadosamente las cargas de las fases al conectar los circuitos de los diferentes tableros de distribución y de las subestaciones.

El desequilibrio no podrá exceder de un 10% cada salida eléctrica, deberá conectarse al circuito y tablero indicado en los planos.

## 2.5 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

Antes de la puesta en servicio, se deben efectuar las pruebas a que haya lugar para la comprobación de la integridad de los trabajos y el correcto funcionamiento de la instalación.

En las instalaciones eléctricas deberán hacerse como mínimo las siguientes pruebas bajo la dirección y responsabilidad del director de la obra.

a) De continuidad

b) De aislamiento con megger de 500V, fase-fase-fase-tierra

c) De correspondencia de circuitos de acuerdo a los cuadros, cargas y planos

d) Medidas de niveles de voltaje

e) De equilibrio de fases

f) De rotación de motores

g) De comprobación de valores nominales tales como calibres, diámetros, voltajes, tipo de conexión, puesta a tierra, amperaje, capacidad interruptiva.

h) De resistencia de puesta a tierra

i) De correspondencia barraje-cable, interruptor-cable de acometida-tablero

En las instalaciones de Cableado estructurado deberán hacerse con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA, acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría 6 A, como mínimo las siguientes pruebas bajo la dirección y responsabilidad del director de la obra:

- Wire Map (Mapa del Cableado). ✓ Longitud.

- Atenuación.

- Tiempo de Propagación.

- NEXT (local y remoto).

- FEXT (local y remoto).

- PS NEXT (local y remoto).

- ELFEXT (local y remoto).

- PS ELFEXT (local y remoto).

- ACR (local y remoto).

- PSACR (local y remoto).

- Resistencia.

- Pérdida por retorno.

- Retardo de propagación.

El equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, se deben utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.

La certificación del cableado de cobre deberá́ hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6A.

El Equipo de certificación par trenzado deberá́ ser como mínimo nivel III o superior. Tendrá el certificado de calibración vigente. El resultado (pass) será́ bajado directamente desde el certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimirá́ y será́ entregado al supervisor del contrato como parte de la documentación. Dichos resultados incluirán todos los parámetros de testeo indicados.

Se debe medir la atenuación de los enlaces de fibra óptica del cableado principal de edificio, en por lo menos una dirección, en ambas longitudes de onda de operación para tomar en cuenta las deltas de atenuación asociadas con la longitud de onda. Los enlaces de fibra óptica multimodo de 50/125 nm. deben probarse a 850 nm. y 1300 nm, con el Método B, un puente de referencia de la Norma ANSI/TIA/EIA-526-14A o equivalente.

El CONTRATISTA debe hacer probar y certificar todas las conexiones de fibra óptica a ser realizadas, utilizando un OTDR o DTX 1800 según aplique o según sea la solicitud de la SED, debidamente certificado por un ente reconocido. Posterior a la culminación de las pruebas El Contratista debe suministrar a la SED un informe detallado de las pruebas con todos los soportes respectivos. En caso contrario, si se presentan fallas en la fibra óptica debe sustituirse todo el tramo instalado por un nuevo cable de fibra óptica.

El equipo certificador debe tener certificado de calibración vigente.

Se recomienda marcas como Siemon, Avaya, Panduit, 3M, LG, Furukawa, Teldor (Fibra Optica) y AMP; que son empresas que garantizan que sus productos alcanzan la certificación con el mejor desempeño.

Todo el canal debe ir en una sola marca con el fin de garantizar el máximo desempeño de la red y lograr la garantía que ofrece el fabricante.

El contratista realizará la Configuración, afinamiento y puesta en servicio de equipos activos más soporte remoto o presencial durante 120 días, como mínimo 12 horas por mes.

El contratista realizará Otras pruebas que se evidenciaran como necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema.

En las instalaciones de Sonido y audio evacuación deberán hacerse como mínimo las siguientes pruebas bajo la dirección y responsabilidad del director de la obra:

a) Configuración, afinamiento y puesta en del sistema más soporte remoto o presencial durante 120 días, como mínimo 12 horas por mes.

b) Otras que se evidenciaran como necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema.

En las instalaciones de CCTV deberán hacerse como mínimo las siguientes pruebas bajo la dirección y responsabilidad del director de la obra:

a) Configuración, afinamiento y puesta en del sistema más soporte remoto o presencial durante 120 días, como mínimo 12 horas por mes.

b) Otras que se evidenciaran como necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema.

De las pruebas deberá entregarse al INTERVENTOR los protocolos debidamente diligenciados con los resultados y medidas obtenidas. EL INTERVENTOR deberá analizarlos con miras a la aprobación de la instalación.

Los equipos y materiales que suministra el CONTRATANTE deberán ser aprobados por el CONTRATISTA en el momento de la entrega formal. A partir de este momento, dichos equipos y materiales quedan bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Si antes de recibirse alguna obra por parte del INTERVENTOR, se llegaré a producir daño en la instalación con motivo de la energización para puesta en servicio, la responsabilidad será del CONTRATISTA y el ingeniero designado como Director de Obra procederá a hacer de inmediato las reparaciones y cambios del caso. El CONTRATISTA correrá con todos los gastos que demande la reparación y cambio de los elementos y daños causados. EL CONTRATISTA tomará las prevenciones que fueren necesarias para impedir que personas diferentes a las de su propio personal especializado operen el sistema antes de ser entregado oficialmente al INTERVENTOR

La garantía de daños cubre tanto los daños en equipos y materiales del sistema eléctrico como los de cualquiera otra obra que se dañe en caso de accidente. Estas obras deberán ser urgentemente reparadas por el CONTRATISTA o cualquier otro contratista designado por el Interventor, mientras se establece la responsabilidad la cual será juzgada solo por el INTERVENTOR.

Todos los costos de las pruebas, así como el suministro de los instrumentos necesarios serán de cuenta del CONTRATISTA.

Las pruebas se harán en presencia del INTERVENTOR y éste podrá exigir pruebas adicionales cuando lo considere conveniente sin costo alguno adicional para el PROPIETARIO.

La presencia del INTERVENTOR no exime la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de presentarse daños.

Una vez terminadas las instalaciones eléctricas el CONTRATISTA deberá obtener las certificaciones RETIE y RETLAP y entregarlas al INTERVENTOR con carta remisoria.

## 2.6 PLANOS ACTUALIZADOS

A medida que va avanzando la construcción de la obra el CONTRATISTA deberá ir actualizando los planos del proyecto, incluyendo los generales y los de detalles.

Para la entrega total de la obra, y como requisito indispensable para la firma del acta de entrega final y su correspondiente pago, es necesario que el CONTRATISTA dibuje y entregue al INTERVENTOR todos los juegos de planos y dibujos actualizados de la obra eléctrica tal como fue construida.

Cada juego de planos debe tener al menos el mismo número de dibujos que los del Proyecto original y con los mismos contenidos.

No se aceptan correcciones sobre los dibujos originales del proyecto elaborado por MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.

# 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS Y REQUISITOS DE INSTALACIÓN.

En general los materiales y equipos a instalar deben cumplir los requerimientos del RETIE en lo correspondiente a productos que son objeto del RETIE.

## 3.1 CONDUCTORES.

Los alambres y cables, aislados o desnudos, usados como conductores eléctricos, de control y sistemas de puesta a tierra de las instalaciones eléctricas objeto del RETIE, deben cumplir los  requisitos generales y particulares contemplados en el Reglamento técnico y debe  demostrarlo mediante Certificado de Conformidad de Producto.

Los conductores utilizados en bandejas portacables deben ser certificados bajo la norma IEC 60332-1-1, la UL 1685 o una norma equivalente.

No se deben instalar en bandejas portacables, conductores que no sean certificados para este uso.

Cuando se instalen conductores, se debe respetar el radio mínimo de curvatura que recomienda el fabricante para evitar daños en la pantalla, el aislamiento o el conductor.

Se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas IEC 60754-1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC 332-3 o equivalentes.

El conductor de aluminio debe haber sido probado y certificado como serie AA 8000.

Las instalaciones de redes de uso final en conductores de aluminio, las deben realizar y mantener personas calificadas y con la competencia profesional para la instalación de este tipo de producto certificada por el SENA o por un organismo acreditado. El organismo de inspección deberá verificar el cumplimiento de este requisito y dejar la observación.

A toda conexión con cables de Aluminio debe aplicársele gel retardante de la oxidación.

Sobre el cuerpo del dispositivo o equipo para uso directo con conductores de aluminio, se debe fijar un rotulado de advertencia en fondo de color amarillo y letra negra, en el cual se informe al usuario que el reemplazo de dicho dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para conexión de aluminio.

### 3.1.1 CONDUCTORES AISLADOS.

Los conductores para las redes de alumbrado y fuerza interiores y para derivación del alumbrado exterior serán cables de cobre, con temple blando o reconocido con aislamientos especiales que no contienen elementos halógenos, con una alta retardancia a la llama (FR), aptos para uso en bandejas portacables (CT), amigables con el medio ambiente (sin contenido de plomo, halógenos, azufre y antimonio), baja emisión de humos, baja corrosión, baja toxicidad, excelente resistencia a agentes externos (rasgado, impacto, abrasión, rayos solares, humedad) y una apropiada flexibilidad para un voltaje de trabajos de 600V.

Los conductores para todas las acometidas serán de Aluminio Serie A8000, con aislamientos especiales que no contienen elementos halógenos, con una alta retardancia a la llama (FR), aptos para uso en bandejas portacables (CT), amigables con el medio ambiente (sin contenido de plomo, halógenos, azufre y antimonio), baja emisión de humos, baja corrosión, baja toxicidad, excelente resistencia a agentes externos (rasgado, impacto, abrasión, rayos solares, humedad) y una apropiada flexibilidad para un voltaje de trabajos de 600V.

Todos los conductores del calibre No. 12 AWG y mayores deberán ser del tipo de varios hilos o cables (Stranded), No se aceptan alambres. Los conductores de cable No. 12 al 2 serán de 7 hilos, los 1/0 al 4/0 serán de 19 hilos y los de 350 MCM en adelante serán de 39 hilos.

Todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y acometida serán hechos con cables de los calibres que aparecen en los planos respectivos.

En toda la instalación cada fase tendrá el aislante en su color respectivo de acuerdo al siguiente código.

- Fase A: Rojo

- Fase B: Azul

- Fase C: Amarillo

- Estos colores igualmente aplican a barrajes en instalaciones interiores y no para los conductores utilizados en instalaciones a la intemperie diferentes a las acometidas.

- Neutro: Blanco

- Tierra Verde o denudo.

- Retorno en los sistemas de alumbrado: del color de la fase.

La identificación se hará pegando en los extremos una cinta plástica de una (1) pulgada de ancho del respectivo color.

Para conductores aislados de media tensión las fases se marcaran con cinta o pintura así:

•	Fase A: Amarillo.

•	Fase B: Violeta.

•	Fase C: Rojo.

•	Estos colores igualmente aplican a barrajes en instalaciones interiores.

Las salidas de tomas reguladas estarán cableadas con cable preentorchado en fabrica 3 x 12 AWG , HFFRLS, 90 °C 600 V desde el tablero de distribución, hasta las tomas indicadas en los planos de diseño;  incluirá́ una toma doble tipo hospitalario. En caso que la salida regulada esté instalada en muro, el ítem debe incluir la caja 2400 galvanizada, suplemento, conectores de acuerdo a la tubería especificada, tornillo para conexión de puesta a tierra, curvas y una cantidad promedio de tubería.

Todos los conductores deberán cumplir con las normas ICONTEC y RETIE y además llevarán impreso permanentemente en el aislamiento exterior a intervalos regulares: el calibre, tipo, voltaje y fabricante.

### 3.1.2 CONDUCTORES DESNUDOS

Se utilizaran cables de cobre semiblando desnudo para las puestas de tierra y sus conexiones o donde se indique en los planos.

### 3.1.3 CONDUCTORES PARA SEÑALES.

Se utilizará cable de cobre en par trenzado blindado F/UTP. Este cable será́ de 4 pares de cobre (8 hilos) calibre 23 AWG con chaqueta LSZH y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6A que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecido en el estándar TIA/EIA 568C.2-1 para categoría 6A. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros.

Se utilizará cable con fibras ópticas estándar multimodo de 12 fibras. Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet. Clasificación OM3 y OM4 con chaqueta LSZH. Para uso interno en red de ductos y bandejas.

Los cables para Megafonía y Audio evacuación serán conductores de temple suave, extraflexibles, en disposición paralela, fácilmente identificables el uno del otro,  con aislamientos especiales que no contienen elementos halógenos, con una alta retardancia a la llama (FR),  aptos para uso en bandejas portacables (CT).

### 3.1.4 REQUISITOS DE INSTALACION DE CONDUCTORES.

Los cables utilizados como conductores eléctricos siempre se instalarán en tubería, ductos o bandejas.

En los circuitos de alumbrado y tomas y en el sistema de tierra se utilizarán cables de varios hilos, todas las conexiones con cable No. 8 y menores dentro de las cajas de derivación deberán ser ejecutadas por medio de conectores certificados, por ejemplo, del de tipo Solderless, similares a los IDEL BURNDY, que no emplean soldadura y por consiguiente permiten deshacer las conexiones sin dañar los conductores.

No se aceptarán alternativas ni se permiten uniones trenzando los cables.

Para las conexiones de los conductores de calibre superior al No. 8 AWG se usarán terminales o bornes especiales debidamente aislados con capas de cintas plásticas Scotch No. 33 y No. 23. Cuando no se puedan usar terminaciones, se estañaran las puntas de los cables antes de conectar.

Las derivaciones del cable de tierra se harán con conectores de compresión tipo paralelo para conectar a tierra los equipos se utilizarán terminales tipo KSU (Tornillo partido).

En ningún caso podrán hacerse derivaciones o empalmes de conductores dentro de los tubos, es decir, entre cajas y caja los conductores deberán ser en tramos continuos.

Tampoco se permiten empalmes en los cables de acometidas o subacometidas.

Por regla general el tipo de conectores que se use debe ser tal que asegure un contacto perfecto y no ofrezca peligro de aflojarse por vibración o por tensiones bajo el servicio normal.

En alumbrado exterior se utilizarán conectores tipo perforación aislado, recubierto con cinta scotch # 33 y # 23.

Se utilizarán conectores apropiados en las dos puntas de cada cable. En ningún caso se aceptan cables sin terminales.

Las conexiones a tierra deberán efectuarse a todas las carcasas de los aparatos eléctricos, tableros, interruptores, tomas, puntos de tierra.

Durante el proceso de cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables evitando halones fuertes. La tensión máxima recomendada por el fabricante y por la buena práctica no será excedida en ningún caso.

Con el objeto de no maltratar los cables, antes del tendido se deben limpiar la tubería con sonda y trapo, se puede usar lubricante certificado igual o similar al Poliwater.

Los conductores a instalar en bandejas y ducto-bandejas, deben ser certificados y rotulados para usar en bandeja y cumplir con los requisitos de instalación de establecidos en la sección 318 de la NTC 2050. No se debe superar el 40% del volumen de llenado de la bandeja para cables de potencia y control.

Los cables de calibres menores a 1/0 AWG, se instalarán en ducto o bandeja, teniendo en cuenta el derrateo por temperatura, que estén separados de los cables de calibre 1/0 o mayores y de los cables de comunicaciones por una pared rígida de material compatible con la bandeja.

Los cables se colocarán sobre las bandejas perfectamente paralelos en una capa, amarradas con amarras plásticas cada 30 cms. No se acepta desorganización de los cables en las bandejas.

En las bandejas, los conductores que requieran se identificarán con cinta del color de fase cada 2,4 m, coincidiendo con la marcación del color naranja del ducto-bandeja, y en las puntas que conectan a interruptores o barrajes.

Se marcarán los circuitos que van por bandeja con placa con los mismos letreros de identificación indeleble clara y de larga duración, con caracteres claros y legibles, cada 30 mts y en cada cambio de dirección. En las redes subterráneas, se marcarán los circuitos en cada caja de inspección.

Al colocarse en una capa en las bandejas, los cables de una misma acometida irán a continuación del otro formando un grupo amarrado independiente de las otras acometidas.

Si la acometida es de varios conductores por fase, cada circuito o grupo de cables amarrados constará de las tres (3) fases y el neutro distribuidos en dos (2) capas sobre el ducto. No se acepta que se integre cada grupo con los conductores de una misma fase.

En los tableros los cables que llegan y salen deben estar perfectamente organizados, identificados y amarrados con bandas nylon por grupos de acometidas o de circuitos. El cable saldrá horizontal o verticalmente de los bornes y luego formará ángulo de 90º si fuere necesario.

La llegada de los cables a un tablero debe hacerse dando configuración a los cables de tal forma que estos den una vuelta a interior del tablero. Esta sobre longitud se considera como una reserva del cable de la acometida.

Un cable de cobre desnudo # 2, acompañara los ducto-bandeja en todo su recorrido. Este irá unido con grapa especial, a cada tramo o fracción de bandeja o accesorio.

Los conductores de una acometida, que inevitablemente deban empalmarse se empalmaran en el mismo calibre. Los empalmes deben realizarse con tubo preensanchado recto encogible en frío marca 3M o similar con resistencia al ácido, humedad y cortaduras, aislamiento 600V.

Las conexiones de bornes terminales o de derivaciones, se harán de la siguiente manera:

Las áreas de contacto de barras, platinas y terminales, deberán limpiarse con lana de acero, tela esmeril o pulidor, de tal modo que se dejen las superficies brillantes, limpias, planas y/o paralelas.

Debe tenerse cuidado de tal modo que los filos o esquinas, sean redondeados. Las áreas deben ser luego aseadas con una tela limpia, deberá ser cubierta con una capa delgada de vaselina u otro material apropiado y aprobado por el INTERVENTOR; las partes deben apretarse fuertemente con tornillos, tuercas y arandelas y el exceso de grasa debe limpiarse.

Las acometidas eléctricas mayores o iguales a 3 kva pero menores a 6 kva deben mantener una separación mínima de 0,6  metros de los cables F/UTP 0.6 metros.

Las acometidas eléctricas mayores o iguales a 6 kva deben mantener una separación mínima de 1 metro de los cables F/UTP.

Para la acometida de media tensión a 13.2 Kv se usarán cables sencillos tipo MV, con aislamiento dieléctrico XLPE de15 KV, al 100%.

## 3.2 BANDEJAS TIPO MALLA Y TIPO ESCALERA.

Las bandejas portacables metálicas Tipo Malla, para cables se usarán para  la instalación de los conductores de alimentadores y ramales del sistema eléctrico de baja tensión en cada piso, y para los cables del sistema de cableado estructurado horizontal;  serán construidas en alambre de acero sometido a tratamiento y galvanizado en caliente, de 30cm x10cm y 20cm x 6cm.

Las bandejas portacables metálicas Tipo escalera, que transporten conductores de calibres mayores a 2 AWG, serán siempre galvanizadas en caliente, y en los tramos verticales con tapas atornillables en la parte superior. Serán de 80cm x 10cm con separación entre peldaños de 30cm, de 60cm x10cm con separación entre peldaños de 10cm, y de 40cm x10cm con separación entre peldaños de 10 cm.

Los acoples serán tipo flanche troquelados de fácil instalación.

Los cambios de dirección deberán hacerse con codos horizontales o verticales diseñados de tal forma que la curvatura de los cables será al menos seis (6) veces el diámetro del conductor mayor y así el cable no esté sometido a dobleces anormales.

Deben marcarse en franjas de color naranja de al menos 10 cms de ancho cada 2,4 m.

Se colocarán letreros en acrílicos amarillos, letras negras con la leyenda PELIGRO 208 V (o el voltaje de servicio) en los lados que sean visibles al ser expuestas.

Cada tramo debe tener al menos un (1) letrero.

Un cable de cobre desnudo # 2, acompañara la bandeja en todo su recorrido. Esta ira unida con grapa especial, a cada tramo o fracción de bandeja o accesorio.

## 3.3 CANALETA METÁLICA

Se suministrará canaleta tipo zócalo para la instalación de salidas de voz, datos, energía normal y regulada. La canaleta se instalará en los muros en la parte inferior de los mismos, de tal forma que permita la instalación posterior de un sistema de cableado estructurado.

Las canaletas portacables, deben ser metálicas, fabricadas en lámina cold rolled calibre 22 mínimo, con pintura electrostática, de 12 cm x 5 cm y deben tener una división central que genere dos canales independientes para albergar el cableado eléctrico independiente del lógico, evitando interferencias electromagnéticas. Deberán tener secciones troqueladas que permitan la instalación de las diferentes tomas. La tapa vendrá́ por secciones modulares de 2.4m.

Las canaletas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en que se requiera atravesar paredes y/o oficinas, se deberá perforar completamente la pared o la parte de madera atravesándola con las canaletas.

Tanto los cables eléctricos como los cables lógicos deben ser fijados con amarres a las canaletas Portacables durante todo el recorrido, con intervalos de acuerdo con las normas y para evitar que se desordenen, cuando sean destapados los elementos del sistema portacables.

Un alambre de cobre desnudo # 12, acompañará y aterrizará la canaleta en todo su recorrido; este hilo debe llegar a un barraje de tierra de carcasa independiente del barraje de la tierra de sistemas. Este irá unido con conectores especiales, a cada tramo o fracción de canaleta o accesorio.

Se recomienda que si se requiere instalar canaleta perimetral en salas especializadas, la misma debe quedar a una altura de difícil accesibilidad y manipulación con lo pies y manos de los estudiantes, la altura recomendada es entre 50cms a 70cms del piso.

## 3.4 SOPORTERÍA Y HERRAJES

Se utilizará el sistema estructural galvanizado en caliente para soportar las bandejas y tuberías.

El sistema estructural de la soportería utilizará como material básico lámina de acero HR según norma ASTM a 570ºC calibre 14 (1.905 mms) galvanizado por Inmersión en caliente de acuerdo a especificaciones ASMT A -153 y varillas roscadas (Espárragos) norma ASTM- A 5-75.

Se normalizan los siguientes elementos:

a) Canal sencillo estructural 4cm x 4 cm así: Calibre 14 para bandejas y ductos.

b) Varillas roscadas (espárragos) para soportar desde el techo o estructura metálica, así: Diámetro 3/8” para canal calibre 14

c) El soporte irá asegurado en algunos casos con grapa tipo beam-clamp (Abrazadera de viga) a la viga estructural.  La bandeja irá asegurada al canal con tornillería de ¼”x1”, con arandela, tuerca y guasa, instalando siempre el channel con la abertura hacia abajo.

d) Ménsula canal sencilla para bandeja en soporte a viga.

Se normalizan los siguientes tipos de pernos y chazos para anclar diferentes estructuras o pisos, muros, pared o techos:

a) Pernos tipo expansión de ½” y 3/8” para fijar los sistemas estructurales y tableros de las subestaciones, HDI HILTI o similar.

b) Pernos T-32 Read Head o similar con tuerca galvanizada de ¼” y de carga morada para fijar platinas a vigas de concreto.

c) Perno de ½”x2-1/2” tipo Read Head o similar con una cuna y tornillo galvanizado para fijación de platinas.

## 3.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS).

Se debe instalar una caja o conduleta que cumpla lo establecido en las Secciones 370-16 y 370-28 de la NTC 2050 primera actualización, en cada punto de empalme de un conductor, salida, punto de unión, punto de interruptor o punto de tensado de la tubería conduit, tubería eléctrica metálica, canalización superficial u otro tipo de canalización.

No se deben usar cajas redondas cuando los tubos o conectores que requieran tuercas o pasacables, se tengan que conectar a un lado de la caja.

Todas las cajas metálicas deben estar puestas a tierra, de acuerdo con lo establecido en la Sección 250 de la NTC 2050.

Los planos indican la localización aproximada de las cajas y su agrupación de los circuitos a que van conectadas. Su colocación exacta se estudiará en la obra por el contratista de acuerdo con el interventor. Las cajas serán de acero galvanizado con perforaciones para conductos por todos los lados.

Las salidas para luminaria se harán con cajas octagonales, las salidas para tomas dobles de corriente, teléfono, interruptores sencillos y en general todas las cajas a donde llegue un solo conducto se proveerán de una caja rectangular de 2”x4”x2”, las salidas a donde lleguen dos o más conductos tendrán cajas cuadradas de 4”x4”x2”, provistas del suplemento correspondiente al tipo de accesorios que se vaya a instalar o de la tapa metálica.

Las cajas para tomacorrientes, interruptores o controladores de alumbrado deben quedar perfectamente alineadas y niveladas. Deben quedar rasantes con el muro terminado después del pañete y estuco de tal manera que los tomacorrientes, interruptores y placas se puedan asegurar directamente a la caja. Las alturas de montaje de aparatos serán las indicadas en los planos o las indicadas por interventoría en obra.

Las cajas para salidas de tomas o interruptores a la vista o sobrepuestas serán del tipo FS (fundidas), marca Tecna o similares.

Los encerramientos deben ir bien sujetos a la superficie sobre la que van montados, a no ser que dicha superficie no ofrezca un soporte adecuado, en cuyo caso se deben sujetar rígidamente a un miembro de la estructura del edificio, directamente en el suelo o mediante abrazaderas de metal.

Como soporte de las conduletas se permite utilizar tubos conduit metálicos rígidos, metálicos intermedios, no metálicos rígidos o tuberías eléctricas metálicas, siempre que las conduletas no sean de mayor sección transversal que el tubo conduit o tubería eléctrica metálica de mayor sección.

Todas las cajas para salidas de iluminación etc., deberán ser del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los conductores contenidos en la caja. Todas las salidas para lámparas, estarán provistas de una caja octagonal en PVC de 4” excepto donde llegan más de 3 tubos de ½” para lo cual se usarán de 4”x4” con suplemento. Durante el empleo de estas cajas se abrirán solamente aquellas perforaciones que vayan a ser utilizadas.

Como norma mínima general se utilizarán así:

- Salidas para interruptores y tomas se escogerán cajas de 4”x4” cuando entren y salgan de dicha más de dos tuberías y cajas de 2”x4” cuando entren o salga solamente una o dos tuberías.

- Las tomas, salidas de voz y datos o faceplace, deben estar ubicadas sobre una la tapa  troquelada en las canaletas o sobre una caja 2400 en muros que debe ser independiente a la salida eléctrica, para facilitar su mantenimiento y manipulación, en caso de reparaciones correctivas o preventivas; deben poderse retirar para realizar mantenimientos, sin necesidad de afectar los demás servicios.

- Salidas para tomas especiales se utilizarán cajas de 4”x4”.

Las cajas en la pared, irán empotradas a la profundidad acordada con la Interventoría, para que sus bordes queden rasantes con la superficie de la misma. Debe evitarse a todo costo que la caja quede demasiado profunda, lo cual impide una fijación segura de los dispositivos instalados dentro de ella.

Cuando esto ocurra deberá removerse la caja y colocarse nuevamente a la profundidad correcta.

Para la fijación de accesorios e interiores, se utilizarán tornillería galvanizada de las dimensiones adecuadas para cada caso.

Cualquier modificación al respecto deberá consultarse con la Interventoría.

## 3.6 TUBERIAS PVC, IMC, EMT.

Las TUBERIAS PVC, IMC Y EMT, así como sus accesorios y en general cualquier elemento usado para alojar los conductores de las instalaciones, deben cumplir los requisitos establecidos en el RETIE  adaptados de normas tales como: ANSI C80.1, ANSI B1.201, IEC 601084, IEC 60423, IEC 60439-1, IEC 60439-2, IEC 60529, IEC 60614-2-7, IEC 61000-2-4, IEC 61439-6, IEEE STD 693, NEMA TC14, NEMA FG1, NTC 169, NTC 171, NTC 332, NTC 979, NTC 1630, NTC 3363, NTC105, UL 5A, UL 85, UL 94, UL 857, UL 870, UL 1684 o UNE-EN 50086-2-3, que les aplique, además de los contenidos en el capítulo 3 de la NTC 2050 Primera Actualización.

Los planos muestran en líneas generales, el recorrido aproximado para los tramos de los conductos. El contratista verificará que no haya interferencia con otras instalaciones antes de iniciar el tendido de cada conducto.

En general los conductos que vayan incrustados en pisos y muros según trazados aproximados que se indican en los planos podrán ser del tipo PVC.

Los conductos que vayan sobrepuestos suspendidos de los techos y adosados a las cerchas o correas, o a la vista, deberán ser en tubería metálica EMT, de los calibres indicados en los planos.

Se usará tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT (Electrical Metallic Tubing) marca Colmena ó similar cuando la tubería se encuentre en exteriores y a la vista. Sus accesorios (conectores, curvas y uniones galvanizadas) deberán ser del mismo tipo y marca de la tubería. Los dobleces serán realizados en campo usando la herramienta adecuada.

No se aceptará que la tubería o los mismos soportes queden sujetos a otras tuberías (ya sean eléctricas o de otros sistemas).

Se usará tubería conduit  PVC para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de datos embebidas en concreto, que sea  incombustible, de alta rigidez mecánica, resistente al impacto, fabricada bajo las normas ANSI 651 y 651A, Marca PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC ó de similar calidad.

Los cambios de dirección de tramos conductos, se harán mediante curvas simétricas o con accesorios apropiados. Todas las curvas en los conductos tendrán como mínimo un radio igual al recomendado por el fabricante de los conductores. No se permite la instalación de conductos aplastados o deformados.

En ningún caso se admite que las curvas necesarias en un tramo entre dos cajas, sean mayores al equivalente de tres curvas de noventa grados. Estas curvas se harán de tal manera que el conducto no se lastime ni se reduzca su diámetro interior. Para los conductos con diámetro mayor de 1”, se utilizarán codos de fábrica.

Para evitar que se aloje cemento, tierra, yeso o basura en los conductos, cajas, accesorios o equipo, durante la construcción, se taparán todos los extremos de los conductos, inmediatamente después de instalarse cada tamo. Las tapas o tapones se permanecerán en su lugar hasta que se haga la instalación de los conductores.

Los conductos se conectarán a las cajas y gabinetes metálicos con boquilla y contratuerca si son del tipo PVC ó con conectores metálicos adecuados si son del tipo EMT o IMC.

Su disposición será tal, que las tuberías sigan rutas perpendiculares entre sí, tanto en sentido horizontal como vertical. Se evitarán las rutas diagonales en ambos sentidos.

La distancia entre soportes de la tubería metálica será de acuerdo a siguiente ilustración tomada del NEC.

Los quiebres u off-set se deben realizar usando doblatubos recomendado y respetando los radios de curvatura exigidos en la norma y recomendaciones del fabricante.

Los accesorios tales como conduletas, cajas, conectores, curvas y uniones deben quedar perfectamente ajustados.

## 3.7 CLAVIJAS Y TOMACORRIENTES.

Para efectos del RETIE, las clavijas y tomacorrientes deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 60695-2-11, IEC-60884-1, IEC 60309–1/2, UL 498, UL 943 o NTC 1650.

Los tomacorrientes polarizados y con polo a tierra, deben tener claramente identificados mediante letras, colores o símbolos, los terminales de neutro y tierra y si son trifásicos los terminales donde se conectan las fases también se deben marcar con letras. En los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto debe ser el de la fase.

Los tomacorrientes con protección de falla a tierra deben tener un sistema de monitoreo visual que indique la funcionalidad de la protección.

La conexión de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y clavijas debe ser lo suficientemente segura para evitar recalentamientos de los contactos.

Los tomacorrientes para salidas eléctricas reguladas para los equipos de computo, salidas wifi,  para los gabinetes de servidores, etc, serán de color naranja, según Nema (5-15R). Estarán soportadas por una UPS monofásica de 10 KVA en cada área definida.

Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de encerramiento IP (o su equivalente NEMA), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales que se esperan y deben identificar este uso.

Donde se tenga la presencia permanente de niños menores de tres años, los terminales de los tomacorrientes deben ser protegidos para evitar que introduzcan objetos y hagan contacto con partes energizadas. En sala cunas o jardines infantiles o lugares de alta concentración de niños menores de tres años los tomacorrientes deben tener protección contra contacto a partes energizadas, tales como protección aumentada, a prueba de manipulación o a prueba de niños como se le conoce (Tamper Resistant).

Cuando los tomacorrientes se instalen de forma horizontal, el contacto superior debe corresponder al neutro. Cuando exista un arreglo de varios tomacorrientes en un mismo producto, el contacto superior debe ser el neutro.

Los tomacorrientes deben instalarse de acuerdo con el nivel de tensión de servicio, tipo de uso y la configuración para la cual fue diseñado.

Serán marca Leviton o de similar calidad.

## 3.8 BANCO DE CONDENSADORES DE 75 KVA.

Se instalará un banco de 75 kva, 208v, de 3 pasos, de las siguientes características:

- Tres interruptores 3x75 A. EZC100N, ICC 25 kA/240 V. 10 kA/440 V. Ref. EZC100N3075. SCHNEIDER.

- Tres contactores TESYS D para condensadores, pasos de potencia: 25 kVAr, 220 V AC , CORRIENTE MAXIMA A 220 V AC: 70 A., BOBINA 220 V, SCHNEIDER

- Tres condensadores trifásicos, cilíndricos, autoregenerativos, con resistencia de descarga, 25 kVAR, 208V, SCHNEIDER.

- Transformador, 500 VA, Tensión 480/240-120.

- Regulador del Factor de Potencia, VARPLUS LOGIC CONTROLLER, 12 STEP OUTPUT, REF. VPL12N, SCHNEIDER

- Mini Interruptores donde se requiera.

## 3.9 DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENIONES TRANSITORIAS (DPS) EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión, también llamados supresores o limitadores de sobretensiones, deben cumplir los siguientes requisitos adaptados de las normas IEC 61643-1, IEC 61643-12, IEC 60099-1, IEC60099-4, UL 1449 tercera revisión, IEEE C62.41-1, IEEE C62.41-2 e IEEE C62.45:

Se instalarán DPS de media tensión en la transición de red aérea a subterránea y en la celda del transformador seco, de las siguientes características:

Ilustración 1: Dps de media tensión para 10.2 kV, 10 kA.

Se instalará un DPS Clase I+II con máximo voltaje de operación continua de 230v, en el tablero de Distribución General, TGE, cuyas características serán :  descargador de corriente de rayo y sobretensiones Clase I+II, 3 POLOS+NPE, 100 ka (10/350), 100 ka (8/20), Nivel de Protección <1,3 kv, Tiempo de Reacción<25 ns, marca OBO del tipo REF. PS4-B+C TNS+FS o similar.

Ilustración 2: DPS Clase I+2, con protección de equipos TIPO PS4-B+C TNS+FS, marca OBO.

La malla de puesta a tierra del sistema de cableado estructurado se conectará con las otras mallas, mediante conexión al barraje equipotencial a través de un un DPS tipo Vía de Chispas (Spark gap), para proporcionar acoplamiento entre conexiones de puesta a tierra separadas. Se conectará directamente a la barra equipotencial correspondiente. Esto se repetirá en cada conexión de la malla de puesta a tierra de protección contra el rayo con el sistema de puesta a tierra de comunicaciones, del TIPO 481, marca OBO, de las siguientes características:

- Máxima tensión de operación continua: 280V.

- Valor de cresta de la corriente del rayo (10/350): 50 kA.

- Corriente nominal de descarga (8/20): 100 kA.

Ilustración 3: DPS tipo Vía de Chispas (Spark gap) TIPO 481, OBO.

## 3.10 CORTACIRCUITOS PARA REDES DE DISTRIBUCION.

Los cortacircuitos serán monopolares, para operación a la intemperie en y deberán cumplir con los requerimientos de la Norma IEC publicación 129 y 265 y con la Norma ANSI C37.32.

Los cortacircuitos deberán cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

- Tipo Intemperie

- Montaje Vertical

- Tensión Nominal Kv 13.2

- Máximo Tensión De Servicio Kv 15

- Corriente Nominal A 100

- Capacidad De Interrupción (Simétrica) KA 5.6

- Frecuencia Hz 60

- Niveles De Aislamiento Entre Terminal Y Tierra:

Prueba En Seco (1 Minuto) Kv 35

Prueba En Húmedo (10 Segundos) Kv 30

Prueba De Impulso, Onda 1.2 X 50 (Bil) Kv 95

- Nivel De Aislamiento Entre Terminales:

Prueba En Seco (1 Minuto) Kv 35

Prueba De Impulso Con Onda 1,2 X 50 (Bil) Kv 95

Los cortacircuitos y sus accesorios deben ser diseñados para operación a la intemperie.

El cortacircuitos debe estar equipado con contactos de alta presión, recubiertos de plata que permita una alta conductividad.

La fijación del cortocircuito a la cruceta debe hacerse mediante soportes adecuados para este fin.

El portafusible debe ser fibra de vidrio, sujeto en su parte inferior al aislador por medio de una abrazadera y dotado de un mecanismo que le permita el libre movimiento cuando ocurra una falla.

Dicho mecanismo debe estar equipado de un resorte cargado que agilice la desconexión de la parte móvil y de un tope (fuse holder stop) que limita el movimiento del portafusible a un ángulo máximo de 180 grados.

Las dimensiones de los portafusiles, terminales y elementos de soporte, al igual que los materiales de tornillos, tuercas etc., deberán estar de acuerdo con la NORMA ANSI C37.42 o su equivalente.

## 3.11 INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE BAJA TENSION.

Un interruptor automático debe tener unas especificaciones de corriente y tensión, no menores a los valores nominales de los circuitos que controla.

Los interruptores automáticos tendrán mecanismos térmicos y magnéticos para protección contra sobrecarga y mecanismos magnéticos para protección instantánea contra cortocircuito.

Serán del tipo caja moldeada para la subestación, tableros los generales TGD, TGE-TORRE A, TGE, TGE-TORRE A, y los totalizadores d los tableros de enchufables. Su capacidad de cortocircuito será como se indica en el diagrama unifilar.

Serán del tipo enchufable para los tableros de enchufables. Su capacidad de corto circuito será como se indica en el diagrama unifilar.

El número de automáticos, numero de polos y la capacidad de los automáticos deber ser lo que aparece en los planos y las cantidades de obra.

Serán similares a los de Schneider, General Eléctric o Westing House, Squar D o similar calidad.

La protección automática para bombas contra incendio (en este caso la Jockey) debe ser SOLO MAGNÉTICA.

## 3.12 INTERRUPTORES MANUALES DE BAJA TENSION.

Los interruptores deben instalarse en serie con los conductores de fase.

No debe conectarse un interruptor de uso general en el conductor puesto a tierra.

La caja metálica que alberga al interruptor debe conectarse sólidamente a tierra.

Los interruptores deben ser provistos de sus respectivas tapas que impidan el contacto con partes energizadas.

Serán similares a los de la línea Decora de Leviton o similar calidad y estilo.

## 3.13 SECCIONADOR TRIPLEX DE MEDIA TENSION Y FUSIBLES.

Se instalará un seccionador TRIPLEX de media tensión para protección del transformador de 500 KVA, Norma Codensa  de las siguientes características mínimas:

- Deberá ser apta para la instalación de dos seccionadores tripolares de operación bajo carga y un seccionador tripolar de operación bajo carga con portafusibles con comando lateral derecho.

- Una celda metálica de acuerdo con las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 d la Norma Codensa ET651.

- Dos seccionadores bajo carga de 17.5kV - 630A, y un seccionador bajo carga de 17.5kV - 400A con portafusibles, el cual debe cumplir con las normas NTC 2131 e IEC 265-1.

- Tres comandos manuales completos para los seccionadores bajo carga.

- Dos puertas cada una con una Ventana de inspección en vidrio templado de 5 mm de espesor (la puerta donde se localiza el seccionador con los portafusibles debe ir enclavada, mientras esté cerrado el seccionador).

- Tapa de acceso y compartimiento para la iluminación interior.

- Señales preventivas y placa de identificación del fabricante de la celda.

- Barra general para conexión a tierra.

- El grado de protección es IP4X, según la norma IEC 529.

- Estructura de la celda, lamina Cold Rolled (CR) de la envoltura de la celda, y puertas en Lamina Calibre 14 BWG como mínimo.

- Fusible media tensión 24 kv-40A. Tipo HH.

La celda triplex compacta  debe, en todas sus partes y en particular, estar en la capacidad de soportar los cortocircuitos y sobretensiones que pudiesen producirse durante las condiciones de servicio.

Dentro de su construcción deberán ser contempladas las precauciones para evitar la eventualidad de explosión o incendio y la propagación del mismo.

Deberán poseer una adecuada resistencia a los esfuerzos causados por los gases producidos por el arco debido a un cortocircuito.

Ser autosoportadas.

-Permitir maniobras de corte bajo carga o en vacío.

-Protección del transformador en caso de sobrecargas y cortocircuitos.
- Las piezas componentes de los diferentes equipos incluidos dentro de la celda y en particular aquellos sujetos a desgastes, deberán ser fácilmente accesibles y de rápido desarme o desmontaje para su mantenimiento, reparación y/o reemplazo.

## 3.14 POSTES PARA RED DE MEDIA TENSION.

Se usará un poste de concreto de 12x750 Kgf que cumpla con las normas de fabricación y ensayo estipulados en la especificación técnica ET-201 “postes de Concreto” de Codensa, para reemplazar el existente en el punto de conexión otorgado por Codensa. Debe incluir herrajes galvanizados en caliente y conjuntos construidos según norma CODENSA LA228.

Ilustración 4: Poste de concreto de 12 x 750 Kgf, para estructura LA228 de media tensión.

## 3.15 MOTORES de sistemas de bombeo.

Se suministraran e instalaran motores para la red de agua potable, bombas de achique, la bomba contra incendio y la bomba Jockey, según el diagrama unifilar y las especificaciones del diseño hidráulico. El proveedor de las bombas deberá también proveer el tablero con controlador certificado correspondiente, cuidando que la bomba jockey tenga protección solo magnética. También proveerá los diagramas eléctricos y de control.

## 3.16 PLANTA ELECTRICA DE 363 KVA, 290.4 KW, 208V-127V.

Se suministrará e instalará una planta eléctrica para suplir la ausencia de energía de los circuitos del Sistema contra incendios y los correspondientes al Tablero General de Emergencia, TGE,  del  cuales se deslastra parte de sus cargas cuando se requiere que entre simultáneamente la  planta de emergencia con la operación del Sistema contra incendios, según se muestra en el diagrama unifilar.

Se ha seleccionado una planta de 363 KVA, 290.4 KW Stand by, 208v-120v, con cabina de insonorización y base tanque, con generador Stamford o de similar rendimiento y curvas de KVA starting que permitan como mínimo en un primer paso el arranque de todos las cargas descritas.

En condiciones normales de operación del sistema y de  suministro de Codensa, desde el transformador de 500 KVA, se alimentan todas las cargas correspondientes a los tableros General de Distribución-TGD, General de Emergencia - TGE, y TGD-Torre A.

Si en estas condiciones entra a operar automáticamente el Sistema Contra incendios, se deslastra automáticamente parte de la carga de TGD-Torre A, para priorizar la operación de la red contra incendios, como se indica en el diagrama unifilar.

Ante la ausencia de suministro de Codensa la planta eléctrica debe arrancar, y por tardar 10 segundos más tarde debe alimentar todas las cargas correspondientes al TGE.

Si el Sistema de Bombas contra incendios arranca simultáneamente o mientras la Planta de Emergencia está alimentando los sistemas, se deslastrará instantáneamente parte de la carga de TGE, con el arranque de la Bomba contra incendio, priorizando así la operación de la red contra incendios, según se indica en el diagrama unifilar.

El proponente podrá ofrecer un equipo de similares características que soporte toda la carga y operé con la lógica narrada anterior, que tenga las siguientes características:

- Capacidad Stand By efectiva a la altura de Bogota y con cabina de insonorización: mínimo 330 KVA.

- Motor diésel de 4 tiempos, 1800 rpm.

- Generador trifásico, 1800 rpm, 220V reconectarle 60Hz.

- Tablero de Control

- Cargador de baterías.

- Protecciones por alta temperatura del agua, baja presión del aceite, sobre velocidad y sobre arranque.

- Breaker automático para protección del generador 208 VOLTIOS.

- Base-Tanque base de combustible para 10 horas.

- Silenciador y flexible de escape

- Batería y cables de batería

- Motor de arranque de 12 V

- Alternador de carga de baterías de 12 V

- Aisladores anti vibratorios

- Gobernador electrónico

- Filtros de aceite, aire y combustible

- Manuales de mantenimiento.

El constructor debe atender las indicaciones y recomendaciones de montaje, operación y mantenimiento de la máquina suministradas por el proveedor, incluyendo la posición.

Los motores y generador deben ser apropiados para el tipo de uso y condiciones ambientales del lugar donde operaran, considerando temperatura ambiente, nivel de humedad y contaminación de Bogotá, en la zona de construcción del Colegio.

## 3.16 TABLEROS DE BAJA TENSION.

Los tableros de baja tensión deben cumplir los requisitos que le apliquen según la tabla 20.12 del RETIE.

Los tableros serán para servicio trifásico, 5 hilos según se indique en los planos, así mismo se suministrarán para el voltaje y las capacidades especificadas.

La capacidad de corriente de los barrajes de fase no debe ser menor que la máxima corriente de carga proyectada o la capacidad de los conductores alimentadores del tablero, excepto si tiene protección local incorporada. Todos los barrajes, incluido el del neutro y el de tierra aislada, se deben montar sobre aisladores.

La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe ser A, B, C, tomada desde el frente hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior, o de izquierda a derecha, vista desde el frente del tablero.

El tablero debe proveerse con barrajes aislados para los conductores de neutro y puesta a tierra aislada, tanto del circuito alimentador como de los circuitos derivados y solo en el tablero principal, se debe instalar el puente equipotencial principal.

El tablero debe tener un barraje para conexión a tierra del alimentador, con suficientes terminales de salida para los circuitos derivados.

La conexión con cables de aluminio debe hacerse con conectores bimetálicos.

Debe poseer certificación de producto a RETIE.

Se deben respetar las distancias de seguridad definidas por el productor para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

Las características de los tableros generales de baja tensión serán en lámina Cold Rolled calibre 16 tratada químicamente para desoxidación desengrase y fosfatado, y lograr así una mejor adhesión de la pintura. Acabado final en esmalte horneable de gran dureza, del calor solicitado por el cliente.

La sección de baja tensión se conectará a los gabinetes correspondientes existentes en la subestación por medio de cables apropiados y seleccionados según diseño, a través de ductos metálicos cerrados o tuberías metálicas del tipo EMT o bandejas tipo escalera o tipo malla.

La alimentación se hará por encima a través de bandejas según diseño y las salidas se harán por encima a través de las mismas bandejas porta cables según se muestra en los detalles de planta de subestación.

Los tableros tendrán acceso por el frente.

Los barrajes de baja tensión se diseñaran en cobre electrolítico de alta pureza seleccionado en calibres adecuados para las corrientes nominales de servicio. Se soportarán sobre aisladores o porta barras de resina, porcelana o baquelita de alta resistencia con capacidad Para soportar los esfuerzos de cortocircuitos exigidos por el sistema.

Se utilizará conductor de cobre aislado del tipo libre de halógenos para las conexiones entre barraje e interruptores de salida de baja tensión o platina de cobre. Se fabrican con las dimensiones tal como se indica en los planos.

Los breakers totalizadores parciales, serán de las características indicadas en los planos y cada circuito deberá quedar debidamente identificado con un nombre según los planos diseñados, se recomienda letreros visibles en baquelita fondo negro letras blancas.

Deben proveerse los espacios de reserva según las exigencias del diseño.

Los tableros serán de fácil acceso, de tal manera que deberán montarse para que las condiciones para mantenimiento y reparación sean dadas. Deberán estar montados dentro de un espacio eléctrico dedicado de 2m de altura medidos desde el nivel dl piso y de 0,9 m de ancho o el ancho del tablero.

El cableado de los tableros se hará en forma completamente ordenada dejando una longitud suficiente del conductor para efectos de permitir la adecuada conexión de los mismos a los interruptores automáticos. El alambrado del tablero debe cumplir el código de colores establecido en el RETIE.

El conductor de puesta a tierra de la acometida de todos los tableros de alumbrado y fuerza se conectaran a la barra de equipotencialización del cuarto técnico correspondiente con un conductor de cobre igual o equivalente al conductor de tierra de la acometida del tablero.

Antes de hacer entrega de la instalación eléctrica el Contratista marcará en el tarjetero del tablero la nomenclatura de los interruptores de acuerdo con la denominación encontrada en obra.

Se usaran tableros de enchufables con espacio para totalizador, puerta y chapa.

Los tableros deben tener certificación de producto a RETIE.

Loa tableros principales TGD, TGGE, TGD-TORRE A, TGE-TORRE A , serán autosoportados y tendrán las siguientes características mínimas:

3.16.1 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, TDG, de baja tensión

- Autosoportado, Fabricado en lámina galvanizada, calibre 14-16, color Beige Duna Ral 7032. Tipo interior.

- Grado de protección IP20, tipo interior.

- Dimensiones 220x80x90 cm. (alto * ancho * fondo), con totalizador de 3x800-2000A, con unidad de disparo electrónica del tipo Micrologic 6.0 de Schneider o similar calidad, y equipado según diagrama unifilar.

3.16.2 TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA Y TRANSFERENCIA, TGE, de baja tensión:

- Autosoportado, Fabricado en lámina galvanizada, calibre 14-16, color Beige Duna Ral 7032. Tipo interior.

- Grado de protección IP20, tipo interior.

- Dimensiones 220x90x90 cm. (alto * ancho * fondo), con totalizador de 3x500-1200A, con unidad de disparo electrónica del tipo Micrologic 2.0 de Schneider o similar calidad, y equipado según diagrama unifilar.

3.16.3 TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN TORRE A, TDG-TORRE A, de baja tensión:

- Autosoportado, Fabricado en lámina galvanizada, calibre 14-16, color Beige Duna Ral 7032. Tipo interior.

- Grado de protección IP20, tipo interior.

- Dimensiones 220x80x90 cm. (alto * ancho * fondo), con totalizador de 3x500A, 85 KA A 240V, Fijo, de Schneider o similar calidad, y equipado según diagrama unifilar.

3.16.4 TABLERO REGULADO TE- REGULADO para 10 kva, trifilar 208v-120v., para los circuitos indicados en cada caso.

Los Tableros de Circuitos Regulados serán Tableros tipo ML, que tienen construcción especial con transferencias manuales.

- Tablero regulado TE- REGULADO para 10 kva, trifilar 208v-120v., para los circuitos indicados en cada caso. Fabricado en lámina galvanizada, calibre 16, Color Beige Duna Ral 7032. Tipo interior.

- Grado de protección IP20.

- Dimensiones 90x70x30 cm. (alto * ancho * fondo), con totalizador de 150 a marca Schneider o similar calidad

- Equipado con llave selectora )Conmutador tetrapolar 102, para transferencia manual, 3 interruptores totalizadores de 2x50 A, 50 kA a 240v, y miniinterruptores de 1x20 A, según plano y cuadro de cargas.

Ilustración 4: Tablero de enchufables con totalizador        Ilustración 5:.tablero tipo ML del tipo de Tableros Regulados y

Ilustración 6: Tableros autosoportados del tipo de TGD Y TGE..

## 3.17 CELDAS DE MEDIA TENSION.

Se suministrará e instalará una celda para transformador de 500 KVA, 11.4 KV/208v-120v, Tipo seco, Clase F de las siguientes características mínimas:

- Celda de transformador autosoportada para alojar un transformador tipo seco encapsulado en resina de 500 kva 11.400/220-127 v.

- Fabricado en lámina Cold Rolled, Calibre 14-16, con acabado en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color Beige Duna Ral 7032.

- Tipo interior. Grado de protección IP20.

- Dimensiones 220 x 190 x 150 cm. (alto * ancho * fondo). Con puertas al frente abisagradas y tapas removibles con rejillas de ventilación atrás.

- Kit de Iluminación 120v 15w Tipo Tortuga con Selector.

- Deben tener conexiones efectivas con el sistema de puesta a tierra.

- Debe estar dispuesto para instalar DPS para proteger el transformador.

- Se deben respetar las distancias de seguridad definidas por la norma para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.

## 3.18 TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS.

Las transferencias utilizadas en sistemas de emergencia, suplencias de circuitos, deben estar incorporadas en un encerramiento que cumpla los requisitos del numeral 20.23.1.1 del RETIE. Sus componentes y alambrado deben cumplir normas técnicas internacionales, de reconocimiento internacional o NTC aplicable a este tipo de producto, tales como UL 1008, IEC 60947-6-1 o equivalentes.

Se suministrarán e instalarán dos transferencias en el sistema eléctrico del Colegio Boitá:

    - Transferencia automática No. 1 para el Sistema de Bombas contra incendio, de 3x500.

Alimentará exclusivamente el Sistema de Bombas contra incendios.   Debe poseer interruptores, de disparo solo magnético,  motorizados, de llegada de red y planta eléctrica con enclavamiento eléctrico y mecánico, con conexión de salida al Controlador certificado para la bomba contra incendio y a través de un breaker dimensionado de manera que se dispare solo por la corriente de rotor Bloqueado de la Bomba Jockey. Tendrá un sistema de control fácilmente programable para asegurar la entrada de la planta eléctrica de manera automática con el fallo de la red y la transferencia de la alimentación de la carga desde la planta a la red una vez esta se halla restablecido.

La transferencia automática de 500 A, tiene las siguientes características mínimas:

Tablero de baja de tensión:

- Fabricado en lámina cold rolled, calibre 16-16, con acabado en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color Beige Duna Ral 7032.

- Tipo interior.

- Grado de protección IP40.

- Dimensiones: 180 x 80 x 40 cm. (alto * ancho * fondo).

Con los siguientes elementos:

- Kit de Transferencias Automática Magnética, Ref: KIT CVS500MA, COMPUE, compuesto por:

- Dos interruptores de potencia 3x500A, CVS400MA Icc 70kA/240V, Accionamiento eléctrico por motor

- Módulo de automatización ACP+UA, 220v de Schneider.

- Enclavamiento mecánico tipo balancín para 2 interruptores CVS REF, KIT TRANS CVS500MA, Schneider.

- Enclavamiento mecánico tipo guaya para 2 interruptores NS.

    - Transferencia automática No. 2 de 1200 A.

Alimentará los sistemas eléctricos legalmente obligatorios como Bombas contra incendio, ascensores, iluminación de emergencia, iluminación de evacuación, cargas de zonas comunes, etc, y otras cargas no críticas que se conectan al sistema de emergencia, para aprovechar la capacidad disponible de la planta cunado las Bombas contra incendio no están operando.

Debe poseer interruptores, de disparo solo magnético,  motorizados, de llegada de red y planta eléctrica con enclavamiento eléctrico y mecánico, con conexión de salida al Tablero General de Emergencia, TGE. Tendrá un sistema de control fácilmente programable para asegurar la entrada de la planta eléctrica de manera automática con el fallo de la red y la transferencia de la alimentación de la carga desde la planta a la red una vez esta se halla restablecido.

La transferencia automática de 1200 A, tiene las siguientes características mínimas:

Tablero de baja de tensión:

- Fabricado en lámina cold rolled, calibre 14-16, con acabado en pintura en polvo depositada electrostáticamente. Color Beige Duna Ral 7032.

- Tipo interior.

- Grado de protección IP20.

- Dimensiones: 2200x90x90 cm. (alto * ancho * fondo).

Con los siguientes elementos:

- Kit de Transferencias Automática Magnética, Ref: KITNS1250N.2E, , compuesto por:

- Dos interruptores de potencia 3x500-1250A, Unidad Micrologic 2.0E, Icc 50 kA a 240 V/50 kA a 480 V, Accionamiento eléctrico por motor 208V.

- Modulo Enclavamiento Eléctrico (IVE) ,

- Módulo de automatización ACP+UA, 220v de Schneider.

- Enclavamiento mecánico.

- Un (1) medidor digital PM2120, con puerto RS485 MODBUS, REF. METSEPM2120, SCHNEIDER.

- Tres (3) Transformador de Corriente, 1000/5A, 5VA, CLASE 0.5, ATEL.

- Un (1) Kit Medición con Analizador de Redes

- Interruptores automáticos de caja moldeada correspondientes al TGE, de acuerdo al diagrama unifilar general.

## 3.19 TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 500 KVA, 11.4 KV/ 208V.120V, TIPO SECO, CLASE F.

El transformador de 500 KVA, , 11.4 KV/ 208V.120V, TIPO SECO, CLASE F. deberá ser diseñado y fabricado de acuerdo con lo establecido en las Normas INCONTEC, IEC60076-1, y en la Norma ANSI 57.12.

Deben ser diseñados para un sistema de 13.2 KV, con relación de tensión 13200 –208 V/120 V, 60 Hz. Será tipo seco, Clase F, con las siguientes características generales, correspondientes a un transformador Magnetrón:

## 3.20 UNIDADES DE POTENCIA REGULADA (UPS).

Las UPS deben observar lo establecido en la NTC 2050 para su instalación y cumplir los requisitos de producto de una norma técnica internacional como la IEC 62040-3 o de reconocimiento internacional como la UL 1778.

En este proyectos se tendrán doce (12) UPS ubicadas en diferentes pisos, en las 2 torres;  marca Vertiv  o similar de las siguientes características mínimas:

Doce (12) UPS DE 10 kVA, BIFASICA, 208V, 120V que atenderá los circuitos regulados de los dos edificios.

Tiene las siguientes características mínimas:

| CARACTERISTICAS DE UPS TRIFASICA 10 KVA. |  |
| --- | --- |
| Capacidad KVA | 10 KVA |
| Tipo de UPS | Tecnología On Line de doble conversión |
| Tecnología del inversor | Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBTs |
| Conexión | Dual Input (Doble conexión de entrada) |
| Tipo de Control | DSP |
| CARACTERISTICAS DE ENTRADA |  |
| Topología de entrada | Trifilar |
| Frecuencia de Operación | 40-70 hertz |
| Voltaje nominal de entrada | 176-280V VAC |
| Cantidad de hilos | 3+GND (dos Fases +Neutro+GND) |
| Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |
| Distorsión de Armónicos THDI | <3% |
| CARACTERISTICAS DE SALIDA |  |
| Topología de salida | Bifásica |
| Voltaje nominal de salida | 208/120 V |
| Tiempo de salida | 0 ms |
| Tipo de onda de salida | Senoidal pura |
| Factor de potencia de salida | 0,96 |
| Potencia | 10KVA/10KW |
| Cantidad de hilos | 4 (Dos Fases +Neutro+GND) |
| Regulación de voltaje | +/-1% carga Balanceada |
|  | +/-3% Carga Desbalanceada |
| Distorsión armónica de salida | TDH<2% full carga lineal |
|  | TDH<5% full carga no lineal |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Regulación de frecuencia | +/-0,02Hz Modo Batería |
| Rango de Frecuencia que aplica a la carga | 60 Hz +/-3Hz sincronizado con la red |
| Capacidad de sobrecarga | <=127% Transferencia a Bypass despues de 10minutos. |
|  | <=150% Transferencia a Bypass despues de 1 minuto. |
|  | >150% Transferencia a Bypass después de 0,5s. |
| Respuesta de voltaje transitoria | 5% por carga escalón del 100% |
| Eficiencia total AC – AC | Modo Normal: >93% |
| CARACTERISTICAS DEL BYPASS AUTOMATICO INTERNO |  |
| Tecnología del Bypass | de estado sólido |
| Máximo tiempo de transferencia | < ¼ de ciclo. |
| Voltajes aceptables en bypass | 208VAC +20% -40% |
| Operación | Con retransferencia automática. |
| Capacidad de sobrecarga en Bypass | <=150% Operación Normal |
|  | >150%, se apaga a los 10s. |
| CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS |  |
| Tipo de baterías | Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) |
| Tiempo de respaldo 100% de la carga. | 4.5 minutos. |
| Tiempo de respaldo 50% de la carga. | 12,5minutos. |
| Tiempo de respaldo con +1 batería externa y 100% de la carga. | 13.5 minutos. |
| Tiempo de respaldo con +1 batería externa y 50% de la carga. | 33.5 minutos. |
| Conexión banco de baterías externo | opcional |
| CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |
| Ruido audible | <50 dB @1m |
| Humedad relativa | De 0 a 95% sin condensación |
| Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |
| Dimensiones (altoxanchoxprofundo) no incluye con bancos de baterías | 430x650x261 mm |
| Peso (no incluye baterías) | 102 |
| OTRAS CARACTERISTICAS |  |
| Display LCD | Display LCD todos los parámetros |
|  | Corriente de entreda/salida, voltaje de entrada/salida, Condiciones Bypass, Rectificador e inversor, Potencias, temperatura de funcionamiento del sistema, Flujo de potencia y de la Unidad de baterías. Condiciones de baterías voltaje, corriente de carga, de descarga, temperatura. |
|  | Historial de eventos 200 registros |
| Bypass manual | Bypass manual para mantenimiento sin desconexión de la carga. |
| Número de equipo redundantes en paralelo | Conexión redundante hasta 6 unidades (opcional) |

Cada una de las áreas mencionadas tendrá un tablero de regulado que incluye transferencia manual. Ver plano 1 de 34 para diagrama unifilar del tablero.

Ilustración 7: 10 KVA, Bifásica.

Se debe garantizar que las UPS tengan un respaldo de batería de mínimo 5 minutos.

## 3.21 MEDICION DE ENERGIA.

La medición de energía del proyecto se hará por baja tensión, semidirecta, según Norma Codensa Generalidades 7.4.3.2 para cargas mayores o iguales a 55 KW y menores a 300 KW, Nivel 1, mediante 2 cuentas:

1. Para el Sistema de Bombas contra incendios y

2. Para el resto de la carga (Sistema principal).

|

Ilustración 8: Medición por baja tensión, semi directa mediante dos (2) cuentas. Norma CODENSA.

# 4.   OTRAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

## 4.1 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

El proyecto tiene tres tipos de mallas de puesta a tierra que deben suministrarse y  construirse:

- Malla de puesta a tierra de la subestación, construida en cable de Cu desnudo, calibre 2/0 AWG a 0,8m de profundidad, en disposición rectangular de 6x3 m y cuadricula de 3 x3m, según se indica en el plano SED-PE17. Tiene 6 varillas de cobre de 2400x16mm. Incluye 6 registros de inspección de 40x40 cms. Se construirá debajo de la subestación. Se instalara una barra de equipotencialización que permitirá conectar una cola de la malla de Potencia  con la malla del Pararrayos con el sistema de puesta a tierra de equipo sensible.

- Malla de puesta a tierra del pararrayos, construida en cable de Cu desnudo, calibre 1/0 AWG a 0,5 m de profundidad, tipo B, varillas de cobre de 2400x 16mmy registros de tierra, como se indica en el plano 22 de 34.  No se requiere tratamiento del terreno.

- Malla de puesta a tierra para equipo sensible  de forma  debe ser triangular,  con tre varillasde cobre de 5/8” x 2.4m; la distancia entre cada varilla debe ser 3,0 metros, el cable debe ser 7 hilos calibre 2/0 y se debe dejar una tapa de inspección de 40x40 cm en la varilla principal para inspección y medición rutinarias; se debe usar soldadura exotérmica para la uniones enterradas.

El constructor deberá realizar medición de la resistencia de puesta a tierra de cada una de las mallas, con medidor certificado y presentar{a el informe correspondiente con registro fotográfico.

En el Cuarto de Comunicaciones Principal, ubicado en la torre A, se instalará una barra de tierras principal (TMGB) . A esta barra van conectados los cables que lleguen desde los equipos próximos , el cable que conectará con el TGB del Cuarto de Comunicaciones 3 de la misma Torre  A y el cable de Cu calibre 500 kcm,  que conectará con la Barra de equipotencialización tierras (MGB) ubicada en la subestación eléctrica en la torre B.

El gabinete del cuarto de Comunicaciones CC3 tendrá una barra de tierras (TGB) para conectar todos los cables que lleguen desde los equipos próximos y el cable de Cu calibre 3/0 AWG, que conectará con el TMGB de la Torre A.

En el Cuarto de Comunicaciones 1, ubicado en la torre B, se instalará una barra de tierras principal (TMGB) . A esta barra van conectados los cables que lleguen desde los equipos próximos ,  el cable que conectará con el TGB del Cuarto de Comunicaciones 2 de la misma Torre  B, y el cable de cobre calibre 250 kcm, que conectará con la Barra de equipotencialización tierras (MGB) ubicada en la subestación eléctrica en la torre B.

El gabinete del cuarto de Comunicaciones CC2 tendrá una barra de tierras (TGB) para conectar todos los cables que lleguen desde los equipos próximos y el cable de Cu calibre 250 kcm, que conectará con el TMGB del Cuarto de comunicaciones 2.

En la Subestación eléctrica, ubicada en el sótano de la torre B, se instalará una barra de tierras principal (MGB), que será el punto de conexión común para los dispositivos de protección contra sobrevoltajes transitorios, y los conductores de puesta a tierra aislados y no aislados de los equipos. A esta barra van conectados los cables que lleguen desde TMGB del Cuarto de Comunicaciones Principal  en torre A y el TMGB del cuarto de comunicaciones 2 de la misma Torre  B, y el cable de cobre calibre 4/0 AWG, que conectará con la malla de puesta a tierra construida debajo de la subestación eléctrica en la torre B. también una cola de conexión de las puestas a tierra del pararrayos y de la malla del sistema sensible.

El constructor se asegurará de que exista conductividad eléctrica a todo lo largo de los tubos, tableros, aparatos, ductos, hasta el sistema de tierra proyectado para la subestación.

Se conectarán al sistema de tierra por medio de conductores de cobre y conectores de compresión o al borne de tierra del elemento:

- Las estructuras metálicas.

- Los tableros, celdas de subestaciones, electro ductos metálicos, instalaciones de iluminación y bases metálicas.

- Puertas y mallas de cerramiento de la subestación.

- Bornes de tierra de los equipos.

- Las bandejas portacables.

- Las canaletas metálicas.

- Los elementos que puedan tomar electricidad estática.

Para la selección del conductor debe seguirse la siguiente regla:

- Para la interconexión de 2 equipos, se usará cable de cobre verde o desnudo del calibre del conductor de tierra del mayor alimentador de los 2.

- Para la interconexión equipotencial entre un equipo y una estructura metálica que solo puede ser puesta bajo tensión en caso de falla, se usará un conductor de calibre igual a la mitad del conductor de tierra del alimentador del equipo.

Se debe tener especial cuidado y atención para que ningún elemento de la instalación se quede sin conectar a tierra, sobre este punto el INTERVENTOR será muy exigente.

El constructor verificará que cada sistema de puesta a tierra tenga una resistencia menor a 10 Ω para dar cumplimiento estricto al RETIE.

Las conexiones que van bajo el nivel del suelo (puesta a tierra), deben ser realizadas con soldadura exotérmica.

Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad.

El electrodo puede ser instalado en forma vertical, con una inclinación de 45° o de forma horizontal (a 75 cm de profundidad), siempre que garantice el cumplimiento de su objetivo.

Los barrajes de tierra que se instalaran en los sitios centros de comunicaciones y la subestación eléctrica serán mínimo de 18”x3”x1/4” .

## 4.2 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

El diseño de iluminación de las diferentes áreas del Colegio se realizó considerando satisfacer los siguientes requerimientos mínimos del RETILAP y otros manuales cuando no aparecen en el RETILAP:

    - ILUMINACION DE CANCHAS.

Para las canchas múltiples se seleccionó un nivel recreativo de Futbol.

Para las canchas múltiples descubiertas se utilizaron luminarias de 400 W, M.H., del tipo CG de Roy Alpha, instaladas en postes de fibra de vidrio de 14m, a una altura de 12m. Mayores detalles se encuentran en el plano 11 de 34 y en los estudios de iluminación.

    - ILUMINACIÓN EXTERIOR: PARQUEADERO Y ZONAS VERDES.

Esta debe cumplir con los niveles mínimos establecidos en el RETILAP para iluminación tanto en parqueadero, áreas de paso y en general en lugares de permanencia no constante de personas, adicionalmente se debe tener en cuenta los niveles de iluminación que garanticen seguridad visual.

Para las zonas verdes que alinderan el colegio, se considera una nivel de iluminación mínima de 10 luxes, sin consideraciones de uniformidad, porque es un terreno sin senderos o vías vehiculares.

Para el parqueadero:

Para las zonas verdes aledañas al colegio se ha definido una iluminación con reflectores M.H. de 400 w del tipo CG de ROY ALPHA, o similares, instalados en postes de fibra de vidrio, para facilidad de instalación en el terreno, de 16x750 Kg. Las lámparas se montaran a una altura de 14 m y según se indica el estudio de iluminación y en el plano 24 de 34.

Para el parqueadero se ha definido una iluminación con lámparas tipo vial de 70 w sodio blanco, del tipo MINI VP de ROY ALPHA, o similar, instaladas en postes metálicos de 6 m, en la ubicación definida en el plano 25 de 34 y en los estudios de iluminación.

La iluminación se controlará por medio de fotoceldas con la posibilidad de actuar manualmente desde el tablero principal.

    - ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Se instalará un sistema de iluminación de emergencia en todas las circulaciones interiores para facilitar el desplazamiento ante un eventual colapso de la provisión de energía eléctrica, garantizando una iluminación media superior a los 5 luxes exigido por norma.

Todo el sistema de alumbrado esta soportado por la planta de emergencia. Adicionalmente en la subestación y cuarto técnicos, en la ubicación de tableros eléctricos y en las estaciones manuales de la red contraincendios se instalarán dos tipos de lámparas de emergencia autónomas: Tipo Mickey Mouse en el cuarto de comunicaciones, en el cuarto eléctrico principal junto a la subestación, biblioteca, cocina, auditorio y, portería y los 3 pisos de oficina del tipo R2 de Sylvania, y lámparas con balasto de emergencia en la subestación, los cuartos técnicos de cada zona y en el reservorio.

Las luminarias que comprenden este sistema tendrán de una autonomía de 90 minutos.

El alumbrado de señalización de los medios de evacuación se hará con avisos de Salida, ubicados de manera que indique la ruta de evacuación; se harán con lámparas “Aviso de salida de emergencia” de Sylvania.

La finalidad es proporcionar vías seguras de escape, sin posibilidad de confusiones, a las personas que en condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar los recintos en que se encuentren.

Se instalarán en la ubicación definida en los planos de iluminación numerados del 11 al 18 de 34.

    - INSTALACIÓN INTERIOR.

Para la iluminación interior se tomaron los siguientes niveles de iluminancia y de uniformidad.

| AREA | NIVEL DE ILUMINACION MEDIO (Lux) | NIVEL DE UNIFORMIDAD MINIMO |
| --- | --- | --- |
| AUDITORIO | 150-200 | 0,5 |
| AULA TIPICA | 500 | 0,5 |
| BAÑOS | 100-150 | 0,5 |
| BIBLIOTECA | 450 | 0,5 |
| CENTRO DE COMUNICACIONES | 450 | 0,6 |
| COCINA | 450 | 0,5 |
| COMEDOR | 350 |  |
| LABORATORIOS | 450 | 0,5 |
| OFICINAS | 450 | 0,5 |
| PASILLOS | 100-150 | 0,5 |
| SUBESTACION / CUARTOS TECNICOS | 300/100 | 0,4 |
| TALLERES | 450 | 0,5 |

Las luminarias a suministrar deberán corresponder a las especificadas en las cantidades de obra las cuales, entre otras, cuentan con las siguientes características:

Todas las luminarias a instalar deben contar con elementos difusores de luz.

El conductor eléctrico desde el punto eléctrico hasta la luminaria será en cable encauchetado 3 x No 16 AWG THHN 90°. Toma aérea y elementos de fijación para cada toma de alumbrado.

El cableado de alimentación de las luminarias desde el tablero de distribución principal hasta la salida del tomacorriente será en cable 3x12AWG THHN 90° (1 conductor para fase, 1 conductor para neutro y 1 conductor para tierra).

A continuación un resumen de las luminarias propuestas y sus características técnicas:

## 4.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 A Y FIBRA OPTICA.

Consistirá en el suministro, montaje y puesta en marcha del Sistema de Cableado estructurado el cual deberá comprender:

Suministro e instalación de la totalidad de materiales (nacionales e importados) y puesta en funcionamiento del Sistema de Cableado Estructurado, asegurando el cumplimiento de todas las normas que contemplan los estándares expedidos por la TIA/EIA como son el TIA/EIA 568C, TIA/EIA 569B (rutas-espacios), TIA/EIA 606B o ISO/IEC 1463-2-1 (administración) y TIA/EIA 607-C  y/o ISO/IEC 30129, (métodos para distribuir el cableado de tierra a través de un edificio), ANSI/TIA-568.0-D ”Generic Telecommunications cabling for Customer Premises”,  ANSI/TIA-568.1-D ”Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”,  ANSI/TIA-568-C.2 ”Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling & Component Standard”,  ANSI/TIA-568.3-D ”Fiber Optic Cabling Components Standard” ,  ANSI/TIA-569-D” Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”,  relacionados con las especificaciones e instalación de sistemas de Cableado Estructurado para Edificios Comerciales.

Actividades a ejecutar como parte del montaje de la red de cableado estructurado:

Suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la instalación de esta red como son las canaletas, tuberías, patch, panel tipo herraje, Jack, patch cord, cajas de paso, ductos, amarres, soportes, marquillas y demás accesorios de instalación, cuyo

costo estará a cargo del contratista.

Marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de fibra óptica y de instalación como: cables, patch paneles, canaletas, racks, gabinetes, etc. de acuerdo con lo especificado en el estándar TIA/EIA 606A. Todos los costos que

impliquen esta actividad deben estar incluidos en la oferta que presente el contratista.

Todos los elementos metálicos utilizados en la instalación deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma TIA/EIA 607.

Los elementos de cableado estructurado y de fibra óptica que conformarán el canal de comunicación deberán ser de una única MARCA producidos o fabricados por un único FABRICANTE de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y de fibra óptica, con el fin de que se prevengan degradaciones en el desempeño de la red. No se aceptarán oferta donde se mezclen componentes o subsistemas de más de un (1) fabricante o marca.

El proponente deberá anexar certificado de garantía, la cual incluye un cuadro con los parámetros mínimos de desempeño a los cuales se compromete el fabricante a cumplir en el peor de los casos.

Se exigirá que el sistema de cableado estructurado tenga una garantía expedida por el fabricante por un mínimo 20 años sobre todos y cada uno de los componentes instalados. Así mismo se requerirá la entrega por parte del fabricante de los componentes pasivos, de una garantía que certifique el funcionamiento de todas las aplicaciones diseñadas para correr en redes sobre Categoría 6A. También  se exigirá que todas las ofertas presentadas vengan acompañadas de una carta emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo del mismo a la empresa oferente y se asuma un compromiso por la garantía.

Es requisito obligatorio que el proponente anexe con la propuesta los catálogos de los productos ofertados. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado. No se aceptarán propuestas con catálogos que contengan códigos diferentes a los ofertados o descripciones diferentes a las solicitadas en el presente documento, la información podrá consultarse en la página web del fabricante.

Se recomienda marcas como Siemon, Avaya, Panduit, 3M, LG, Furukawa y AMP; que son empresas que garantizan que sus productos alcanzan la certificación con el mejor desempeño.

Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2015 / ISO 14001.

Es requisito que el proponente anexe la certificación Intertek- ETL  con fecha posterior a 1 de Noviembre de 2012  del canal ofertado a una longitud de 100 metros y cuatro conexiones Categoría 6A hasta 500 MHz de acuerdo con las normas Técnicas Colombianas e  ISO/IEC11801, a fin de establecer el comportamiento del canal frente a los principales requisitos de desempeño (Pérdidas por Inserción, Pérdidas por Retorno, PSNEXT, PSACR-F, PSANEXT, PSAACRF).

Es requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos originales (página web)  en donde se demuestre que el cable cumple con los requisitos de flamabilidad, baja emisión de humo y halógenos cumpliendo  IEC 60332-3A, IEC 60754 e IEC 61034.

El fabricante de cableado estructurado debe demostrar por lo menos 20 instalaciones de Cat  6 A F/UTP en diferentes empresas en el País y certificar haber instalado por lo menos 20.000 puntos de esta categoría en Colombia.

El fabricante hará  una supervisión por parte de un profesional RCDD que pertenezca a la nómina del fabricante en Colombia y resida en Colombia para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El RCDD debe aparecer vigente en la página de BICSI: Es requisito obligatorio que el proponente anexe una carta con el nombre del RDDD para verificación. https://www.bicsi.org/forms/Verify/CredentialHolder/.

El fabricante hará  una supervisión a los cuartos técnicos/centros de datos por parte de un profesional DCDC que pertenezca a la nómina del fabricante en Colombia y resida en Colombia para un soporte oportuno y cumplimiento de la supervisión exigida. Esta supervisión se hará durante la ejecución el proyecto. El DCDC debe aparecer vigente en la página de BICSI.

Con el fin de proteger la inversión, el fabricante debe tener la opción de actualización del sistema a categorías superiores como categoría 7A sobre los mismos paneles y faceplates del sistema apantallado sin cambiar ninguno de ellos. Es requisito obligatorio que se  anexen los catálogos impresos o electrónicos de los productos que demuestren esto.

Se deben anexar los catálogos originales (página web) de la solución de  cableado ofrecido. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página web del fabricante. de presentarse alguna inconsistencia se verificará el número de parte en el sitio web del fabricante y debe coincidir con las especificaciones solicitadas en el presente documento.

El proponente debe anexar un documento emitido por el fabricante que indique que está autorizado para instalar sus productos y que puede tramitar y emitir la garantía con el fabricante.

Se consideran como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción

- de la red tales como:

- Cable UTP

- Patch Cord de Puesto de trabajo.

- Salida Jack o Information Outlet.

- Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate.

- Bandejas de Interconexión de Fibra Óptica

- Paneles de Conexión - Patch Panel.

- Patch Cord de Administración.

- Conector PIG TAIL Fibra LC Multimodo

- Fibra óptica OM3 y OM4

- Patch cord de fibra óptica

CABLE UTP

Cable de cobre en par trenzado blindado  (F/UTP). Este cable será de 4 pares trenzados, balanceados, de cobre (8 hilos) calibre23 AWG con chaqueta LSZH y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6A que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecido en el estándar TIA/EIA 568C.2-1 para categoría 6A. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros.

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los siguientes requisitos:

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Deberá cumplir todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). Se deben adjuntar pruebas de un laboratorio reconocido por la NRTL frente a los requisitos individuales del cable y su desempeño. |  |  |  |
| El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación desde 0 ºC a +60 ºC, para Almacenamiento desde – 20 ºC a +75 ºC y para operación desde – 20 ºC a +75 ºC. Es requisito obligatorio que se anexe catálogo que muestre que estos 3 rangos de temperatura con sus límites de temperatura inferior y superior se cumplen. |  |  |  |
| El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro exterior de 6.9 mm, para garantizar un Alien Crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones. No se aceptarán cables con diferente tipo de blindaje a F/UTP. ES obligatorio que el proponente anexe catálogo que muestre el número de parte indicado. |  |  |  |
| El cable debe tener un cable de drenaje continuo adicional al apantallamiento solicitado. |  |  |  |
| El cable debe venir marcado con el nombre del fabricante que ofrece también la conectividad. Las pruebas de flamabilidad , la temperatura de operación y el nombre del fabricante del cable y la conectividad. |  |  |  |
| Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares. |  |  |  |
| El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG. ES requisito anexar catálogos de los productos ofertados que demuestren esto. |  |  |  |
| No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. |  |  |  |
| El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones. |  |  |  |
| Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3A, IEC 60754 e IEC 61034. |  |  |  |
| Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL las características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-1, IEC 60332-3A, |  |  |  |
| La chaqueta físicamente del cable indicará el tipo de cable : F/UTP, Nombre del fabricante, calibre del conductor y que es libre de halógenos |  |  |  |
| Se podrá verifica en catálogo las características de desempeño en su peor caso o desempeño mínimo para categoría 6 A, a una frecuencia de operación de 500 MHz . Solo se aceptarán propuestas que cumplan los requisitos de NEXT PSNEXT, ACR-F Y PSACR-F que se muestran a continuación NEXT (Mayor a ) 34 PSNEXT (Mayor a ) 32.3 ACR-F (Mayor a ) 18.3 PSACR-F (Mayor a ) 16.4 |  |  |  |

CABLE FIBRA OPTICA

El backbone del edificio se manejará con fibra óptica de uso interior multimodo de 12 hilos 50/125 OM3 o OM4. Este backbone va desde el Cuarto principal de Comunicaciones hasta cada Cuarto de comunicaciones de cableado horizontal.

Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet. Clasificación OM3 y OM4 con chaqueta LSZH.

El cable debe cumplir con:

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Estándares IS/IEC 11801:2002 (OM3 o OM4), , , IEC-60793-2-10, |  |  |  |
| Tener un forro libre de plomo, de sección transversal redonda, color aguamarina, disponible en construcciones OFNR, OFNP y LS0H. El cable solicitado es OFNR y/o LS0H. |  |  |  |
| Deberá contener longitudinalmente un hilo de rasgado dentro del forro para pelar fácilmente el cable. |  |  |  |
| Tanto los tubos apretados de las fibras como los tubos de subunidades deberán estar codificados en colores |  |  |  |
| Deberán tener marcada su longitud en forma incremental cada 2 pies (61 cm) |  |  |  |
| Deberá estar disponible en 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, 72 hilos de fibra óptica. Para futuras modificaciones. |  |  |  |
| Deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de desempeño: Ancho de Banda Mínimo (MHz-km) a 850 nm: Láser - 3500 OFL – 4700 RML Ancho de Banda Mínimo (MHz-km) a 1300 nm: OFL – 500 Atenuación Máxima (dB/km) a 850 nm : 3.0 Atenuación Máxima (dB/km) a 1300 nm : 1.0 Índice de Refracción Grupal a 850 nm : 1483 Índice de Refracción Grupal a 1300 nm : 1479 |  |  |  |
| Características Físicas 50/125µm: Diámetro Núcleo (µm) 50 Diámetro Corteza (µm) 125 Diámetro Recubrimiento (µm) 250 Diámetro Tubo Apretado (µm) 900 ± 50 |  |  |  |
| La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con las actualizaciones de la ANSI/EIA 568C.3, ISO/IEC 11801 tipo OM3 láser optimizada y las normas vigentes. Todos los cables de fibra óptica deben ser apropiados para el ambiente donde se instalaran |  |  |  |

SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES

Cada puesto de trabajo, estará servido por una salida de información (acorde con el estándar TIA/EIA 568C.1).

Las salidas de información deberán ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568C.2-1 para categoría 6A.

Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación EIA/TIA 606A.

Todas las salidas de telecomunicaciones diseñadas para la terminación de cable de par trenzado balanceado de cuatro (4) pares deben poseer como mínimo las siguientes características:

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencias de 1 hasta 500 MHz |  |  |  |
| Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re-terminaciones. |  |  |  |
| Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada sin necesidad de cambiar el jack ni faceplate. |  |  |  |
| Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría manteniendo el máximo desempeño de éstos. |  |  |  |
| Permitir ambas opciones de terminación T568A o T568B en cada toma modular. |  |  |  |
| Que incluya cuatro iconos diferentes para identificación de circuitos. |  |  |  |
| Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado |  |  |  |
| Que su interfaz (jack) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750 . |  |  |  |
| Soportar PoE y PoE+. Exceder el desempeño de componente para categoría 6 A. Es obligatorio que el proponente anexe catálogos que indiquen el sistema soporta IEEE 802.3af (PoE) y IEEE 802.3at (PoE+) |  |  |  |
| Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo keystone |  |  |  |
| Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories. |  |  |  |
| Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la herramienta para terminación debe ser de cero impactos. |  |  |  |
| Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk, la orientación de los contactos IDC debe ser diagonal. El requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos que muestren esta característica de seguridad. |  |  |  |
| Para evitar la degradación del sistema por las conexiones cruzadas, la terminación de los pares debe ser en diseño lineal sin necesidad de cruzar los pares. |  |  |  |
| Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con doble apantallamiento de 23 a 26 AWG de cable sólido y 26 AWG de cables flexibles. |  |  |  |
| Deberá cumplir como mínimo todos los requerimiento del estándar para Categoría 6A. Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). |  |  |  |
| Se tendrá en cuenta el tiempo de terminación del jack que debe hacersee en el menor tiempo posible. Es obligatorio que el proponente anexe documentos e información que evidencie esta característica. |  |  |  |
| Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0 |  |  |  |
| Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los límites de cumplimiento de las normas |  |  |  |
| Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de terceras partes que solicitará al oferente. |  |  |  |

TAPAS PLÁSTICAS EN EL PUESTO DE TRABAJO – FACEPLATE

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores RJ45, conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas cat7A/claseFA o conectores tipo F. También deben tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico. |  |  |  |
| Los faceplates deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en configuración de uso horizontal. |  |  |  |
| Deberán ser compatibles con el troquelado de las canalizaciones de mobiliario, no se permitirá modificaciones de las áreas de las canalizaciones de los muebles. |  |  |  |
| Deberán estar disponibles en varios colores |  |  |  |

PATCH CORDS

Todos los cordones modulares categoría 6A deberán:

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz |  |  |  |
| Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta 500MHz |  |  |  |
| Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LS0H) |  |  |  |
| Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores |  |  |  |
| Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que proporcione durabilidad y resistencia a daños |  |  |  |
| El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB ) para eliminar el cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño. Es obligatorio que el proponente anexe catálogo demostrando esto |  |  |  |
| Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una conexión consistente con las salidas |  |  |  |
| Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría del cable en el punto de terminación |  |  |  |
| Tener una bota protectora de diseño ultra delgado para aplicaciones de alta densidad y operación libre de enredos. |  |  |  |
| Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m) |  |  |  |
| Soportar PoE y PoE+ |  |  |  |
| Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af, UL 1863, IEC 60332-1 |  |  |  |
| El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá verificar en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar la capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales. |  |  |  |
| Estar registrado en Underwriters Laboratories |  |  |  |
| Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija. Además deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una codificación e identificación opcional |  |  |  |
| Se indicará la cantidad de cordones de “seguridad” que ayudan a controlar desconexiones no autorizadas de los patch cords en lugares críticos y que estos no puedan desconectarse sin autorización, en este caso se deberán ofrecer patch cords que tengan seguridad y que sólo puedan ser extraídos con una llave. El requisito obligatorio que el proponente anexe catálogos de estos patch cords que muestren esta característica de seguridad. |  |  |  |

CONECTOR MACHO/PLUG

Para los dispositivos que estén siendo instalados en techo y/o pared expuestos a una eventual desconexión  se deberá instalar la configuración de enlace terminado en plug modular  o conexión directa especificado por la BICSI 007 , este plug deberá proporcionar cobertura de la garantía ofrecida

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Conector macho para terminación en campo el cual deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). |  |  |  |
| Debe ser compatible con salidas blindadas y no blindadas. |  |  |  |
| Certificado Underwriters Laboratories (UL) para las normas de los Estados Unidos y C22.2 para las normas de telecomunicaciones de Canadá. |  |  |  |
| Mínimo 3 terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los límites de cumplimiento de normas. |  |  |  |
| Capacidad de codificar el color de los clips protectores de pestillo en negro, blanco, rojo, gris, amarillo, azul, verde, naranja y violeta |  |  |  |
| El plug tendrá una longitud no mayor a 40 mm sin bota y con bota no mayor a 60 mm, el plug podrá ser terminado con bota o sin bota con el propósito de ser instalado al interior de la carcasa del equipo. |  |  |  |
| Soporte de ciclos de inserción (mayor) > a 750 . |  |  |  |
| Temperatura de Operación -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) |  |  |  |
| Compatibles con cables de planta externa de hasta 9.5 mm |  |  |  |

RUTAS DE CABLEADO

La distribución de cableado desde el Rack de comunicaciones hasta la salida de información se hará a través de bandeja porta cables aéreos, tubería metálica y zócalo en canaleta metálica o a través del zócalo existente en la división modular, estos elementos pueden ser de diferentes marcas.

PATCH PANELS

Se deben suministrar Patch panels con capacidad de 24 y 48 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568C para categoría 6A.

Todos los paneles facilitarán la conexión cruzada y/o la interconexión por medio de cordones de parcheo y cumplirán con la norma de la EIA referente a los requisitos de montaje en bastidores de 19 in.

En cada toma puede elegirse cualquiera de los dos esquemas de alambrado T568A o T568B.

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Permitir el uso de cualquier combinación de módulos Categoría 6ª y Categorías de superior desempeño (incluyendo 8.1 y 8.2). Se deben anexar catálogos de los productos que muestren esto. |  |  |  |
| Estar disponibles en configuraciones de 24 y puertos en colores negro y metálico de 1U. |  |  |  |
| Tener disponible versiones planas y anguladas de 24 puertos en 1 unidad de rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in.]). |  |  |  |
| Contar con porta-etiquetas claras auto-adhesivas y etiquetas blancas de designación |  |  |  |
| Estar diseñados para montaje en racks de 19”. |  |  |  |
| Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser insertados. |  |  |  |
| Es obligatorio que se anexe una certificación del fabricante y catálogos que contengan los productos con los códigos ofertados que indiquen que la solución Cat 6A F/UTP instalada puede migrar a Categoría 7 , 7ª, 8.1 y 8.2 en los mismos paneles y faceplates instalados sin necesidad de reemplazar dichos paneles ni faceplates. |  |  |  |
| Se solicita que los patch panels vengan angulados para una optimización de espacios en los organizadores y una apropiada organización. |  |  |  |
| Se solicita que los paneles se puedan armar jack por jack .Los espacios vacios deben ser sellados a través de accesorios mono marca con la conectividad |  |  |  |
| El fabricante de cableado debe tener además disponible paneles de 24 y 48 puertos de 1RU en versiones anguladas y planas. Es obligatorio que el proponente anexe a su propuesta catálogos en donde se muestre este número de parte |  |  |  |

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA

Todas las bandejas de Fibra Óptica deben traer sus respectivos accesorios para la administración, el manejo, el control del radio de curvatura y la protección del cable y los hilos de fibra óptica que se vayan a administrar en este elemento.

Esta bandeja consolidará todos los enlaces, la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre.

Deben poder alojar hasta 48 hilos en una unidad de rack con soluciones de conectorización del tipo LC.

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Deben tener un diseño compacto de 2,3 ó 4 rms de acuerdo al diseño del contratista. |  |  |  |
| Deben usar placas adaptadoras con configuraciones de adaptadores de fibra LC, SC y ST, MTP a LC, MTP-MTP y tener disponibles placas adaptadoras ciegas para permitir crecimiento futuro. |  |  |  |
| Deben aceptar adaptadores para 12, 16 y 24 fibras con conectores LC, 6,8 y 12 fibras con conectores SC |  |  |  |
| Deben estar disponibles en colores blanco o negro, construido con una aleación de aluminio de 0.08 de espesor y una cubierta de acero calibre 18. |  |  |  |
| Deben tener un diseño compacto de 2,3 ó 4 rms según diseño. |  |  |  |
| Deben estar certificados por underwriters laboratories para la norma de estados unidos UL 1863 y para la norma canadiense c22.2. |  |  |  |
| Para fácil configuración de las bandejas de fibra que requieren conectores LC, estas deben aceptar módulos de fibra desde 6 hasta 24 fibras tipo LC por cada modulo, de esta manera poder instalar en una bandeja de 2 RU hasta 96 hilos de fibra. |  |  |  |
| Tener una bandeja deslizante que se desplaza desde la parte delantera y trasera de la estructura, totalmente desmontable para un mayor acceso. |  |  |  |
| Tener un panel de etiquetado que se pueda ver con las puertas abiertas o cerradas |  |  |  |
| Tener puntos de acceso de cable para los jumpers de fibra que entran y salen de la unidad con la posibilidad de rotación de los puntos de acceso para facilitar la carga del cable y para reducir al mínimo esfuerzo de flexión y administración. |  |  |  |
| Debe incorporar una cerradura para la liberación de bisagras en la parte frontal y trasera a fin de administrar los módulos y adaptadores de manera segura |  |  |  |

A continuación se anexa la especificación que deben cumplir las bandejas de fibra óptica de los distribuidores de Piso, la solución deberá ser de la misma marca de la red de cobre.

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Su tamaño no debe ser mayor a una unidad y debe poder acomodar hasta 72 Puertos LC, 36 puertos para placas adaptadoras SC, MT-RJ, ; o 18 puertos para placas adaptadoras ST o FC., además tendrán la posibilidad de manejar casetes MTP a LC |  |  |  |
| Para el caso de acomodar adaptadores debe tener la posibilidad de hospedar hasta 288 Fibras a través de adaptadores MTP-MTP |  |  |  |
| Debe tener placas adaptadoras ciegas para crecimiento futuro de la infraestructura de fibra. |  |  |  |
| Debe tener un diseño modular a través de administradores de cable internos que permiten almacenar la holgura de los cables para cumplir con los radios de curvatura de la fibra y la longitud de reserva recomendada |  |  |  |
| Debe tener placas adaptadoras con mecanismo de fijado y retiro utilizando un solo dedo. |  |  |  |
| Debe tener una cubierta frontal removible que pueda usarse como superficie de rotulado y para proteger los jumper. Esta cubierta debe permitir su reubicación a otra posición durante la terminación para mantener la identificación de circuitos. |  |  |  |
| Debe acomodar una bandeja para empalmes mecánicos o de fusión. |  |  |  |
| Debe estar disponible con un mecanismo deslizable que permita al panel deslizarse hacia el frente o hacia atrás, y debe tener seguros desmontables que permitan su retiro del rack o gabinete. |  |  |  |
| Debe estar certificado por Underwriters Laboratories para las normas de Estados Unidos y por C22.2 de las Normas de Telecomunicaciones Canadienses. |  |  |  |

CONECTORES

A continuación se anexa la especificación de los conectores LC OM3 o OM4, multimodo:

| Requerimiento | Cumple | No Cumple | # de Folio |
| --- | --- | --- | --- |
| Debe estar disponible en versiones simplex y dúplex. |  |  |  |
| Deberá terminar ambos tipos de fibra óptica 50/125 y 62.5/125m. |  |  |  |
| Deberá permitir un proceso rápido de terminación en campo que no requiera alimentación eléctrica. |  |  |  |
| Deberá tener un proceso de terminación que incorpore el uso de un adhesivo anaeróbico confiable, el cual tenga una alta resistencia a condiciones ambientales extremas. |  |  |  |
| Debe utilizar una férula de precisión de cerámica zirconio. |  |  |  |
| Debe estar disponible en versiones para forro externo (jacketed) y para tubo apretado (buffered). |  |  |  |
| Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño: Parámetro Desempeño (dB) Pérdida de Inserción (típica) 0.1 Pérdida de Inserción (máxima) < 0.2 Durabilidad (500 ciclos) < 0.1 Pérdida de Retorno (min) 20 |  |  |  |
| El fabricante de la conectividad debe tener una opción disponible para aquellos casos en los que se requiera una rápida terminación el conector en estos casos deberá ser pre-pulido de fábrica, se debe conectorizar a través de una fusión mecánica. Deberá permitir un proceso rápido de terminación, Disponible en conectores SC y LC Debe cumplir con las siguientes especificaciones de desempeño: Parámetro Desempeño (dB) Pérdida de Inserción (típica) 0.2 Pérdida de Retorno (min) -37db |  |  |  |

SWITCHES DE BORDE

Los Switches deberán contar con las siguientes especificaciones y funcionalidades como mínimo:

NOTA: Se recomiendan marcas como CISCO, HP, ALLIED TELESIS, ALCATEL O D-LINK

ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606B de forma tal que facilite la administración posterior del sistema.

- Los cables horizontales y de backbone deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador.

- En cada placa frontal se debe marcar un identificador único que la identifique como hardware de conexión.

- Cada puerto en la placa frontal debe estar etiquetado con su identificador.

- En cada pieza del hardware de conexión se debe marcar un identificador único para identificarlo como hardware de conexión.

- Cada puerto en el hardware de conexión debe ser etiquetado con su identificador.

- Se deberán marcar las canalizaciones, espacios de telecomunicaciones, Fire Stops, Gabinetes en la parte frontal y posterior cada elemento con su identificador único.

- Los identificadores se revisarán en conformidad con los requisitos de la entidad, así mismo se deberá marcar en conformidad con el estándar ISO 14763-2.1 ó ANSI/TIA 606B.

CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS

Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA, acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría 6 A. Es importante tener en cuenta que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, se deben utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.

La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 para Categoría 6 A.

El Equipo de certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o superior.

Todos los probadores de campo de par trenzado balanceado deben ser calibrados en fábrica cada año calendario por el fabricante del equipo de prueba de campo, tal como se estipula en los manuales suministrados con la unidad de prueba de campo. Antes del comienzo de la prueba se debe proporcionar el certificado de calibración para revisión.

Las configuraciones de auto-prueba proporcionadas en este probador de prueba de campo debe estar configuradas en los parámetros predeterminados.

Las configuraciones de la prueba seleccionadas de las opciones suministradas en los probadores de prueba deben ser compatibles con el cable instalado bajo prueba.

El resultado (pass) será bajado directamente desde el certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimirá y será entregado al supervisor del contrato como parte de la documentación. Dichos resultados incluirán todos los parámetros de testeo indicados. Los parámetros para 500 MHz que deberá certificar como mínimo son los siguientes:

- Wire Map (Mapa del Cableado).

- Longitud.

- Atenuación.

- Tiempo de Propagación.

- NEXT (local y remoto).

- FEXT (local y remoto).

- PS NEXT (local y remoto).

- ELFEXT (local y remoto).

- PS ELFEXT (local y remoto).

- ACR (local y remoto).

- PSACR (local y remoto).

- Resistencia.

- Pérdida por retorno.

- Retardo de propagación.

## Pruebas de fibra óptica

- Los cables horizontales de fibra deben ser probados al 100% por pérdida de inserción y longitud.

- La pérdida de inserción deben ser probadas a 850 nm y 1300 nm para cableado multimodo de 50/125m y 62.5/125m por lo menos en una dirección usando el procedimiento de prueba Método B (1-jumper) tal como se especifica en los procedimientos descritos por el fabricante

- La longitud debe ser probada usando un  dispositivo de medición de prueba óptica OLTS

CERTIFICACIÓN FIBRA OPTICA

Antes de realizar las pruebas, deben calibrarse los equipos de medición para asegurar que las desviaciones entre los parámetros reales y los teóricos dados por el fabricante no dependen de errores en el instrumento, sino que expresan las características de atenuación y ancho de banda de la fibra después de la instalación.

Se debe medir la atenuación de los enlaces de fibra óptica del cableado principal de edificio, en por lo menos una dirección, en ambas longitudes de onda de operación para tomar en cuenta las deltas de atenuación asociadas con la longitud de onda. Los enlaces de fibra óptica multimodo de 50/125 nm. deben probarse a 850 nm. y 1300 nm, con el Método B, un puente de referencia de la Norma ANSI/TIA/EIA-526-14A o equivalente.

EL CONTRATISTA debe hacer probar y certificar todas las conexiones de fibra óptica a ser realizadas, utilizando un OTDR o DTX 1800 según aplique o según sea la solicitud de la SED, debidamente certificado por un ente reconocido. Posterior a la culminación de las pruebas el Contratista debe suministrar a la SED un informe detallado de las pruebas con todos los soportes respectivos. En caso contrario, si se presentan fallas en la fibra óptica debe sustituirse todo el tramo instalado por un nuevo cable de fibra óptica.

El equipo certificador debe tener certificado de calibración vigente.

NORMAS Y ESTÁNDARES DEL SISTEMA DE CABLEADO Y DE FIBRA ÓPTICA

Los elementos de cableado estructurado ofrecidos por el proponente deberán ajustarse a Lo estipulado en las normas y estándares que se indican en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES GABINETE PARA VOZ Y DATOS.

Estos se deben suministrar de acuerdo al número de salidas de las redes definidas en el diseño. Los gabinetes metálicos deben ser ubicados en una zona o cuarto especial, donde se garantice que estarán fuera del alcance de personas no autorizadas que puedan manipularlos, éstos básicamente se utilizaran para contener todos los equipos activos que conformen la red de voz y datos del proyecto.

La reserva de cable UTP del lado del rack que se debe dejar es de 3 metros y debe estar bien ordenada.

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DEL SISTEMA

El sistema de cableado estructurado deberá estar basado en componentes de Fibra óptica y cableado categoría 6A, y debe contemplar los siguientes subsistemas:

### Subsistema de entrada de operadores externos.

Comprende un cuarto de operadores, al interior del edificio, pero separado de los equipos y sitemas del colegio, que alberga los equipos de los proveedores de servicio de datos, telefonía, fibra óptica, etc. (Carriers), y es el límite de intervención de los operadores.

### Subsistema de cross connect fibra

Ubicado entre cuarto de operadores ubicado en la Torre B y el Centro Cableado Principal, ubicado en la Torre A.

### Subsistema de administración de la red LAN.

Ubicado en el centro de comunicaciones Principal. Incluye un Switch de 24 puertos  que recibe el tráfico a través de sus interfaces de enlace. y lo pone en señal con los equipos necesarios para la conformación de la red de cableado, montados en Gabinete de 42 U.

### Cableado horizontal

El subsistema horizontal es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones del área de trabajo hasta el cross-connect ó InterConnect horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. Consiste en la salida/conector de telecomunicaciones, los cables horizontales, el punto de consolidación opcional y la parte del cross-connect /InterConnect en el cuarto de telecomunicaciones que sirve al cable horizontal.

La torre A de 6 pisos, es servida por los subsistemas horizontales correspondientes al Cuarto de Comunicaciones Principal y al Cuarto de Comunicaciones 3.

Similarmente a torre B de 6 pisos, es servida por los subsistemas horizontales correspondientes al Cuarto de Comunicaciones P1 y al Cuarto de Comunicaciones 2.

En planos se puede observar las áreas servidas por cada cuato de Comunicaciones.

### Cableado de Backbone

Los cables usados en el backbone corresponden a fibra óptica multimodo 50/125m. El cable debe soportar aplicaciones de voz, datos e imágenes. Durante la manipulación y la instalación se deben respetar los requerimientos del radio de curvatura y de fortaleza al halado de todos los cables de backbone.

### Cableado intra-edificios

La ruta del cable dentro de cada torre, conectando cada cuarto del equipo es referida como el Subsistema de backbone Intra-edificios. Este subsistema enlaza el Cross-connect Principal (MC) /Campus Distributor (CD)  en el cuarto de equipo con los Cross-connects Horizontales (HC) / (FD) en el Cuarto de Telecomunicaciones 3 (TR). Consiste de los medios de transmisión de backbone entre estas locaciones y el hardware de conexión asociado para el terminado de estos medios.

### Cableado inter-edificios

Como el sistema de distribución abarca más de un edificio, los componentes que proporcionan este enlace entre los edificios constituye el Sistema de backbone Inter-edificios. Este subsistema incluye los medios de transmisión de backbone, el hardware de conexión asociado para terminar estos medios, y los dispositivos de protección eléctrica para mitigar los voltajes peligrosos cuando está expuesto al medio por ocurrencia de relámpagos y/o energía de alto voltaje a través de los cables del edificio. Será un cable de backbone que comienza en el cross-connect principal en el Cuarto de Comunicaciones PPAL en la Torre A y se extiende en estrella hasta los cross-connect en los Cuartos de Comunicaciones 1 y 2 de la Torre B.

### Cuartos de telecomunicaciones

El Cuarto de telecomunicaciones generalmente es considerado como la instalación de servicio de un piso. Los Cross-connect Horizontales / Floor Distributor enlazan juntos el Subsistema Horizontal  y los Subsistemas de Backbone. El Colegio Boitá tiene 4 Cuartos de comunicaciones:

  - En la Torre A: El cuarto de Comunicaciones Principal y el Cuarto de Comunicaciones 3.

  - En la Torre B: El cuarto de Comunicaciones 1 y el Cuarto de Comunicaciones 2.

Los Cross-connect Horizontales / Building Distributor, consistirán de los bloques o paneles de alambrado montados en el rack de comunicaciones para la terminación de cables de cobre o paneles/bandejas de acomodación de fibras para la terminación de fibras ópticas.

Los espacios Cross-connect incluyen el etiquetaje del hardware para la identificación de los circuitos y de los cordones de parcheo o los alambres cross-connect usados para crear las conexiones de los circuitos en los cross-connects.

El cuarto de telecomunicaciones debe estar equipado con equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cables y los cross-connects asociados.

La separación de las fuentes de EMI deberá estar en concordancia con ANSI/TIA-569- D ó ISO 14763-2 ó los códigos locales.

La conexión a tierra y puesta a tierra debe ser en concordancia con los códigos y aplicaciones correspondientes. Se recomienda respetar los requerimientos de, ANSI/TIA 607-C, ó ISO/IEC 30129 en todo el sistema de cableado.

La iluminación en los cuartos de telecomunicaciones deben ser mínimo de 500 lx (50 foot candles) en el punto de terminación más bajo. El interruptor de la luz debe ser fácilmente accesible al ingresar a la habitación.

Adicional a los equipos mencionados, se incluye el suministro e instalación de los siguientes equipos para conformación y seguridad de la red de cableado estructurado.

### SWITCHES.

Se requiere el suministro, instalación y configuración de:

- Quince (15) Switch de 24 puertos , NO PoE , Capa 2, con puertos Giga,  con puertos Giga, soporte IPv6, Administrable WEB, CLI, protocolo SNMP, apilamiento virtual y rack.

- Dos (2) Switch de 48 puertos, PoE, 740 watt, Capa 2, con puertos Giga, soporte IPv6, Administrable WEB, CLI, protocolo SNMP, apilamiento virtual y rack.

Los Switches deberán contar con las siguientes especificaciones y funcionalidades como mínimo:

### SALIDA REGULADA

Toda la infraestructura eléctrica en la institución debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, y el Código Eléctrico Colombiano, norma NTC 2050.

El cableado estructurado a implementar debe cumplir con el estándar ANSI/EIA/TIA-607, JSTD-607-A Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, IEEE Std 1100 (IEEE Emerald Book) que describe los métodos estándares para distribuir los sistemas de puesta a tierra a través de un edificio.

Comprende el suministro transporte e instalación de los elementos para una salida regulada, color naranja, según Nema (5-15R).

Las salidas eléctricas reguladas para los equipos de cómputo, para el gabinete de servidores, deberán estar soportadas por un regulador.

Todas las tomas deben ser numeradas e identificadas con stickers autoadhesivos de alta durabilidad; a menos que se indique lo contrario, se montarán en la división correspondiente de la canaleta en su debido troquel.

Las salidas de tomas reguladas estarán cableadas con cable preentorchado en fabrica 3 x 12 AWG THHN 90 °C 600 V desde el tablero de distribución, hasta las tomas indicadas en los planos de diseño, incluirá una toma doble tipo hospitalario. En caso que la salida regulada esté instalada en muro, el ítem debe incluir la caja 2400 galvanizada, suplemento, conectores de acuerdo a la tubería especificada, tornillo para conexión de puesta a tierra, curvas y una cantidad promedio de tubería de 3 m.

Se construirá  un sistema a tierra para la red eléctrica regulada y normal de sistemas según se indica en el plano SED-pe17 Sistema de puesta a Tierra.

Se construirá una malla de puesta a tierra para equipo sensible  de forma  debe ser triangular,  y la distancia entre cada varilla debe ser 3,0 metros, el cable debe ser 7 hilos calibre 2/0 y se debe dejar una tapa de inspección de 40x40 cm en la varilla principal para inspección y medición rutinarias; se debe usar soldadura exotérmica para la uniones enterradas.

La bandeja portacable, la canaleta metálica y la ductería EMT debe ir aterrizada con línea desnuda No 12, la cual debe llegar a un barraje de tierra de carcasa independiente del barraje de la tierra de sistemas.

Se medirá el voltaje Neutro-Tierra; si este voltaje excede de  1V (1 voltios), se debe revisar las instalaciones, con el fin de garantizar que este voltaje este a niveles inferiores al 1V.

Se exigirá que todos los puntos de datos y puntos eléctricos regulados estén debidamente identificados tanto en el fase place, como en los planos finales que entrega el constructor  la Red de datos/voz y la Red eléctrica regulada y tengan una adecuada identificación que permita mejorar los tiempos de respuesta a la hora de dar soporte a la red tanto de datos, voz, eléctrica regulada y normal), ejemplo:

CC3-PPD2-23 (centro de cableado 3 patch panel de datos 2 punto 23)

CC1-PPV3-05 (centro de cableado 1 patch panel de voz 3 punto 05)

## 4.4 SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA : CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)-CONTROL DE ACCESO- INTRUSION.

El suministro ofrecido deberá incluir todos los accesorios, conectores, marquillas, barrajes, fuentes, y consumibles aunque no se encuentren descritos en el presente documento y que sean necesarios para el correcto funcionamiento de cada subsistema; adicionalmente se deben incluir las pruebas, puesta en marcha, costos del mantenimiento para el primer año de operación con los repuestos necesarios, capacitación de programación y el entrenamiento en operación para la correcta administración del sistema.

El sistema circuito cerrado de televisión, en términos de operación, cumplirá la función de Sistema de seguridad perimetral y de circulación en áreas comunes del colegio. Las cámaras de CCTV deberán ubicarse en lugares estratégicos que no permitan la manipulación y que no se generen puntos ciegos.

NORMATIVIDAD APLICADA.

Para el desarrollo adecuado del presente proyecto se han aplicado, las recomendaciones y directrices de las siguientes normas y reglamentaciones registradas en las siguientes entidades las cuales son importantes para cada uno de los subsistemas implementados:

- Telecommunications Industry Association (TIA)

- International Electrotechnical Commission ( IEC )

- American National Standars Institute ( ANSI )

- Institute of Electrical and Electronics Engineers , USA ( IEEE )

- National Electrical Code USA ( NEC )

- Norma Sismo Resistente Colombiana capítulos (NSR10)

- Norma Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LOS EQUIPOS

Los equipos suministrados deberán tener fecha de fabricación del año en curso y con respaldo directo de la fábrica expedido al oferente (Certificación del fabricante para suministro, instalación  y servicio).

Todos los materiales y los equipos deberán estar diseñados para funcionamiento Permanente 24 Horas durante 365 días, y deberán incluir las protecciones para operar en las condiciones climáticas de la ciudad.

Los equipos de CCTV - CONTROL DE ACCESO e INTRUSION se conectarán al sistema de puesta a tierra de los equipos eléctricos como lo indica el código eléctrico Nacional.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se deberá presentar por el contratista un formato de pruebas de funcionamiento y operación el cual se presentará como constancia de que el sistema está trabajando correctamente; este protocolo de pruebas se realizaría por subsistema de manera individual.

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Se realizará un curso teórico práctico para los operadores de los medios tecnológicos. El entrenamiento y capacitación deberá contemplar como mínimo los siguientes temas:

- Descripción general de cada subsistema.

- Manejo y operación del sistema de CCTV, Almacenamiento de Video, Visualización, usuarios, permisos, descargar y reproducir video.

- Manejo y operación del sistema de Control de Acceso, agregar usuarios, habilitar permisos, ver reportes, alarmas de puerta.

- Manejo y operación del sistema de Intrusión, identificación de zonas, alarmas de zona, botones de alarma de pánico.

- Análisis de fallas.

- Solución de fallas más comunes

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se debe discriminar el costo del mantenimiento preventivo para el año (12 meses) de garantía, tres (3) visitas incluidas por año con una duración cada una de Treinta (30) días y su valor no podrá ser reajustado para este periodo.

Se deberá considerar en cada visita como mínimo los siguientes servicios cada cuatro (4) meses:

- Limpieza de cada elemento.

- Ajuste.

- Recalibración.

- Programación.

- Pruebas.

- Refuerzo de capacitación.

- Reparación en el caso que aplique o reemplazo del elemento defectuoso.

INTEGRACION

La red de comunicaciones para todos los subsistemas está contenida en la plataforma central de conectividad LAN de los 2 edificios; esta topología garantiza la integración de cada uno de los subsistemas. Todos los subsistemas se conectan a la red LAN -IP para poder tener una sola plataforma de conectividad.

Los criterios básicos aplicados al proyecto se pueden agrupar dentro de las siguientes categorías:

Figura 1. Topología General

CCTV – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

Figura 2. CCTV

FUNCIONALIDAD

El sistema de CCTV tiene como finalidad visualizar, por medio de cámaras fijas las áreas comunes de los diferentes pisos del Colegio, así como, la visualización de los parqueaderos y los ingresos de vehículos en el Cuarto de Seguridad para la gestión del operador como una ayuda que permitan tomar las acciones correspondientes a las diferentes situaciones o incidentes que pueden ocurrir en las áreas supervisadas y controladas.

Todas las imágenes provenientes de las cámaras se almacenarán en formato digital por un periodo de 30 días en las unidades de almacenamiento ubicadas en el Cuarto de Comunicaciones central y tendrán un sistema administrador de CCTV, Control de Acceso e Intrusión para su respectivo gerenciamiento y control en el Cuarto de Operaciones, adicionalmente cada uno de los subsistemas se puede integrar en una sola plataforma central BMS para generar estrategias combinadas de seguridad física y lógica.

RED DE CONECTIVIDAD BACK BONE

Es la conectividad que se garantiza entre cada uno de los centros de cableado que están distribuidos entre los dos edificios, lo que brinda el transporte de señales de video, esta topología está acompañada de los equipos activos y pasivos que permiten administrar la red de forma segura y adecuada.

RED DE CONECTIVIDAD IP

Para la administración general de la red de datos se establece una solución IP con sus respectivos switches de borde, switch de core, servidores, controladores y los respectivos racks, conectores, fuentes y demás elementos necesarios que permitan administrar red de forma segura y confiable.

VISUALIZACION

Para administrar las imágenes de video de forma adecuada se contempla un arreglo de monitores de 46” con todos los accesorios para visualizar imágenes de forma secuencial, matricial, por alarmas, por eventos, y por integración asociada al BMS y al sistema integrador de seguridad.

ALMACENAMIENTO Y CONTROL

Para tener un control adecuado de la administración se contempla un sistema VMS de gerenciamiento de video, el almacenamiento estimado para cada unidad de grabación digital es de 20 T que permiten guardar el video en las condiciones establecidas para cada tipo de cámara que son las siguientes:

- Fija 30 IPS, resolución 3M, Movimiento 50%, Almacenamiento 30 días y compresión H.264.

Los equipos que conforman el sistema de control de video son los siguientes:

- Almacenamiento de video (30 días) unidades para garantizar 30 días de almacenamiento

- Terminal de operador con teclado y administrador de 2 monitores.

- Monitores lcd de 46 – 55” de despliegue de imágenes

OPERACIÓN

Basados en el análisis de riesgos del proyecto se establecen tres condiciones de riesgo:

- Visualización de áreas externas y perímetro

- Ingresos vehiculares y peatonales

- Áreas Comunes

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E INTRUSION

Figura 3. Control de acceso.

Administra los ingresos autorizados a diferentes áreas generando la apertura o informando que una tarjeta no autorizada está intentando ingresar a un área restringida. Las áreas restringidas se concentran en los ingresos de personal por medio de los Molinetes, así como, el ingreso a las halles de ascensores vip en los pisos. Seguridad: este sistema se encarga de supervisar el estado de las puertas monitoreadas (abiertas o cerradas), realiza la activación de alarmas de los pulsadores de pánico, activa las sirenas en el evento de una alarma de seguridad o de acceso.

RED DE CONECTIVIDAD IP

Para la administración general de la red de datos se establece una solución IP con sus respectivos switches de borde, switch de core, servidores, controladores y los respectivos racks, conectores, fuentes y demás elementos necesarios que permitan administrar red de forma segura y confiable.

VISUALIZACION

Todas las variables se integran en un solo sistema que es administrado por un servidor principal y por medio de un operador que tiene una estación de trabajo de visualización y administración.

CONTROL

Para tener un control adecuado de la administración del sistema de Control de Accesos se contempla una red distribuida de controladores de campo que integran las señales que provienen de los periféricos de seguridad.

OPERACIÓN

Basados en el análisis de riesgos del proyecto se establecen tres condiciones de riesgo:

- Operación Normal sin alarmas

- Alarmas – generación de reporte – despliegue gráfico y coordinación con CCTV.

- Alarma Incidente – validación de incidente de accesos, seguridad o de automatización incluye despliegue gráfico, reporte y procedimiento de personal hacia la zona alarmada.

4.4.1 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV IP.

La solución debe ser totalmente IP y deberá tener equipos de grabación y administración de video tipo matriz de control IP, monitores y de despliegue de imágenes.

El sistema debe tener la capacidad de administrar todas las imágenes de video generando rutinas y acciones independientes por cada una de las imágenes visualizadas y almacenadas.

Este sistema estará conformado por los siguientes equipos principales.

- Administrador del Sistema (Software)

- Almacenamiento de video (Almacenamiento unificado para todo el proyecto).

- Terminales de operador con teclado y administración para dos (2) monitores.

- Cámaras fijas

- Cámaras PTZ

- Monitores LCD 46” tipo Industrial

- Red de comunicaciones.

Todos los equipos y materiales deben ser de fabricación estándar y haber sido completamente probados en todos sus usos en aplicaciones similares.

Figura 4. Esquemático CCTV IP

El sistema de CCTV-IP comprende la administración, control, video vigilancia, supervisión de eventos, y el almacenamiento de las imágenes de todas las cámaras de video, el sistema especificado es totalmente IP y debe tener capacidad de crecimiento escalable por etapas y ser totalmente compatible con el software de integración central ofrecido para la administración e integración de los diferentes subsistemas.

Figura 5. Topología General CCTV

Para esta solución integrada se requiere que la capacidad de almacenamiento total del proyecto debe ser de 64 Teras;  se debe tener en cuenta el espacio en disco efectivo y la capacidad real de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO DE VIDEO NVR (ALMACENAMIENTO UNIFICADO).

Figura 6. Unidad de Almacenamiento

Soluciones de servidor de cámara IP y servidor híbrido todo en uno.

- Graba cámaras IP, codificadores y cámaras de seguridad analógicas

- Disponible en servidores híbridos y modelos de grabadora de video en red (NVR) con cámara IP

- Ve videos en vivo y grabados a través de la aplicación cliente gratuita exacqVision

- Graba continuamente hasta 550 Mbps de video para una alta concentración de cámaras IP y analógicas de alta definición

- Transmita hasta 1800 cuadros por segundo de video en vivo / grabado a clientes web /móviles

- Transmita video en vivo / grabado hasta 100 clientes de PC simultáneos Interfaces de red cuádruples opcionales para un archivado más rápido o un rendimiento de cliente masivo.

- Minimice el tiempo de arranque del sistema y el riesgo de fallas con una unidad de sistema operativo de estado sólido de alta confiabilidad

- Discos duros de grado de grabación de video de servicio continuo optimizados para reducir la vibración y el calor

- Operación ininterrumpida y preservación de video en caso de falla de la unidad de video a través de RAID 5 opcional y falla de la unidad del sistema operativo a través de RAID 1

- Protege contra un solo corte de energía con fuentes de alimentación redundantes de 4U opcionales

- Supervisa el estado del hardware en el cliente exacqVision y con notificaciones por correo electrónico / texto.

Este equipo o dispositivo es una plataforma embebida de hardware/software integrado que permite el gerenciamiento distribuido de múltiples dispositivos periféricos de video y del control del sistema de CCTV IP. El dispositivo deberá ser de Arquitectura Abierta por medio del cumplimiento de estándares ONVIF y la Compatibilidad con una gran cantidad de controladores específicos de IP.

TERMINAL DE OPERADOR CON TECLADO MATRICIAL Y ADMINISTRADOR DE MONITORES

Figura 7. Workstation - Operador

Operador Remoto

Esta estación de trabajo HP Z2 Small Form Factor G4 (HP Z2 SFF G4), con su gran fiabilidad, está diseñada paras cargas intensivas de trabajo las 24 horas del día, todos los días del año, mediante procesadores y visualización de gráficos de alta generación orientadas a aplicaciones de vídeo de Bosch. La plataforma SFF es perfecta para espacios reducidos donde se requiera un funcionamiento silencioso. HP Z2 SFF G4 se ha diseñado para causar sensación, ahorra espacio y mantiene el rendimiento de la estación de trabajo. Proporciona la capacidad y flexibilidad que usted demanda con un factor de forma un 57 % más compacto que la torre

- Estación de trabajo de gama alta con procesador Intel Core i7 de seis núcleos de última generación.

- Compatibilidad con varios monitores (hasta 4 monitores con la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P620 y hasta 2 monitores con la tarjeta gráfica Intel integrada en la placa).

- Protegido por HP Hardware Services, incluida la asistencia a domicilio el siguiente día laborable durante 3 años

Plataforma de administración con funcionalidad de matriz virtual que permite el control de los monitores directamente conectados a este. Como matriz virtual esta estación permite la selección tanto de cámaras como de monitores, desde un controlador teclado con joystick simplemente invocando el número lógico asignado del dispositivo a controlar, función establecida en el teclado alfanumérico.

- Debe tener una interfaz de usuario de matriz virtual optimizada que proporciona un acceso completo al operador a través de una pantalla de menú sencilla para el usuario basada en íconos de advertencia.

- Deberá funcionar con el teclado de control cámaras PTZ.

- La pantalla de consola de video de la estación operario debe brindar una funcionalidad de matriz virtual para los operadores de vigilancia, para programar secuencias, tours, multiplexación y eventos especiales.

- La estación de operario debe responder de manera única a los requisitos de las instalaciones de vigilancia en tiempo real, al mismo tiempo que equilibra la complejidad introducida por las cámaras IP y de megapíxeles actuales.

- La estación de operario debe poder controlar cuatro monitores de alta definición (resoluciones de monitor hasta 2560 x 1600) a través de conexiones. La Estación también puede administrar una pared de video de monitores conectada a decodificadores de video

Teclado de control con Joystick

Figura 8. Joystick

Teclado de control 100% compatible con la terminal de operador. Debe controlar todas las cámaras del sistema a través de la terminal de operador, debe tener las siguientes características técnicas mínimas:

- Compatibilidad con productos de vídeo IP, DVR y matriz de control en un solo teclado

- Teclas de acceso rápido para acceder a menús específicos del producto

- Teclas retroiluminadas y pantallas de fácil lectura

- Programación más sencilla de los sistemas gracias a su interfaz intuitiva

- Asistencia multilingüe

- Plug-and-play con matrices, DVR, multiplexores y soluciones IP de Bosch

- Software de PC opcional compatible con la programación personalizada de procedimientos

- de comandos de Allegiant

- Controles ubicados en 3 módulos del teclado o similar.

- Módulos intercambiables.

- Puerto USB.

- Joystick de velocidad variable con resolución de vectores para el control preciso

- Pan / Tilt / Zoom (PTZ).

- Control de búsqueda manual.

Control de Posición Pre programada presets y control de patrones.

- Alimentación: Puerto USB

- Consumo de Energía: 350mA máximo

- Temperatura de funcionamiento 0 a 45ºC.

- Certificación UL, CE o similar.

CAMARA IP TIPO BULLET PARA EXTERIOR – INTERIOR

Figura 9. Cámara Bullet

La cámara bullet de infrarrojos de 1080p es una cámara de vigilancia profesional que ofrece imágenes HD de alta calidad para las necesidades de redes de vigilancia y seguridad más exigentes.

Esta resistente cámara bullet es una cámara día/noche real y ofrece un rendimiento excelente tanto de día como de noche. Los LED infrarrojos incorporados permiten una vigilancia nocturna de calidad a una distancia de visualización de 60 m (196 pies) en la oscuridad.

- Fácil instalación con lente con zoom/enfoque automático, asistente y modos pre configurados.

- Iluminador por infrarrojos integrado con 60 m (196 pies) de distancia de visualización

- 1080p30 para obtener imágenes muy detalladas

- Essential Video Analytics integrado para activar las alertas relevantes y recuperar los datos de forma rápida

- Transmisión totalmente configurable de múltiples flujos H.265.

- Cámara bullet para exteriores con lente varifocal automática

- Essential Video Analytics

- Varios flujos

- Los flujos inteligentes reducen los requisitos de ancho de banda y almacenamiento

- Grabación de forma local

- Estándar IP.

- Wide Dynamic Range

- Resolución de 1.2 Megapixeles (1280 x 960)

- 30 ips a 1280 x 960

- Ajuste automático de foco

- Formato de compresión H.264 y MJPEG.

- Día / Noche

- Sensibilidad inferior 0.05 Lux monocromática

-  Power over Ethernet (PoE) / 24 VAC

- Analítica de Video

- Capacidad de almacenamiento local con Micro SD.

- Detección adaptativa de movimiento

- ONVIF v1.02

- CMOS 1/3”

- Relación Señal a Ruido de 50 dB.

- Potencia < 7W.

- Lente CS 2.2 ~ 6.0 mm, f/1.3 ~ 2.0

- Temperatura de Operación –10° to 50°C.

- Humedad relativa 20% to 80%, No condensada

- Incluye Soporte y Housing para exteriores

- Homologado UL/cUL, CE Class B y FCC Class B.

CAMARA IP TIPO PTZ PARA EXTERIOR

Figura 10. Cámara PTZ

Con cámaras AUTODOME IP 5000i puede capturar todos los detalles de su espacio de vigilancia e identificar detalles de la actividad llevada a cabo en la escena. El zoom óptico de 30x integrado permite cubrir un gran campo de visión desde una sola cámara.

- Rendimiento con Baja iluminación

- Modos de usuario preprogramados

- Codificación de vídeo de alta eficiencia H.265

- Grabación y gestión de almacenamiento

- Essential Video Analytics en origen

- Integración del sistema y conformidad con ONVIF

- Cobertura DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar)

- Zoom óptico de 30x que identifica claramente a personas (183 m/600 pies máxima) sin pérdida de detalles de identificación.

- Excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación

- Essential Video Analytics integrado para activar las alertas relevantes y recuperar los datos de forma rápida

- Fácil instalación con opciones de montaje flexibles (montaje en el techo o suspendido)

MONITOR LCD DE 50” PARA DESPLIEGUE DE IMÁGENES

El monitor LED serie UML-323-90 de alto rendimiento es un monitor en color que ofrece una resolución Full HD de 1080p ideal para el uso con aplicaciones de vídeo analógico, videograbadores digitales (DVR) y aplicaciones informáticas. El monitor cuenta con una pantalla plana LCD en color con un área de imagen visible de 32 pulgadas. El monitor incluye una amplia gama de ángulos de visión horizontal y vertical que ofrecen una visualización cómoda y nítida, tanto si se instala en una pared como si se coloca en el techo.

Figura 11. Monitor

Los monitores realizaran el despliegue de las imágenes capturadas por las cámaras. Este equipo debe tener las siguientes características mínimas:

- Construido para aplicaciones 24/7 monitor de trabajo pesado.

- Resolución nativa: 1920 x 1080.

- Relación de la apariencia del panel: 16:9

- Vida útil: 50.000 horas.

- Colores visualizables: 1073,7 millones.

- Altavoces: 2, internos.

- Indicadores: LED (encendido/apagado).

- Contraste: 150000:1.

- Área de visualización: 1018,08 x 572,67 mm de 46” (610mm).

- Ángulo de visualización: 178°/178°.

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C.

- Humedad de funcionamiento: 0% a 90%, sin condensación.

- Tensión de entrada – potencia: 100-240 VCA, 50/60 Hz.

- Entradas de Video: 2 BNC, 1 video S de enlace; 1 RGB; 1 DVI.

- Entrada de Audio: 2 conectores de audio RCA.

- Formato de sincronización: NTSC.

- Certificaciones: CE, UL.

- Montaje de Pared.

PROTECCIONES.

Todos los equipos deberán contar con protecciones contra interferencia electromagnética, e interferencia por radio frecuencia, de acuerdo al cuadro de cantidades con protecciones contra sobretensiones y descargas eléctricas atmosféricas.

4.4.2  SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E INTRUSION.

Este sistema tiene como finalidad, monitorear, programar, controlar y supervisar los ingresos a las áreas restringidas y controlar los accesos vehiculares y peatonales, controlar los periféricos de seguridad, el sistema permite incorporar en una sola plataforma BMS (Sistema de Gerenciamiento de Edificios) los subsistemas de detección de incendios, CCTV, accesos, seguridad y servicios básicos de automatización.

Figura 12. Intrusión.

Figura 13. Figura topología control de acceso

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS

Su función es informar al cuarto de control el estado de la puerta controlada, de manera que el sistema de control de accesos y seguridad pueda determinar una apertura forzada, es decir, no autorizada previamente por la lectura de una tarjeta válida o por el accionamiento de un dispositivo de salida (barra de apertura de puertas de emergencia en caso de incendios). También servirá para que el sistema determine si una puerta ha permanecido demasiado tiempo abierta después de una

apertura autorizada. Deben cumplir con las siguientes características:

Contacto , montaje en superficie o empotrado de acuerdo al tipo de puerta que se definan arquitectónicamente.

Pequeña dimensión y gran potencia nominal, de 51 mm en superficie y 25 mm empotrado

- (NC) Conexión rápida IDC

- Sellado para protección

- Anti-corrosión

LECTORA DE BIOMETRÍA DACTILAR – PROXIMIDAD O TARJETA

Dispositivo capaz de leer las huellas digitales del usuario o tarjeta y comunicar por medio de protocolos de comunicación con la controladora para dar la orden de apertura de una puerta. Tendrá las siguientes características técnicas:

- Con indicador acústico y led multicolor

- Alimentación de 5 a 16 VD

- Certificación UL, FCC, CE

Figura 14. Lectores.

ELECTROIMAN DE 600 LBS CON ACCESORIOS Y SOPORTE

Dispositivo que por medio de un campo magnético mantiene la puerta cerrada donde se encuentra instalado. Tendrá las siguientes características:

- Voltaje de Operación: 12 a 24 VDC

- Fuerza de retención 600 lbs

- Montaje ajustable

- Temperatura de Operación -10 a 60°C

- UL

- Soporte montaje tipo Z o brazo extendido

Figura 15. Electroimán Kit.

PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH

Dispositivo de solicitud de salida sin tocar mediante el movimiento de la mano por delante del dispositivo. Tendrá las siguientes características técnicas:

- Alimentación 12VCC 40mA

- Contacto seco Tipo C

- Tiempo de respuesta 10ms

- Tiempo de salida activada 0.5 seg

Figura 16. Botón de Salida

CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS

Figura 17. Topología Control de Acceso.

Este equipo permite recibir y conectar las lectoras de tarjeta o biométricas, y es el que envía la señal para liberar los electroimanes de las puertas, de igual forma recibe la señal del sensor de puerta y genera alarmas de aperturas forzadas o puertas abiertas.

Características Generales:

- Microprocesada, con capacidad para controlar mínimo cuatro (4) lectoras – dos puertas.

- Compatible 100% con el sistema integrador propuesto.

- Comunicación directa IP con el sistema integrador.

- Memoria RAM 128 MB mínimo

- Memoria Flash 32 MB mínimo

- Fuente de alimentación con baterías de respaldo para 2 horas de operación a plena carga.

- Dos (2) salidas de relevo Form C para control de cantoneras y/o cerraduras, con capacidad de 3A mínimo.

- Seis (6) entradas de alarma universales para conexión de los elementos de supervisión de

- puerta y botón de salida.

- Interfaz para lectoras Siegan

- Voltaje de operación 24 VAC. Debe incluir las fuentes, transformadores y módulos necesarios para la operación con la red eléctrica regulada a 120 Va.

- Conector a red ethernet RJ-45

- Leds de estado de operación: CPU, RS-485, Ethernet.

- Consumo máximo 50W

- Temperatura de operación 0 a 50 °C

- Debe incluir gabinete con llave, fuente y baterías.

- Switch antisabotaje (Tamper) monitoreado por la unidad en entrada independiente.

- Aprobaciones UL y CE

EXPANSOR DE 1 SALIDAS DIGITALES PARA CONTROLADOR DE ACCESO

A través de esta tarjeta permite ampliar la capacidad de número de puertas a controlar, conectadas a la controladora principal en un Bus 485.

Figura 18. Control de Acceso

Características

- Configure y administre cuatro puertas con un simple navegador web integrado, sin necesidad de comprar e instalar software (modo independiente, KT-400rev1 )

- Asistente de configuración intuitivo para una configuración rápida (modo autónomo, KT-400rev1)

- La comunicación encriptada AES Ethernet de 128 bits integrada con el sistema EntraPass garantiza un alto grado de seguridad de la red

- Capacidad de 100.000 tarjetas y proporciona hasta 20.000 eventos simultáneos en modo independiente

- 256 salidas (cuatro integradas) proporcionan escalabilidad

- Se comunica con EntraPass Gateway solo cuando se ha producido un evento, lo que garantiza un bajo consumo de ancho de banda de red (solo ediciones especiales y corporativas)

- Verifique y configure las configuraciones de IP con una página de configuración web incorporada

- Salidas de cerradura de puerta supervisada con fuente de alimentación interna o externa

- Los LED proporcionan información importante de diagnóstico y estado del controlador

- La supervisión y el monitoreo adicionales de la batería ayudan a garantizar la funcionalidad del controlador

- Compatible con el software de gestión de seguridad EntraPass v6.02 o superior

SERVIDOR PC PARA SOFTWARE CENTRAL

Este equipo estará ubicado en el centro de control y se encargará del almacenamiento y manejo de las Bases de datos del sistema integrador, control de accesos y control de visitantes.

Debe ser un equipo con características de servidor y fuente redundante, con las siguientes características mínimas:

- Procesador Dual Core de 3GHz mínimo o superior

- Sistema operativo Windows server

- Memoria RAM 4Gb

- Unidad de disco duro de 500 Gb.

- Dos (2) Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000

- Monitor plano LCD de 19”

- Tarjeta de video con 512 Mb de memoria independiente de la del sistema

- Puertos USB: 4

- Teclado (PS2 o USB) Mouse (PS2 o USB)

- Unidad de CD-RW/DVD-RW interna o externa

EntraPass Corporate Edition es una plataforma de software de múltiples estaciones de trabajo que ofrece el máximo equilibrio entre potencia y asequibilidad en un entorno de red. Ofrece la flexibilidad de conectar controladores de forma segura directamente en la red, así como a través de RS-485. El software EntraPass es compatible con los dispositivos IP de Kantech, como los controladores KT- 400 / KT-1 y Kantech IP Link (KT-IP), que utilizan cifrado AES de 128 bits para proteger la

comunicación contra cualquier compromiso. El software integra funciones de seguridad avanzadas como la aplicación móvil EntraPass go y la plataforma web EntraPass que brindan acceso remoto y conveniente a tareas e informes comunes de control de acceso, video e intrusión. La experiencia de usuario mejorada hace

que la navegación y el funcionamiento sean fáciles e intuitivos.

Características.

- Obtenga acceso a las puertas con un comando de desbloqueo de una sola vez utilizando la aplicación móvil EntraPass go Pass

- Mueva automáticamente los controladores heredados a los controladores de puerta KT-1 o KT-400, eliminando la necesidad de reprogramar

- Admite hasta 20 estaciones de trabajo y controla cientos de miles de puertas

- Importe / sincronice operadores y usuarios de EntraPass (titulares de tarjetas) con Microsoft Active Directory para una administración centralizada*

- Inicie sesión automáticamente en EntraPass con credenciales de Windows mediante el inicio de sesión único en Microsoft Active Directory *

- Motor de base de datos SQL integrado de Sybase

- Se integra con la aplicación móvil EntraPass go para mayor seguridad mientras viaja

- Integra EntraPass web (plataforma de usuario remoto) para administrar el control de acceso, video IP, entrada telefónica y / o activos de seguridad contra intrusiones

- Admite hasta 50 inicios de sesión simultáneos de EntraPass web y / o EntraPass go

- Se integra con los sistemas de gestión de video Exacq, DVR / NVR de American Dynamics

- (VideoEdge, HDVR, ADTVR e Intellex), la plataforma de seguridad integrada INTEVO y los paneles de alarma de intrusión DSC PowerSeries, PowerSeries Neo, PowerSeries Pro y MAXSYS

- Tarjeta de deslizamiento doble y triple en el lector (con controlador KT-400) para activar características tales como: activar relé, armar el sistema de alarma y bloquear / desbloquear puertas

- Auto Updater actualiza automáticamente los clientes / estaciones de trabajo cuando se actualiza el servidor

- Se integra con las cerraduras inalámbricas ASSA ABLOY Aperio para una solución de cerradura integrada y de gestión

ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS WEB

El sistema debe operar en un PC (estación de trabajo de operador) que cumpla con las especificaciones recomendadas por el fabricante del sistema integrador, y en ningún caso deben ser inferiores a las siguientes:

- Plataforma Intel

- Procesador Intel Core 2 duo o superior

- RAM: 4 GB o superior

- Tarjeta de video: independiente del sistema con mínimo 1 GB de memoria.

- Tarjeta de interfaz de red: Gigabit

- Sistema operativo: Windows XP, Vista, Windows Server o superior

- Unidad de disco duro: 500 GB o superior

- Computador dedicado

CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS.

El proyecto contará con un sistema distribuido en el cual los equipos de control están ubicados en las verticales de comunicación y eléctricas para optimizar el uso de los recursos.

Todo el sistema opera de forma integrada y comparten la red de datos IP.

Figura 19. Esquemático de distribución cuarto de control

Equipos que los conforman

El contratista seleccionado debe realizar un acompañamiento a la Gerencia de obra para coordinar el diseño del mueble del operador para que este incluya todos los espacios para la disposición de los equipos de visualización y todos los accesorios de conectividad de los elementos como son la toma eléctrica y las salidas de datos.

El cuarto de control diseñado contará con todos los equipos correspondientes a hardware y software necesarios para el control de los sistemas; esto no incluye a las unidades receptoras de datos (CONTROLADOR), o los controladores remotos los cuales se encontrarán distribuidos en los cuartos de comunicación verticales correspondientes.

En el cuarto de control estarán ubicado los equipos de administración despliegue y grabación del sistema de CCTV.

Software del Sistema

El proyecto estará basado en un software de centralización con conexión por red LAN, el cual debe permitir la supervisión y control de los diferentes sistemas y dispositivos desde uno o multiples terminales locales o remotos.

El software instalado en el cuarto de monitoreo y en la administración deben permitir el despliegue de alarmas global del proyecto, de tal manera que sea posible desde cualquiera de estos puntos acceder a cualquiera de las señales de seguridad, supervisión o control del proyecto.

De igual manera, los equipos PC de grabación de video deben poder ser controlados desde el cuarto de control y desde la oficina de administración; el monitoreo de las grabaciones y de los PC de CCTV debe requerir de una estructura de claves de acceso para su operación.

Requisitos técnicos

Las siguientes características son requeridas para el cuarto de control y administración:

- Sistema de ventilación y/o acondicionamiento de aire. Se recomienda un sistema de aire acondicionado HVAC mini Split que provea la temperatura de confort de operación para los vigilantes y/o operadores que allí laboren, además de disminuir el riesgo de recalentamiento de los equipos allí alojados.

- Respaldo del sistema eléctrico de la consola con UPS independiente. Se requiere un sistema UPS independiente con una capacidad de 10 KVA para dar energía regulada x 15 minutos a todo el sistema de seguridad y automatización.

- Bandejas de distribución de cableado en techo

- Mueble tipo consola o puesto de trabajo para 1 operador en el cuarto de seguridad del colegio.

- Rack para ubicación de equipos

MUEBLE CONSOLA DE OPERACIÓN

Se requieren 1 mueble para 1 operador, debe incluir la silla ergonómica y todos los accesorios requeridos para su correcta funcionabilidad.

Figura 20. Esquemática consola de operador.

RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL

Puerta en malla metálica expandida calibre 18 que optimiza en un 65% la ventilación al interior del gabinete, facilitando el intercambio de aire producido por los equipos.

- Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado

- Base: Acero laminado en frío.

- Estructura Acero laminado en frío.

- Paneles Laterales: Acero laminado en frío.

- Puerta Frontal: Marco metálico en acero

- Cierres laterales: Nylon

- Cierre Frontal: Nylon y acero.

- Alto útil de 45 RU

- Altura de 2,1 metros.

- Cierre de seguridad que restringe el acceso a los equipos de personal no autorizado, fabricado en Nylon y Acero.

- Cierre lateral y frontal con llave maestra, fabricado en Nylon.

- Barraje a tierra de Cobre.

- Juego de niveladores incluidos para proporcionar estabilidad a la unidad.

- Juego de rodachinas que proporcionan desplazamiento a la unidad.

- Cierre lateral: Acero con llave maestra

- Barraje a tierra: Cobre.

- Acabados: Pintura electrostática.

- Bisagras: Nylon reforzado.

- Rodachinas: Acero y Nylon

TUBERÍA Y CABLEADO

La bandeja y la tubería serán suministradas e instaladas por el contratista seleccionado y deberán cumplir con las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y será responsabilidad del oferente incluir todos los accesorios que sean necesarios y que no estén discriminados en la lista anexa de materiales, si bien la bandeja de datos y eléctrica pertenecen al diseño eléctrico, en el sistema de seguridad seguramente se instalaran algunos tramos de bandeja tipo malla.

Toda la red de elementos del sistema de Seguridad Electrónica Y Control se instalará en tubería metálica de tipo EMT en las que queden a la vista y en tubería metálica galvanizada en las tuberías incrustadas en muro, piso o techo.

Toda la red de elementos del sistema de Seguridad Electrónica Y Control se instalará en tubería metálica de tipo EMT en las que queden a la vista y en tubería metálica galvanizada en las tuberías incrustadas en muro, piso o techo.

## 4.5 SISTEMAS AUDIO Y AUDIO-EVACUACION.

El Sistema de Audio, está constituido por una serie de parlantes instalados en el Colegio y que pueden ser activadas desde el punto de control que le corresponda y desde las estaciones manuales de la red contraincendios.

El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar mensajes sonoros a la totalidad del colegio o por áreas, cubrir lugares determinados mediante un diseño de audio controlado para las distintas áreas.

De igual forma este sistema, en un sonido diferenciado, deberá alertar al personal a través de los parlantes de audio, cuando ocurran eventos de emergencia, siendo esto accionado desde la sala de control general.

Requerimientos de control para las bocinas de amplificación.

La Sala de Control principal tendrá dispuesto un sistema de llamados, el cual constará de micrófono de mesa IP con teclado permitiendo identificar y guiar las acciones de llamado.

El equipamiento estará conformado, por una unidad de procesamiento de señal configurable, dependiendo de los requerimientos del sistema. Deberá contener un circuito de auto test para detectar fallas internas.

Esta unidad deberá ser programada mediante un software dedicado, para responder a las funciones que deberá cumplir el Sistema; como entregar las zonas que deberán activarse según el tipo de llamado o dictar prioridades.

Ello facilitará la implementación de cualquier esquema de sonorización y, establecer niveles de prioridad de operación.

Las bocinas de amplificación y los parlantes de audio metálicos deben cumplir normas internacionales para intemperie Nema o IP.

A continuación las características de los equipos utilizados en el diseño:

4.5.1  Equipos principales de audio ubicados en la Torre A.

Se han definido algunas locaciones en los que están instalados los equipos del sistema de sonido. Estos son:

      - Oficina Secretaria de Rectoría.

- Un Micrófono de mesa para sistema Ip de ITC con teclado, incorporado para perifoneo del sistema. Ref. T-6702. Marca ITC o similar.

      - Cuarto de Monitoreo contiguo a Auditorio en Nivel -1.75.

- Un Micrófono de mesa para sistema Ip de ITC con teclado, incorporado para perifoneo del sistema. Ref. T-6702. Marca ITC o similar.

- Software de audio de red IP  Ref. T-6700R, en pc dedicado, de ITC o similar.

- Panel emisor de mensajes para evacuación , 30  contactos secos para integración con alarmas contra incendio, Memoria SD, salida auxiliar RCA, diferentes mensajes de voz para diferentes zonas, expandible a 300 zonas, AC 120v. Ref.  T-6223(A). Marca ITC o similar.

- Conversor de protocolo para adaptar panel de emergencia T-6223A e integrarlo al sistema de audio IP. Dimensiones: Al.xAn.xProf: 44 x 484 x 123 mm. Marca ITC o similar.

- Pc industrial para uso exclusivo del software ITC T-6700R, debe tener mínimo tarjeta de audio, 4G de RAM y 250 DD.

      - Cuarto de Comunicaciones Principal en Torre A, en Nivel -1.75.

- Un Adaptador de Audio Red IP 120Wde 4 canales, Ref. T-6704;  permite la conexión de 4 amplificadores para distribución de audio en red. Marca ITC o similar.

- Dos (2) Amplificador Mezclador, con Control de tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, con 2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1. Potencia nominal 350W . Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y 4ohms. Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 132 x 484 x 385 mm . Rackeable, Ref. T-350. Marca ITC o similar.

- Dos (2)  Amplificador Mezclador, con Control de tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, 2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1. Potencia nominal 120W.  Entradas: 3 mic, 2 aux.  Salidas: 100V/70V y 4ohms.  Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 335 mm. Rackeable. Ref. T-240. Marca ITC o similar.

      - Cuarto de Comunicaciones 1 en Torre B, en Nivel -1.75.

- Un Adaptador de Audio Red IP, 120W. Con Receptor para sistema IP ITC incorporado. LCD y panel frontal para configuración. Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 303 mm. Ref. T-67120. Marca ITC o similar.

- Un Amplificador Mezclador, con Control de tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master. 2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1. Potencia nominal 120W. Entradas: 3 mic, 2 aux.  Salidas: 100V/70V y 4ohms. Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 335 mm. Rackeable. Ref. T-120. Marca ITC o similar.

- Dos (2)  Amplificador Mezclador, con Control de tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, 2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1. Potencia nominal 120W.  Entradas: 3 mic, 2 aux.  Salidas: 100V/70V y 4ohms.  Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 88 x 484 x 335 mm. Rackeable. Ref. T-240. Marca ITC o similar.

- Un Amplificador Mezclador, con Control de tonos (bass, treble), control volumen por canal  y control master, con 2 entradas EMC de prioridad, excepto sobre Mic1. Potencia nominal 350W . Entradas: 3 mic, 2 aux, Salidas: 100V/70V y 4ohms. Protección corto circuito, sobrecarga y temperatura. Dimensiones: Al.xAn.xProf 132 x 484 x 385 mm . Rackeable, Ref. T-350. Marca ITC o similar.

      - Equipos de audio para Torre A y Torre B, en todos los niveles (Ver Planos).

- Parlante de Techo 6" + tweeter 1,5". 3W, 6W, 10W o 20W @ 100V. SPL 92 db. Respuesta en Frecuencia 70- 20 KHz, peso 1,2 Kg. Dimensiones: Dia x Prof 232 x 107mm

- Altavoz colgante de 5"  encapsulado en ABS; potencia 10W @ 100V. Sensibilidad de 91 db. Respuesta en Frecuencia 130- 15 KHz, peso 1,5 Kg. Dimensions(mm): Φ 138*205.

- Corneta  Intemperie Taps de Potencia  3.5W, 4.5W, 9W, 12.5W, 25W, 50W. Respuesta en frecuencia  90-20KHz. Dimensiones  360 x 255 x 315mm. Ref. T-710K.

Ilustración 9: Diagrama esquemático de la red de sonido del Colegio Boitá.

## 4.6 SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA EL RAYO.

La evaluación del riesgo por rayos se realizó ajustado al RETIE, a los lineamientos de la norma NTC 4552-2 y se usó el software de la IEC basado en la IRC 62305-2.

El diseño se ajusta estrictamente al RETIE, a la NTC 4552-3 y toma elementos de la IEC 62305-3.

Las vistas de los sistemas de captación, bajantes y puesta tierra y detalles constructivos aparecen en los planos SED-PE15.

4.6.1 SISTEMA DE CAPTACION.

En el edificio utilizaremos como sistema de captación varios  tipos de electrodos:

1. Puntas de aluminio de 1.5 m montadas mediante una base sobre la alfajía o losa de concreto, según se indica en o planos.

2. Puntas de Aluminio de 2.5 m montadas sobre distanciadores en “V” instaladas en las 4 esquinas del edificio a nivel de azotea, para garantizar que no se presente toque accidental o intensional de personas, ya se trata de un area esparcimiento de acceso al personal que ocupa el edificio.

3. Puntas aisladas, con mástil aislado para montar sobre la estructura metálica que soporta la malla que cubre la cancha de la torre 1.

4. Alambrón de aluminio desnudo de 8 mm, que une las puntas. En los lugares accesibles se instalará el conductor en la parte exterior del edificio, sobre la fachada y a 1m de distancia de la alfajía, como se indica en los planos.

Los conectores a utilizar deben ser de fabricación garantizada para soportar corrientes del rayo.

4.6.2 SISTEMA DE BAJANTES.

Se construirán 14 bajantes naturales, 7 por torre. Este sistema brinda una excelente protección, reduce la probabilidad de chispas peligrosas y facilita la protección interna, según establece la norma internacional IEC 62305-3, la NTC 4552-3 y el RETIE en el artículo 16.3.2. f

Las bajantes denominadas bajantes naturales se diseñan así:

Se instalará un conductor de acero embebido en cada columna perimetral o pantalla  indicada en planos, que actuara como bajante natural.. Estos conductores se instalaran como un electrodo adicional, no estructural, en cada columna y pantalla, en la ubicación definida en los planos.

Los conductores serán cable de acero galvanizado de 3/8”, cuya área transversal de 71,2 mm2  y diámetro de 9,5 mm excede los 50 2 mm2  y diámetro de 8 mm que exige la norma del rayo y el RETIE, se equipotencializarán a las varillas estructurales de las columnas, cada 1.75 m (o dicho de otra manera: a nivel de losa y a nivel de punto medio entre losas), con unión mediante conector especial tal como se indica en los dibujos.

La unión entre el conductor de Acero de 3/8” y el cable de cobre de la malla de puesta a tierra se hará con grapa especial a nivel de la base de la columna según se indica en los planos y detalles constructivos.

Cada bajante termina conectada a una varilla de cobre del sistema del sistema de puesta a tierra general.

El constructor del apantallamiento debe asegurar la correcta instalación y verificar la continuidad entre el sistema de captación y la puesta a tierra, poniendo especial cuidado en la continuidad de las bajantes.

Cada conductor bajante del sistema de apantallamiento deberá llegar al electrodo de tierra (cable o varilla).

### 4.6.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

El Sistema de Puesta a tierra es una parte fundamental del sistema de protección contra rayos que contribuye de forma sustancial a la seguridad del personal, de las instalaciones y de los equipos en caso de la incidencia de un rayo, ya que provee una equipotencialidad a los equipos y estructuras y ofrece una trayectoria de baja impedancia a la corriente del rayo, permitiendo su dispersión y disipación en el terreno sin causar daño.

En el edificio se usará un sistema de puesta a tierra tipo B, o anillo, para cada torre instalado directamenter en el terreno bajo el sontano o primer nivel en cada una de las 2 torres. A cada anillo van conectadas las siete (7) bajantes por torre, mediante soldadura exotérmica, según se indica en los planos y dibujos. Los dos (2) anillos se interconectan mediante dos tramos de cable de cobre desnudo. En el sistema de puesta a tierra se utilizará cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG, para garanttizar mayor resistencia a ataques quimicos del terreno.

Para la protección de las instalaciones eléctricas y electrónicas se debe garantizar la interconexión a tierra de todos los sistemas; con ello se obtiene un potencial común y se logra que las instalaciones se eleven al mismo potencial, evitando accidentes y daños en los equipos eléctricos y electrónicos, debido a las peligrosas diferencias de potencial y los arcos que pueden aparecer en las instalaciones. En consecuencia se instalará un barraje equipotencial en la subestación, hasta donde llegaran las colas de la malla de potencia, la malla del pararrayos y la mala de equipos sensibles.

Ilustración 1: Barraje equipotencial con 10 posibilidades de conexión.

Todas las partes metálicas no portadoras de corriente, como ductos, tubos conduit, tanques, vigas, columnas de la estructura metálica, bandejas portacables y carcazas de equipos se deben conectar directamente al sistema de puesta a tierra para garantizar el mismo potencial (Equipotencialización).

## 4.7 CANALIZACIONES, CÁMARAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN

Las canalizaciones,  cámaras y cajas se construirán según Norma Codensa de acuerdo a su uso y ubicación en planos.

CANALIZACION NORMA CS212

Se construirán en la parte externa del edificio en los andenes y para atravesar la via.

CS212 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 6 ductos diámetro Ø 6” PVC-TDP.

Ilustración 10: Detalle de zanja s y rellenos para ductos de 6”, Norma CODENSA.

CANALIZACION NORMA CS217

Se construirán en la parte interna del edificio, paralela  la vía que conduce al sótano.

CS217 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 4 ductos diámetro Ø 6” PVC-TDP

Ilustración 11: Detalle de zanja s y rellenos para ductos de 4”, Norma CODENSA.

CAMARA NORMA CS276

Se construirán en la parte externa del edificio, en los andenes para la acometida de media tensión, construidas en los andenes. Se construirá una en la subestación, en el sótano, para derivar hacia la celda Triplex.

CS276 Caja de inspección doble para canalización de M.T. y B.T.

Ilustración 12: Cámara de media tensión, , Tipo CS 276, Norma CODENSA. Vista de planta.

CAMARA DE INSPECCION VEHICULAR NORMA CS280

Se construirán en la parte interna del edificio.

CS280 Caja de inspección tipo vehicular.

Ilustración 13: Cámara de media tensión,CS 280 Inspección Tipo Vehicular, Norma CODENSA. Vista de alzada.

CAMARA DE INSPECCION PARA BAJA TENSION NORMA AE243

Se usará en la canalización de la acometida de la Bomba contra incendio.

Ilustración 15: Cámara de baja tensión, EA 243, Norma CODENSA. Vista de alzada.

## 4.8 SEÑALETICA.

4.8.1 Se debe instalar cartel o calcomanía con el riesgo eléctrico donde se precise, pero específicamente en:

- Puertas y mallas de subestación.

- Celda del transformador.

- Tableros eléctricos de subestación.

- Celdas de media tensión.

- Tableros eléctricos en general.

- En la bandeja portacables cada 2 tramos, además de la marcación con cinta o pintura naranja como ya se indicó.

Las proporciones y dimensiones serán según la tabla 6.2 y Figura 6.1 del RETIE.

4.8.2 En todo tablero, cámara subterránea o caja eléctrica de baja tensión deben marcarse los conductores con el código de colores antes descrito en el artículo 3.1.1 de estas especificaciones. También en estos sitios debe marcarse cada circuito indicando el número de circuito y tablero al que corresponde mediante marcadores para multiconductores del tipo DEXSON, para instalar con amarras plásticas.

4.8.3 En todo tablero, celda, cámara subterránea o caja eléctrica de media tensión deben marcarse los conductores con el código de colores antes descrito en el artículo 3.1.1 de estas especificaciones. También en estos sitios sobre los de cada circuito debe marcarse el nivel de tensión que corresponde mediante marcadores para multiconductores del tipo DEXSON, para instalar con amarras plásticas.

4.8.4 Debe señalarse el límite de aproximación restringida para trabajos en o cerca de partes energizadas como son celdas de media tensión, celda del transformador, celdas de baja tensión, tableros eléctricos de baja tensión según indica el RETIE en la tabla 13.7.

- Para tableros de baja tensión 208v/120V el límite de aproximación restringida será 0,30 m igual que el de voltajes de 300 a 750V.

- Para Celdas y tableros a 13.2 KV el límite de aproximación segura será de 0,7 m.

- El límite será señalizado con una franja visible hecha con pintura reflectiva   amarilla de 10 cm de ancho y longitud tal que limite el área en cuestión.

- Los tableros de media y baja tensión de subestación deben tener una etiqueta de peligro  por RIESGO DE ARCO ELECTRICO, que tendrá la siguiente información de acuerdo al nivel de riesgo de arco eléctrico:

- Categoría del riesgo de arco electico.

- Nivel de energía del equipo de protección a usar cerca de ese tablero especifico.

- Energía incidente máxima.

- Distancia mínima (m).

- Tensión de operación.

- Corriente de cortocircuito.

- Limite de aproximación seguro.

- Relación detallada del equipo de protección personal requerido de acuerdo al nivel de arco eléctrico.

Subestación Eléctrica.

4.8.5.1En cada entrada de La subestación eléctrica debe fijarse una señal con el símbolo de riesgo eléctrico, así como en la parte exterior de la malla eslabonada.

      - Las mallas metálicas utilizadas para encerrar la subestación, deben tener una altura mínima de 2,50 metros y deben estar debidamente conectados a tierra.

      - Todas las partes metálicas puestas a tierra y que no pertenezcan a los circuitos principales o auxiliares, deben ser conectadas al conductor de tierra directamente o a través de la estructura metálica.

      - La posición de los elementos que realicen la puesta a tierra de la celda deben estar claramente identificados a través de un elemento que indique visualmente la maniobra de puesta a tierra de equipo.

      - En las subestaciones está prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas natural, aire comprimido, gases industriales o combustibles, excepto las tuberías de extinción de incendios y de refrigeración de los equipos de la subestación.

      - Debe cumplirse las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados, que se indican en  la Tablas 13.7  y la Figura13.4 del RETIE según corresponda. y las distancias mínimas de espacios de trabajo establecidas en la NTTC 2050, cuadro 110-34 (a).

Cuadro 110-34(a) de NTC 2050

Profundidad mínima del espacio de trabajo en una instalación eléctrica

| Tensión nominal a tierra | Condiciones Distancia mínima (pies) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 601-2500 2501-9000 9001-25000 25001-75 kV Más de 75 kV | (pies) 3 4 5 6 8 | (pies) 4 5 6 8 10 | (pies) 5 6 9 10 12 |

Unidades SI: 1 pie = 0,3048 m

      - La disposición de las fases de los barrajes en los tableros trifásicos, debe ser A, B, C, tomada desde el frente hasta la parte posterior; de la parte superior a la inferior, o de izquierda a derecha, vista desde el frente del tablero.

      - Los barrajes de tierra de un conjunto de secciones modulares deben quedar interconectadas, utilizando tornillos y tuercas mínimo grado o clase 5, con la presión adecuada a la tornillería.

      - Las puertas de la subestación deben estar dotadas de una cerradura antipático que permita abrir la puerta desde adentro de forma manual con una simple presión aunque externamente esté asegurada con llave y que garantice que en caso de incendio, la chapa de la puerta no afecte sus características y buen funcionamiento. El mecanismo antipático debe tener unas dimensiones que cubra mínimo un 80% del ancho de la hoja móvil.

      - Alrededor de la base tanque de la planta eléctrica debe construirse un muro impermeabilizado de altura igual a la base tanque y separada 5 cm de esta para contener cualquier derrame de combustible.

# 5. OBTENCION DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP.

## 5.1 CERTIFICACION PLENA CUMPLIMIENTO RETIE

EL CONTRATISTA debe obtener certificación RETIE del organismo de inspección acreditado que se contrate para tal fin.

## 5.2 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE RETILAP

EL CONTRATISTA debe obtener certificación RETILAP del organismo de inspección acreditado que se contrate para tal fin.

# 6. RECIBO DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones eléctricas objeto del contrato serán oficialmente recibidas por la interventoría de las obras, cuando el total de ellas se encuentre funcionando en perfectas condiciones.

Como requisito previo para el recibo de las instalaciones el contratista deberá entregar a la interventoría la siguiente documentación:

a. Un juego completo de planos As-Built del proyecto ejecutado.

b. Un informe escrito de los ensayos o pruebas realizadas a los equipos instalados de acuerdo al RETIE vigente al momento de la ejecución de la obra si fuese necesario.

Medición de la resistencia de puesta a tierra principal de la subestaciones eléctricas del Colegio.

Medición de la resistencia de aislamiento de los diferentes componentes del sistema de media tensión (cables antes y después de colocar los terminales preformados, transformadores, etc.).

c. Documentos relacionados con los productos y equipos empleados:

d. Certificados de conformidad especificado por el RETIE vigente antes de su instalación.

e. Protocolos de pruebas y garantía de funcionamiento de los transformadores de distribución y potencia según norma ICONTEC 1358.

f. Certificado de garantía de fabricación y funcionamiento de los equipos

g. Se deberá entregar los certificados RETIE y RETILAP, para la puesta en operación del sistema eléctrico a construir.

h. En caso de cambios en el tipo de luminarias diseñadas para el proyecto; estos cambios deberán estar soportados por un diseño que cumpla con el RETILAP vigente, y la responsabilidad de los mismos será de la persona o personas designadas para realizar estos cambios.

i. Igual consideración debe hacerse para cualquier cambio o complemento al diseño que deba hacerse.

Atentamente,

Ing. Nelson Saavedra T.

M.P. 17205-19368