## CAPITULOS (hidden)
| CONSORCIO PROCECSO CC PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INTERVENCIÓN: 9118. CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA 5 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO - ETAPA 1 | SEDE NO | 9118
|  | VERSION | 12
CONTRATO No. 2210015, 2210016, 2210017 Y 2210018- (ANDINA 1, ANDINA 2, CARIBE y CAUCA - PUTUMAYO)
|  | FECHA | 2024-01-12 20:07
ITEM | CAPITULO |  | V. TOTAL
A | SUBESTRUCTURA |  | 453292691 | 428328180 | 24964511 | Acero | 32974840
B | ESTRUCTURA |  | 2193295260 | 2086081548 | 107213712 | Concreto | 74238872
C | CONSTRUCCION INTERIOR |  | 1842340572 | 1842340572 | 0
D | INSTALACIONES INTERIORES |  | 2381106809 | 2364665823 | 16440986 | Eléctrico | 16440986
G | URBANISMO |  | 274837344 | 274837344 | 0
M | MOBILIARIO |  | 9231425 | 9231425 | 0
0
| TOTAL DE COSTO DIRECTO |  | 7154104101 | 7005484892 | 148619209
| ADMINISTRACIÓN | 24.5% | 1752755505 | 1730354768 | 22400737
| IMPREVISTOS | 2% | 143082082 | 140109698 | 2972384
| UTILIDADES | 5% | 357705205 | 350274245 | 7430960
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 67963989 | 66552107 | 1411882
| TOTAL DE COSTO INDIRECTO |  | 2321506781 | 2287290818 | 34215963
| TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN |  | 9475610882 | 9292775710 | 182835172

## PRESUPUESTO (hidden)
| CONSORCIO PROCECSO CC PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INTERVENCIÓN: 9118. CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA 5 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO - ETAPA 1 |  |  | SEDE NO | 9118
|  |  |  | VERSION | 12
2210015, 2210016, 2210017 Y 2210018- (ANDINA 1, ANDINA 2, CARIBE y CAUCA - PUTUMAYO)
|  |  |  | FECHA | 2024-01-12 20:07
|  |  | Área intervención |  | 2705.19
|  |  | CD-M2 |  | 2644584.7061
ITEM | CAPITULO | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | INCIDENCIA
A | SUBESTRUCTURA |  |  |  | 453292691 | 6.336%
A0 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 63852282 | 0.8925%
A010 | Localización, trazado y replanteo | M2 | 2705.19 | 7227 | 19550408 | 0.2733%
A020 | Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual | M2 | 2705.19 | 10930 | 29567727 | 0.4133%
A0240 | Instalación provisional de redes de acueducto y alcantarillado | ML | 50 | 11470 | 573500 | 0.008016%
A0250 | Instalación provisional de redes de energia eléctrica | ML | 50 | 170000 | 8500000 | 0.1188%
A0260 | Instalación provisional de redes de telefonia y datos | ML | 20 | 51000 | 1020000 | 0.01426%
A0290 | Cerramiento en polisombra | ML | 404.59 | 11470 | 4640647 | 0.06487%
A20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 135393526 | 1.893%
A2010 | EXCAVACION MECANICA |  |  |  | 135393526 | 1.893%
A201010 | Excavación mecánica en material comun incluye transporte | M3 | 1003.83 | 37512 | 37655671 | 0.5264%
A201020 | Relleno en recebo comun Compactado (Terraza Bloques Ref APU D2016040) | M3 | 453.42 | 215556.5517 | 97737855 | 1.366%
A30 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 254046883 | 3.551%
A3010 | RELLENOS Y EXCAVACIONES |  |  |  | 161466706 | 2.257%
A301010 | Excavación manual en material común | M3 | 217.39 | 34817 | 7568868 | 0.1058% | 7568868
A301020 | Mejoramiento del terreno con material Sub base granular tipo SBG-1 | M2 | 1130.63 | 37520 | 42421238 | 0.593%
A301030 | Mejoramiento de la base de andenes exteriores | M2 | 1298.58 | 85845 | 111476600 | 1.558%
A3020 | ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 92580177 | 1.294%
A3020140 | Concreto De Limpieza De 2000 Psi (Solado) E=0.05m | M3 | 18.75 | 494437 | 9270694 | 0.1296%
A3020200 | Junta Constructiva Tipo 1 - Junta de Dilatación | ML | 184.64 | 96674 | 17849887 | 0.2495%
A3020210 | Junta Constructiva Tipo 2- Junta de Construccion en icopor 1cm | ML | 293.21 | 3682 | 1079599 | 0.01509%
A3020310 | Concreto ciclópeo para cimentación (60% concreto 3000PSI y 40% piedra media zonga) incluye acero para fijar en viga de cimentación según plano | M3 | 5.19 | 592320 | 3074141 | 0.04297%
A3020490 | Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3500PSI según estudio de suelos | M3 | 63.43 | 966512 | 61305856 | 0.8569%
B | ESTRUCTURA |  |  |  | 2193295260 | 30.66%
B10 | ESTRUCTURA EN CONCRETO |  |  |  | 946948432 | 13.24%
B1030 | ESCALERA EN CONCRETO 4000 PSI | M3 | 3.75 | 1230801.29 | 4615504 | 0.06452%
B10380 | RAMPA EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 37.86 | 623892 | 23620551 | 0.3302%
B10600 | Muro en concreto 4000 PSI incluye impermeabilizante | M3 | 55.53 | 731219 | 40604591 | 0.5676%
B10901 | Viga de cimentación en 3500 PSI | M3 | 96.29 | 966512 | 93065440 | 1.301%
B10902 | Losa de contrapiso E=10cm en concreto 3500PSI | M2 | 931.09 | 143000 | 133145870 | 1.861%
B10902-1 | Losa de contrapiso E=7cm en concreto 3500PSI | M2 | 15.44 | 127923 | 1975131 | 0.02761%
B10903 | Muro en concreto 3.500 PSI incluye impermeabilizante | M3 | 11.14 | 716581 | 7982712 | 0.1116%
B10904 | Concreto ciclópeo para cimentación (60% concreto 3000PSI y 40% piedra media zonga) incluye acero para fijar en viga de cimentación según plano | M3 | 6.88 | 592320 | 4075162 | 0.05696%
B10905 | Placa cimentación tanque E=30cm 4000PSI y/o piscina 4000PSI E=20cm | M3 | 39.04 | 740362 | 28903732 | 0.404%
B10906 | Losa tapa de tanque 4000PSI E=20cm | M2 | 117.34 | 273262 | 32064563 | 0.4482%
B10907 | Columnas Concreto 3500 PSI | M3 | 126.08 | 940000 | 118515200 | 1.657%
B10908 | Pantalla concreto de 3500PSI a la vista (sin refuerzo) | M3 | 49.98 | 807221 | 40344906 | 0.5639%
B10909 | Viga aérea concreto 3500PSI (sin refuerzo) | M3 | 158.03 | 940000 | 148548200 | 2.076% | 148548200
B10910 | Vigueta aérea concreto 3500PSI (sin refuerzo) | M3 | 30.08 | 940000 | 28275200 | 0.3952%
B10911 | Losa maciza de E=10cm | M2 | 1121.17 | 143924.073 | 161363271 | 2.256%
B10911-1 | Losa maciza de E=15cm (DESCANSO ESCALERA) | M2 | 20.46 | 190014 | 3887686 | 0.05434%
B10912 | ESCALERA EN CONCRETO 3500 PSI E=15cm | M3 | 27.33 | 1159875 | 31699384 | 0.4431%
B10914 | Viga Cortasol prefabricado en concreto dimensiones y refuerzo según diseño estructural , 3000PSI | M3 | 25.79 | 699500 | 18040105 | 0.2522%
B10915 | Pilar no estructural de fachada prefabricado en concreto dimensiones y refuerzo según diseño estructural , 3000PSI | M3 | 34.15 | 767825 | 26221224 | 0.3665%
B20 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  | 196012110 | 2.74%
B2013010 | ANCLAJES PILARES NO ESTRUCTURALES (CORTASOLES) | UN | 2080 | 60445 | 125725600 | 1.757%
B2013020 | ANCLAJES 4 AGUJEROS CON CERCHAS METALICAS Y PERNOS PARA CUBIERTAS | UN | 16 | 83810 | 1340960 | 0.01874%
B20620 | Cercha metálica tubular 200x100x3mm | KG | 966.94 | 15031 | 14534075 | 0.2032%
B20660 | Correas metálicas PHR C 160x60x3mm (Según diseño estructural) | KG | 2763.69 | 17370 | 48005295 | 0.671%
B20370 | Tirante 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" | KG | 311.04 | 20595.6674 | 6406180 | 0.08955%
B30 | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 1050334718 | 14.68%
B3010 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI | KG | 106970.24 | 8918 | 953960600 | 13.33% | 953960600
B3020 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI | KG | 10375.08 | 9289 | 96374118 | 1.347%
C | CONSTRUCCION INTERIOR |  |  |  | 1842340572 | 25.75%
C10 | MAMPOSTERÍA |  |  |  | 562128942 | 7.857%
C101030 | Construcción De Anclajes De 3/8" A 5/8" (Incluye Epóxico Euco 455 Gel O Similar) | UND | 1296.31 | 11303 | 14652192 | 0.2048%
C101051 | Mamposteria en bloque de concreto 12x19x39 | M2 | 3131.67 | 107592 | 336942639 | 4.71%
C10105110 | Mamposteria en bloque de concreto 12x19x39 acabado liso | M2 | 418.51 | 167815 | 70232256 | 0.9817%
C1010170 | Bordillo en concreto de 0.25x0.11 m con acabado a la vista en cubierta | ML | 410.17 | 229741 | 94232866 | 1.317%
C1010310 | Muro en panel tipo sandwich liso o acanalado ensamblado en fabrica y conformado por: Capa interior de 30kg/m3 y celdas cerradas al 90% o mayor, y capas exteriores en acero galvanizado cal. 24, prepintado por las dos caras con pintura poliéster al horno fijados. | M2 | 71.48 | 90841 | 6493315 | 0.09076%
C1010320 | Bordillo en concreto de 12x20 cm, acabado a la vista. | M3 | 1.91 | 836392 | 1597509 | 0.02233%
C2010160 | Muro en concreto fundido en situ, 2500 psi según planos | M2 | 290.88 | 130563 | 37978165 | 0.5309%
C30 | CUBIERTA |  |  |  | 116338443 | 1.626%
C3010 | IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  | 29953586 | 0.4187%
C301010 | Impermeabilización de placas con membrana de poliurea pura tipo sikalastic 841 ST | M2 | 369.55 | 27704 | 10238013 | 0.1431%
C301070 | Mortero de nivelación de cubierta Sika o similar | M2 | 369.55 | 23818 | 8801942 | 0.123%
C3010130 | Gravilla de drenaje para cárcamo y cubiertas en placa maciza de concreto, diametro max. 1" | M3 | 40.65 | 268478 | 10913631 | 0.1526%
C3030 | CUBIERTA EN TEJA |  |  |  | 86384857 | 1.207%
C3030100 | Lucarna De Vidrio Templado 10 mm + soportes metálicos | M2 | 6.04 | 380492 | 2298172 | 0.03212%
C3030460 | Suministro e instalación de gárgola prefabricada en concreto con gotero. Dimensiones: 9 x 15 x 27 cm. Ref: G2715 Granicom o similar | UN | 8 | 32609.3152 | 260872 | 0.003646%
C3030540 | Cubierta en teja tipo sandwich e=50 mm ref. glamet/techmet de metecno o similar, cara externa color gris RAL 9006 y cara interna color gris RAL 9006, inyectado con poliuretano (pur) expandido de alta densidad (38 kg/m3)cero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable. Incluye, tornillos, remates, en espesores y prolongaciones adecuados, fijadores, sellantes y demás accesorios para su correcta instalción. | M2 | 553.11 | 150052 | 82995262 | 1.16%
C3030610 | Flanche en lámina CR galvanizada cal. 26, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte color gris RAL 9006. Longitud de desarrollo 0,76mts. | M2 | 20.6 | 40317.5118 | 830551 | 0.01161%
C40 | CARPINTERÍA |  |  |  | 469688560 | 6.565%
C4010 | CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  | 469688560 | 6.565%
C4010680 | Puertas de baño en acero: Puerta para baño sin parales a piso, en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304,acabado satinado | UN | 6 | 745550 | 4473300 | 0.06253%
C40101800 | Ventana proyectante perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, incluye paneles fijos, dimensiones según detalle especifico | M2 | 318.54 | 518427 | 165139737 | 2.308%
C40101820 | Ventana fija perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, dimensiones según detalle especifico | M2 | 50.3 | 559578 | 28146773 | 0.3934%
C40101850 | Persiana en perfilería de aluminio anodizado negro tipo alumina serie 3839 o similar, dimensiones según detalle especifico | M2 | 125.64 | 651269 | 81825437 | 1.144%
C40101860 | División piso-techo perfilería en aluminio, incluye puerta batiente herrajes piso techo, paneles en vidrio templado 10mmm, dimensiones según detalle especifico | M2 | 8.06 | 524553 | 4227897 | 0.0591%
C40101870 | Puerta Ventana en lamina cold rolled cal 18, E= 4cm, con paneles internos de vidrio laminado 3+3 + pisa vidrio, incluye marco en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro | M2 | 31.33 | 507800 | 15909374 | 0.2224%
C40101880 | Puerta entamborada en lamina de acero cold rolled cal 18, incluye marco y persiana inferior en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | M2 | 106.45 | 649208 | 69108192 | 0.966%
C40101890 | Puerta persiana en lamina de acero cold rolled cal 18 E=4cm, Marco en perfiles de acero cal 18, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | M2 | 76.33 | 353881 | 27011737 | 0.3776%
C40101910 | Puerta en lamina cold rolled cal 18, E= 4cm, con paneles internos de vidrio laminado 3+3 + pisavidrio, incluye marco en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro | M2 | 4.73 | 475686 | 2249995 | 0.03145%
C40101930 | Pasamanos en perfil tubular de 2"x1" de acero A36 cal 18. acabado pintura epoxipoliamina color negro | ML | 399.37 | 129367 | 51665299 | 0.7222%
C40102060 | Puerta para cuarto frío entamborada en lamina de acero galvanizado Cal 18 con aislamiento en poliuretano de alta densidad. Con marco y estructura en acero galvanizado. | UN | 2 | 3920592 | 7841184 | 0.1096%
C40102070 | Puerta Plegable en 4 Hojas, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | 1 | 5163649 | 5163649 | 0.07218%
C40102080 | Puerta corrediza, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | 1 | 3177966 | 3177966 | 0.04442%
C40102090 | Puerta Batiente, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | 1 | 3748020 | 3748020 | 0.05239%
C50 | PAÑETES Y ENCHAPES |  |  |  | 154811843 | 2.164%
C5020 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO |  |  |  | 96847699 | 1.354%
C501010 | Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones | M2 | 2550.996 | 21354 | 54474054 | 0.7614%
C502020 | Pañete liso impermeabilizado 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones | M2 | 1700.664 | 24916 | 42373645 | 0.5923%
C5030 | ENCHAPE |  |  |  | 57964144 | 0.8102%
C5030120 | Enchape de muro en baldosa cerámica de 25 x 35cm color blanco corona o similar. | M2 | 1142.11 | 48853 | 55795500 | 0.7799%
C5030130 | Mesón en concreto con acabado en granito fundido y pulido. Incluye salpicadero 10cm. Ancho mesón 60cm | ML | 10.27 | 211162.7333 | 2168644 | 0.03031%
C60 | PINTURA Y ESTUCO |  |  |  | 163208693 | 2.281%
C6020 | PINTURA |  |  |  | 163208693 | 2.281%
C602010 | Pintura acrílica superlavable hidrofugada, tipo koraza o similar, sobre cualquier superficie, tres manos | M2 | 3523.77 | 10144 | 35745123 | 0.4996%
C602020 | Pintura interior vinilo tipo 1 - 3 manos | M2 | 6781.42 | 18796 | 127463570 | 1.782%
C70 | PISOS |  |  |  | 376164091 | 5.258%
C7010 | BASES Y AFINADOS |  |  |  | 55613788 | 0.7774%
C701010 | Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m | M2 | 1419.73 | 39076 | 55477369 | 0.7755%
C701080 | Poyo en concreto 14 cm x 8cm | ML | 7.87 | 17334 | 136419 | 0.001907%
C7020 | ACABADOS PISOS |  |  |  | 200059133 | 2.796%
C7020270 | PIRLAN Y/O CENEFA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO Ø10 CMS, TONO "ALFA TERRAZO TRADICIONAL DORADAL FONDO GRIS O SIMILAR, CON DILATADORES DE ALUMINIO. | ML | 2.21 | 26189 | 57878 | 0.000809%
C7020680 | Suministro e instalación de acabado de piso en baldosa Perlato Claro Grano 1 | M2 | 1419.73 | 100648 | 142892985 | 1.997%
C7020870 | Pirlan y/o cenefa en granito fundido en sitio ancho 15 cms, tono " baldosa Perlato Claro Grano 1" de Alfa o similar | ML | 86.98 | 128053 | 11138050 | 0.1557%
C7020860 | Mediacaña en granito fundido en sitio de 10 cms, tono " baldosa Perlato Claro Grano 1" de Alfa o similar | ML | 470.57 | 43494.716 | 20467442 | 0.2861%
C7020880 | Acabado de piso vaciado en concreto color ocre espesor 5cm endurecido con rocktop | M2 | 614.14 | 41526 | 25502778 | 0.3565%
C7040 | CIELO RASO |  |  |  | 120491170 | 1.684%
C7040130 | Suministro e instalación de mediacaña de 10cm en material PVC para cieloraso. | ML | 426.18 | 42431.7115 | 18083670 | 0.2528%
C7040120 | Cielo raso descolgado en lamina drywall 1/2" rh | M2 | 463.12 | 96528 | 44704047 | 0.6249%
C7040190 | Cieloraso descolgado en lamina drywall 1/2" con dilatación lateral de 1 cm. | M2 | 673.06 | 85733 | 57703453 | 0.8066%
D | INSTALACIONES INTERIORES |  |  |  | 2381106809 | 33.28%
D10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 42714876 | 0.5971%
D1010 | APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA |  |  |  | 38658075 | 0.5404%
D101020 | Suministro E Instalación Orinal De Colgar, Incluye Grifería Tipo Valvula Entrada Posterior | UN | 4 | 491668 | 1966672 | 0.02749%
D102020 | Dispensador De Papel Higiénico En Acero Inoxidable | UN | 10 | 282763 | 2827630 | 0.03952%
D1010100 | Sanitario institucional fluxometro ref. baltico ep de corona o equivalente color blanco. incluye griferia antivandalica de push y asiento institucional | UN | 11 | 1501820 | 16520020 | 0.2309%
D1010240 | Suministro e instalación de sanitario alongado con boton tipo push, color blanco Ref. sanitario-smart-alongado Corona o equivalente. | UN | 5 | 515770 | 2578850 | 0.03605%
D1010250 | Lavamanos de colgar blanco acuacer ref. O73391001 corona o equivalente | UN | 5 | 1132368 | 5661840 | 0.07914%
D1010260 | Lavamanos de colgar aquajet para movilidad reducida. Ref. O12911001 corona o equivalente | UN | 2 | 645168 | 1290336 | 0.01804%
D1010270 | Lavamanos de sobreponer marsella color blanco agujero central para grifería sencilla de 35mm. Ref. 013011001 corona o similar | UN | 12 | 251140.9494 | 3013692 | 0.04213%
D1010320 | Secador de manos con coraza exterior en acero inox. Tipo turbo con sistema sensor para manos libres ref: sku 210806 socoda o equivalente | UN | 4 | 963744 | 3854976 | 0.05388%
D1010340 | Suministro e instalación de ducha de 8" de cuerpo metálico con regadera y manija tipo palanca plastica cromada | UN | 1 | 347049 | 347049 | 0.004851%
D1010630 | Suministro e instalación de rejilla de red para gas | UN | 10 | 59701.4486 | 597010 | 0.008345%
D1020 | ACCESORIOS |  |  |  | 4056801 | 0.05671%
D102050 | Barra Recta Para Discapacitados En Acero Inoxidable | UN | 3 | 161329 | 483987 | 0.006765%
D102080 | Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm | UN | 9 | 124099 | 1116891 | 0.01561%
D102090 | Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm, Instalado Con Ángulo De Inclinación De 10 Grados, Ubicado En Baños Para Discapacitados. Dimensiones 1.0x0,55m | UN | 2 | 439624 | 879248 | 0.01229%
D1020220 | Suministro e instalación portarrollo cromado Ref.YW028 Boccherini o similar | UN | 4 | 283819 | 1135276 | 0.01587%
D1020250 | Papelera de acero inox. Con sistema de fijación y capacidad de 12 lts. Ref: 706630001 corona o equivalente | UN | 7 | 63057 | 441399 | 0.00617%
D20 | REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y GAS |  |  |  | 401956068 | 5.619%
D2040 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA PRESIÓN |  |  |  | 34024335 | 0.4756%
D204020 | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" | ML | 23.83 | 19660.4383 | 468498 | 0.006549%
D204030 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1½" | ML | 29.68 | 43270.1865 | 1284254 | 0.01795%
D204040 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1¼" | ML | 136.89 | 19351.1865 | 2648958 | 0.03703%
D204050 | TUBERIA PVC-P RDE-9 DIAMETRO ½" | ML | 216.57 | 16583.0465 | 3591380 | 0.0502%
D204060 | TUBERIA PVC-P RDE-11 DIAMETRO ¾" | ML | 63.03 | 18568.8465 | 1170404 | 0.01636%
D2040140 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ½" | UN | 365 | 10082.055 | 3679930 | 0.05144%
D2040150 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ¾" | UN | 98 | 10657.575 | 1044484 | 0.0146%
D2040160 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1" | UN | 51 | 11985.375 | 611235 | 0.008544%
D2040170 | VALVULAS DE CORTE ½" | UN | 8 | 95461.8728 | 763696 | 0.01067%
D2040200 | VALVULAS DE CORTE 3/4" | UN | 6 | 84140.3749 | 504840 | 0.007057%
D2040210 | VALVULAS DE CORTE 1" | UN | 4 | 96235.3749 | 384940 | 0.005381%
D2040220 | VALVULAS DE CORTE 1½" | UN | 3 | 194215.3749 | 582645 | 0.008144%
D2040230 | VALVULAS DE CORTE 1¼" | UN | 4 | 687335.3749 | 2749340 | 0.03843%
D2040240 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 2" | ML | 78.05 | 34421.6865 | 2686637 | 0.03755%
D2040250 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 2½" | ML | 36.36 | 23095.6065 | 839771 | 0.01174%
D2040260 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 3" | ML | 39 | 28147.6665 | 1097772 | 0.01534%
D2040270 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 2" | UN | 34 | 43631.535 | 1483488 | 0.02074%
D2040280 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 2½" | UN | 9 | 54087.535 | 486792 | 0.006804%
D2040290 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 3" | UN | 47 | 110090.535 | 5174277 | 0.07233%
D2040500 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" | UN | 93 | 13676.535 | 1271961 | 0.01778%
D2040590 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" | UN | 49 | 18398.115 | 901502 | 0.0126%
D2040610 | SOPORTES Y ABRAZADERAS ½" - ¾" | UN | 14 | 12609 | 176526 | 0.002467%
D2040620 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" | UN | 27 | 13199 | 356373 | 0.004981%
D2040630 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 2"- 3" | UN | 4 | 16158 | 64632 | 0.0009034%
D2060 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR AGUA CRUDA |  |  |  | 6321744 | 0.08837%
D2060250 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ½" | ML | 21.81 | 14299.7335 | 311883 | 0.004359%
D2060260 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ¾" | ML | 51 | 16151.2765 | 823701 | 0.01151%
D2060270 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO 1" | ML | 17.3 | 29991.8144 | 518862 | 0.007253%
D2060280 | TUBERIA CPVC - SCH80 DIAMETRO 1½" | ML | 37.86 | 107339 | 4063855 | 0.0568%
D2060290 | TUBERIA CPVC - SCH80 DIAMETRO 2" | ML | 3.43 | 175931 | 603443 | 0.008435%
D2070 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA |  |  |  | 3741796 | 0.0523%
D207010 | PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE ½" | UN | 4 | 45133.2238 | 180532 | 0.002523%
D207020 | PUNTO A.F. ORINAL ½" | UN | 4 | 47336.5438 | 189348 | 0.002647%
D207030 | PUNTO A.F. LAVAMANOS ½" | UN | 19 | 45133.2238 | 857527 | 0.01199%
D207040 | PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½" | UN | 22 | 45188.5438 | 994158 | 0.0139%
D207050 | PUNTO A.F. DUCHA ½" | UN | 1 | 45188.5438 | 45189 | 0.0006317%
D207060 | PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2" | UN | 14 | 45188.5438 | 632646 | 0.008843%
D2070100 | PUNTO A.F. POCETA ½" | UN | 5 | 45188.5438 | 225945 | 0.003158%
D2070120 | PUNTO A.F. SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1 1/4" | UN | 11 | 56040.6438 | 616451 | 0.008617%
D20100 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | 5148698 | 0.07197%
D2010010 | PUNTO SANITARIO TANQUE 4" | UN | 4 | 68535.9889 | 274144 | 0.003832%
D2010050 | PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2" | UN | 19 | 60855.8638 | 1156264 | 0.01616%
D2010090 | PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 3" | UN | 17 | 60813.3668 | 1033821 | 0.01445%
D20100110 | PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2" | UN | 13 | 55281.5898 | 718666 | 0.01005%
D20100140 | PUNTO SANITARIO FLUXÓMETRO 4" | UN | 11 | 68535.9889 | 753896 | 0.01054%
D20100150 | PUNTO SANITARIO DUCHA 2" | UN | 1 | 25786.7115 | 25787 | 0.0003605%
D20100180 | PUNTO SANITARIO ORINAL 2" | UN | 4 | 45620.0038 | 182480 | 0.002551%
D20100190 | PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2" | UN | 22 | 45620.0038 | 1003640 | 0.01403%
D20110 | RED GENERAL DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 46676209 | 0.6524%
D2011010 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" | ML | 97.68 | 18004.563 | 1758728 | 0.02458%
D2011020 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" | ML | 171.37 | 28121.943 | 4819267 | 0.06736%
D2011030 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" - AGUAS RESIDUALES | UN | 273 | 19542.06 | 5334966 | 0.07457%
D2011040 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" - AGUAS RESIDUALES | UN | 125 | 34253.06 | 4281625 | 0.05985%
D2011050 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" | ML | 111.89 | 17812.293 | 1992985 | 0.02786%
D2011060 | ABRAZADERA 2"- 3" - AGUAS RESIDUALES | UN | 41 | 9665.8464 | 396306 | 0.00554%
D2011070 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" - AGUAS RESIDUALES | ML | 87.63 | 25816.175 | 2262256 | 0.03162%
D2011080 | SOPORTES COLGANTES 2"- 3" - AGUAS RESIDUALES | UN | 16 | 11933.6928 | 190944 | 0.002669%
D20110100 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" - AGUAS RESIDUALES | UN | 109 | 24841.06 | 2707669 | 0.03785%
D20110130 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 4" | ML | 12.87 | 34877.541 | 448880 | 0.006274%
D20110170 | ABRAZADERA 4"- 6" | UN | 6 | 18263.485 | 109578 | 0.001532%
D20110210 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 6" | ML | 217.64 | 68420.103 | 14890929 | 0.2081%
D20110220 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 8" | ML | 55.4 | 131448 | 7282219 | 0.1018%
D20110230 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" | ML | 8.48 | 23567.685 | 199857 | 0.002794%
D20120 | RED GENERAL DESAGÜES AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 42222232 | 0.5902%
D2012060 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" | UN | 47 | 34882.361 | 1639454 | 0.02292%
D2012070 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 6" | UN | 8 | 103936 | 831488 | 0.01162%
D2012080 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 8" | UN | 1 | 239288 | 239288 | 0.003345%
D2012090 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 10" | UN | 2 | 333689 | 667378 | 0.009329%
D20120420 | TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 4" | ML | 125.22 | 32768.918 | 4103334 | 0.05736%
D20120430 | TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 6" | ML | 96.42 | 65834.456 | 6347714 | 0.08873%
D20120440 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 8" | ML | 92.9 | 111172.996 | 10327972 | 0.1444%
D20120450 | SOPORTES COLGANTES 2"- 3" | UN | 7 | 11933.6928 | 83538 | 0.001168%
D20120460 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 14" | ML | 22.03 | 216037 | 4759295 | 0.06653%
D20120470 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 18" | ML | 22.25 | 338253 | 7526129 | 0.1052%
D20120480 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 20" | ML | 4.3 | 433180 | 1862674 | 0.02604%
D20120490 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 10" | ML | 52.36 | 64762.226 | 3390938 | 0.0474%
D20120550 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 4"-6" | UN | 11 | 24045.9332 | 264506 | 0.003697%
D20120570 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE 4"-6" | UN | 18 | 9917.738 | 178524 | 0.002495%
D20160 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO |  |  |  | 226883689 | 3.171%
D2016000 | CAJA DE INSPECCIÓN 1.00mx1.00x1.30m | UN | 2 | 845124 | 1690248 | 0.02363%
D2016010 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m (0.80 hpro ) | UN | 18 | 647315.6835 | 11651688 | 0.1629%
D2016020 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80mx0.80m Altura promedio 1.2 m | UN | 11 | 724794 | 7972734 | 0.1114%
D2016030 | EXCAVACIONES A MANO PROF < 2,0m | M3 | 485.45 | 86590.35 | 42035116 | 0.5876%
D2016040 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | 238.81 | 215556.5517 | 51477167 | 0.7195%
D2016050 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 163.16 | 34636.14 | 5651210 | 0.07899%
D2016060 | TRAMPA DE GRASAS TIPO 1 (0.50mx1.50m h=1,20m) | GB | 1 | 848454 | 848454 | 0.01186%
D2016070 | CAJA PARA EYECTOR TIPO 1 (1,20mx1,20m h=1,55m) | UN | 1 | 4310307 | 4310307 | 0.06025%
D20160100 | Caja de sumidero cuadrado en concreto con rejilla. Dimensiones internas 0,40x0,40 h=0,30m | UN | 2 | 269413 | 538826 | 0.007532%
D20160110 | Cárcamo en lámina de acero inoxidable con orificios para drenaje | ML | 57.32 | 758135 | 43456298 | 0.6074%
D20160130 | RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION | M3 | 474.34 | 50375.725 | 23895352 | 0.334%
D20160170 | POZO DE INSPECCIÓN DIAMETRO INTERNO 1.20m Altura promedio 2.0 m | GB | 7 | 3435425 | 24047975 | 0.3361%
D20160180 | ALCANTARILLA DE ENTREGA 20" (Cabezal de Aletas) | UN | 1 | 2276637 | 2276637 | 0.03182%
D20160240 | RELLENO GRAVILLA PARA TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES | M3 | 50.17 | 140157 | 7031677 | 0.09829%
D20180 | RED DE GAS BAJA PRESIÓN |  |  |  | 27326914 | 0.382%
D20180100 | PUNTO GAS 1 1/4" | UN | 1 | 123309.5748 | 123310 | 0.001724%
D20180130 | PUNTO GAS 3/4" | UN | 32 | 77320.0748 | 2474240 | 0.03458%
D20180140 | TUBERIA AG DIAMETRO 1" | ML | 24.7 | 49060 | 1211782 | 0.01694%
D20180160 | TUBERIA AG DIAMETRO 1 1/2" | ML | 2.46 | 62403 | 153511 | 0.002146%
D20180170 | TUBERIA AG DIAMETRO 2" | ML | 9.25 | 83895 | 776029 | 0.01085%
D20180180 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1 1/2" | UN | 1 | 34653 | 34653 | 0.0004844%
D20180190 | ACCESORIO AG DIAMETRO 2" | UN | 13 | 47462 | 617006 | 0.008625%
D20180200 | ACCESORIO AG DIAMETRO 3" | UN | 3 | 100590 | 301770 | 0.004218%
D20180210 | ACCESORIO PARA PE (Polietileno) DIAMETRO 1/2" | UN | 2 | 18792.3749 | 37584 | 0.0005253%
D20180220 | TUBERIA PE (Polietileno) DIAMETRO 1/2" | ML | 30.44 | 12091.0099 | 368050 | 0.005145%
D20180230 | TUBERIA AG DIAMETRO 1/2" | ML | 109.94 | 26003.3916 | 2858770 | 0.03996%
D20180240 | TUBERIA AG DIAMETRO ¾" | ML | 76.7 | 31703.4116 | 2431620 | 0.03399%
D20180250 | TUBERIA AG DIAMETRO 1¼" | ML | 14.66 | 52272.7693 | 766322 | 0.01071%
D20180260 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1/2" | UN | 151 | 12412.755 | 1874363 | 0.0262%
D20180270 | ACCESORIO AG DIAMETRO ¾" | UN | 93 | 13772.415 | 1280796 | 0.0179%
D20180280 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1¼" | UN | 21 | 21225.555 | 445746 | 0.006231%
D20180290 | SOPORTES Y ABRAZADERAS ½" - ¾" | UN | 7 | 14715.4874 | 103005 | 0.00144%
D20180300 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" | UN | 2 | 16250.5874 | 32502 | 0.0004543%
D20180310 | VALVULAS DE CORTE 1/2" - GAS | UN | 19 | 37308.4249 | 708852 | 0.009908%
D20180320 | VALVULAS DE CORTE ¾" - GAS | UN | 14 | 65458.4249 | 916412 | 0.01281%
D20180340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR GAS NATURAL | UN | 1 | 257931.4494 | 257931 | 0.003605%
D20180350 | TUBERIA PE DIAMETRO 1" | ML | 20.74 | 12460 | 258420 | 0.003612%
D20180360 | TUBERIA PE DIAMETRO 1 1/4" | ML | 7.28 | 17865 | 130057 | 0.001818%
D20180370 | TUBERIA PE DIAMETRO 2" | ML | 53.59 | 25312 | 1356470 | 0.01896%
D20180380 | TUBERIA PE DIAMETRO 3" | ML | 48.42 | 47349 | 2292639 | 0.03205%
D20180390 | ACCESORIO PE DIAMETRO ¾" | UN | 1 | 12937 | 12937 | 0.0001808%
D20180400 | ACCESORIO PE DIAMETRO 1" | UN | 1 | 60875 | 60875 | 0.0008509%
D20180410 | ACCESORIO PE DIAMETRO 1 1/4" | UN | 2 | 74663 | 149326 | 0.002087%
D20180430 | ACCESORIO PE DIAMETRO 2" | UN | 7 | 154818 | 1083726 | 0.01515%
D20180440 | ACCESORIO PE DIAMETRO 3" | UN | 8 | 293868 | 2350944 | 0.03286%
D20180450 | TUBERIA PE DIAMETRO 3/4" | ML | 13.78 | 7801 | 107498 | 0.001503%
D20180460 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AG DIÁMETRO 1" | UN | 62 | 24596.6709 | 1525014 | 0.02132%
D20180600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE GAS NATURAL | UN | 6 | 37459.0499 | 224754 | 0.003142%
D2021 | RED DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 9610451 | 0.1343%
D20230 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" | ML | 94.24 | 23484.8385 | 2213226 | 0.03094%
D20240 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" | UN | 72 | 20511.535 | 1476864 | 0.02064%
D20250 | Rejilla metálica tipo cúpula de 4x3” | UN | 18 | 27552.27 | 495936 | 0.006932%
D20260 | ABRAZADERA 2"- 3" | UN | 36 | 11727.525 | 422208 | 0.005902%
D20290 | Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto. Dimensiones 23x10cm | ML | 47.5 | 82715.4125 | 3928963 | 0.05492%
D20300 | PUNTO DRENAJE SIFÓN DE PISO 3" | ML | 14 | 76660.8621 | 1073254 | 0.015%
D30 | VENTILACIÓN MECÁNICA |  |  |  | 603093582 | 8.43%
D30152 | Rejilla de suministro doble aleta frontal horizontal de 8" x 6" | UN | 2 | 139334 | 278668 | 0.003895%
D30280 | Unidad condensadora VRF de 8,0 TR refrigerante R-410A | GLB | 2 | 30021220 | 60042440 | 0.8393%
D30320 | Deshumidificador de aire por condensación para 180 L/s | GLB | 1 | 11732050 | 11732050 | 0.164%
D30360 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 6 mm (1/4" OD) | M | 77.02 | 30065 | 2315606 | 0.03237%
D30370 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 8 mm (3/8" OD) | M | 97.32 | 39832 | 3876450 | 0.05418%
D30380 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 10 mm (1/2" OD) | ML | 24.27 | 58009 | 1407878 | 0.01968%
D30390 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 15 mm (5/8" OD) | ML | 147.62 | 32827 | 4845922 | 0.06774%
D30410 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 20 mm (7/8" OD) | ML | 46.04 | 39115.9215 | 1800901 | 0.02517%
D30420 | Conducto en lámina galvanizada calidad SMACNA | KG | 1076.1 | 21564 | 23205020 | 0.3244%
D30430 | Conducto en lámina negra calidad SMACNA | m2 | 239.66 | 99278 | 23792965 | 0.3326%
D30440 | Conducto en fibra de vidrio doble foil | M2 | 380.26 | 106898 | 40649033 | 0.5682%
D30450 | Difusor 4 vías de marco central removible de 12" x 12" con compuerta multialeta opuesta | UN | 11 | 267602 | 2943622 | 0.04115%
D30510 | Equipo paquete de 10 TR condensada por aire R-410A, 220 V / 3 ph / 60 Hz | GLB | 1 | 69012459 | 69012459 | 0.9647%
D30570 | FANCOIL PARED ALTA | UN | 4 | 4371074 | 17484296 | 0.2444%
D30610 | REJILLA DESCARGA 8"X8" | UN | 2 | 209390 | 418780 | 0.005854%
D30620 | REJILLA DESCARGA 6"X6" | UN | 2 | 202131 | 404262 | 0.005651%
D30650 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 6" x 6" | UN | 12 | 109873 | 1318476 | 0.01843%
D30710 | Difusor 4 vías de marco central removible de 6" x 6" con compuerta multialeta opuesta | UN | 2 | 167523 | 335046 | 0.004683%
D30950 | Extractor helicoidal mural de 600 L/s a descarga libre | UN | 1 | 2330244 | 2330244 | 0.03257%
D30960 | Extractor helicocentrífugo en línea de 90 L/s @ 40 Pa | UN | 3 | 1345941 | 4037823 | 0.05644%
D30970 | Extractor helicoidal mural de 600 L/s a descarga libre | UN | 2 | 2328564 | 4657128 | 0.0651%
D301040 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 12" x 6" | UN | 1 | 362366 | 362366 | 0.005065%
D301160 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 32 mm (1-3/8" OD) | ML | 2.73 | 175071 | 477944 | 0.006681%
D301180 | TERMOSTATO | UN | 8 | 1406250 | 11250000 | 0.1573%
D301200 | Tubo metálico IMC DN 16 mm (1/2") | UN | 220.46 | 12685 | 2796535 | 0.03909%
D301210 | Cable 1-par blindado Cal 22 AWG | ML | 52.4 | 2103 | 110197 | 0.00154%
D301220 | CABLE No 18 | ML | 1180.57 | 1995 | 2355237 | 0.03292%
D301230 | TUBO EMT 16mm (1/2") TRAMOS | ML | 506.04 | 3962 | 2004930 | 0.02802%
D301240 | Extractor helicoidal mural de 300 L/s a descarga libre | un | 1 | 1254008 | 1254008 | 0.01753%
D301250 | Aislamiento térmico en lana de fibra de vidrio de 5 cm | m2 | 81.65 | 42269 | 3451264 | 0.04824%
D301260 | Tablero de control de equipos de aire acondicionado | UN | 2 | 11997518 | 23995036 | 0.3354%
D301280 | Cable 1-par blindado Cal 22 AWG | ML | 311.78 | 1011 | 315210 | 0.004406%
D301300 | Unidad extractora tipo hongo vertical de 1600 L/s 220 V / 3 ph / 60 Hz | UN | 1 | 14810850 | 14810850 | 0.207%
D301330 | Rejilla de descarga de aire tipo aleta fija horizontal de 12" x 12" | UN | 2 | 165662 | 331324 | 0.004631%
D301340 | Rejilla de suministro tipo aleta fija horizontal doble aleta con frontal horizontal de 30" x 8" | UN | 1 | 269358 | 269358 | 0.003765%
D301350 | REJILLA RET/EXT 30"X12" | UN | 11 | 445058 | 4895638 | 0.06843%
D301370 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 30" x 6" con compuerta multialeta opuesta | UN | 1 | 134422 | 134422 | 0.001879%
D301400 | Campana extractora de cocina con trampa de grasa tipo isla | UN | 1 | 889194 | 889194 | 0.01243%
D301410 | Unidad evaporadora VRF tipo piso techo de 2 TR 220 V / 1 ph / 60 Hz | UN | 2 | 889194 | 1778388 | 0.02486%
D301420 | Unidad evaporadora VRF tipo fancoil desnudo de 1 TR | UN | 3 | 3294091 | 9882273 | 0.1381%
D301430 | Unidad evaporadora VRF tipo pared alta de 2 TR 220 V / 1 ph / 60 Hz | UN | 1 | 3878130 | 3878130 | 0.05421%
D301490 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 12" x 6" | UN | 1 | 118916 | 118916 | 0.001662%
D301530 | CONDENSADORA POR AIRE DE 7.5 TR | GLB | 1 | 48979933 | 48979933 | 0.6846%
D301540 | CONDENSADORA POR AIRE DE 5 TR | GLB | 2 | 11193382 | 22386764 | 0.3129%
D301550 | TIPO FANCOIL 2TR | UN | 1 | 4487353 | 4487353 | 0.06272%
D301560 | VRF TIPO FANCOIL 0.75 TR | UN | 1 | 3746019 | 3746019 | 0.05236%
D301570 | VRF TIPO FANCOIL 4TR | UN | 1 | 5812951 | 5812951 | 0.08125%
D301610 | Rejilla de suministro doble aleta frontal horizontal de 12" x 12" | UN | 26 | 204373 | 5313698 | 0.07427%
D301730 | Unidad condensadora de refrigeración temperatura media de 14 HP | UN | 1 | 11773465 | 11773465 | 0.1646%
D301780 | REJILLA DESCARGA 12"X12" | UN | 3 | 212215 | 636645 | 0.008899%
D301820 | Unidad condensadora de refrigeración temperatura baja de 2,0 HP | UN | 1 | 4004989 | 4004989 | 0.05598%
D301830 | Enfriadora de aire para refrigeración tipo techo descarga dual de 1500 L/s | UN | 2 | 4194904 | 8389808 | 0.1173%
D301840 | Banco de resistencia electrica de 5 kW para conducto | UN | 1 | 1872131 | 1872131 | 0.02617%
D301850 | Banco de resistencia electrica de 2 kW para conducto | UN | 1 | 1693631 | 1693631 | 0.02367%
D301860 | Campana extractora tipo isla de dos tomas de 4,6 m x 1,8 m x 0,30 m con capacidad de 3200 L/s | UN | 2 | 5159608 | 10319216 | 0.1442%
D301870 | Campana extractora tipo isla de una toma de1 m x 0,65 m x 0,70 m con capacidad de 825 L/s | UN | 1 | 1302342 | 1302342 | 0.0182%
D301880 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 10" x 6" | UN | 9 | 83778 | 754002 | 0.01054%
D301890 | Extractor centrífugo tipo hongo talla 26 motor de 3 HP | UN | 4 | 15128054 | 60512216 | 0.8458%
D301910 | Extractor centrífugo tipo hongo talla 16 motor de 1,5 HP | UN | 1 | 7015495 | 7015495 | 0.09806%
D301920 | EXTRACTOR TIPO HONGO TALLA 22 | UN | 1 | 10906085 | 10906085 | 0.1524%
D301980 | Deshumidificador de aire para intemperie de 192 L de capacidad nominal | GLB | 1 | 11228206 | 11228206 | 0.1569%
D301990 | DESHUMIFICADOR DE AIRE 630 L/S | GLB | 1 | 11648393 | 11648393 | 0.1628%
D302000 | REJILLA RET/EXT 14"X6" | UN | 1 | 101713 | 101713 | 0.001422%
D302040 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 40 mm (1-5/8" OD) | ML | 37.71 | 120579 | 4547034 | 0.06356%
D302060 | Higróstato digital programable | UN | 2 | 1472270 | 2944540 | 0.04116%
D302070 | Controlador de temperatura digital con control PID para refrigeración | UN | 2 | 233332 | 466664 | 0.006523%
D40 | RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 48255109 | 7986%
D4020 | CONEXIONES DE MANGUERA, GABINETES Y OTROS |  |  |  | 48255109 | 7986%
D402050 | Tubería Acero sch-10 1½" | ML | 237.37 | 38063.5934 | 9035252 | 0.1263%
D402080 | Sumnistro y montaje de Gabinete Incendio Clase III (2½"-1½") | UN | 6 | 1785633.7205 | 10713804 | 0.1498%
D4020150 | Suministró e Instalción Siamesa 4"x2½"x2½" | UN | 2 | 1911319.9988 | 3822640 | 0.05343%
D4020160 | Conexión Bomberos 2½" | UN | 2 | 689077 | 1378154 | 0.01926%
D4020170 | Accesorios acero ranurado 1½" | UN | 42 | 15727.9638 | 660576 | 0.009234%
D4020180 | Montaje Conexión Bomberos 2½" | UN | 2 | 659271 | 1318542 | 0.01843%
D4020280 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 1½" | ML | 261.11 | 7203.1874 | 1880775 | 0.02629%
D4020340 | ACCESORIOS ACERO RANURADO 1" | UN | 57 | 38806 | 2211942 | 0.03092%
D4020380 | Acople ranurado 1½" | UN | 146 | 21703.5482 | 3168784 | 0.04429%
D4020410 | Accesorios acero ranurado ¾" | UN | 3 | 66997.1174 | 200991 | 0.002809%
D4020420 | STRAP 1½"X1" | UN | 86 | 13125 | 1128750 | 0.01578%
D4020430 | STRAP 2½"X1" | UN | 28 | 20863 | 584164 | 0.008165%
D4020440 | Acople ranurado 3" | UN | 1 | 30738.1574 | 30738 | 0.0004297%
D4020490 | ROCIADOR PENDENT K=5,6 | UN | 114 | 76973 | 8774922 | 0.1227%
D4020510 | REDUCCIÓN 1"X½" | UN | 114 | 12465 | 1421010 | 0.01986%
D4020730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RANURADO 1" | UN | 143 | 13455 | 1924065 | 0.02689%
D50 | REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  | 890489410 | 12.45%
D500 | RED DE MEDIA TENSIÓN |  |  |  | 89054207 | 1.245%
D50010 | Suministro e instalación de tubería IMC de 6", premoldeados tipo exterior, herrajes y demás para afloramiento en MT | GLB | 1 | 6716350 | 6716350 | 0.09388%
D50030 | Suministro e instalación de banco de tubería 4Ø6" PVC TDP embebido en terreno natural (no incluye rellenos) | ML | 124 | 199126 | 24691624 | 0.3451%
D50040 | Suministro e instalación de cable 3x185mm² AL XLPE 15kV pantalla en hilo | ML | 132 | 203662 | 26883384 | 0.3758%
D50070 | Instalación completa punto de medida indirecta 13,2kV exterior. 3 TP's y 3 TC's | GLB | 1 | 30762849 | 30762849 | 0.43%
D5010 | SUBESTACIÓN |  |  |  | 115981610 | 1.621%
D501020 | Suministro e instalación de bandeja tipo escalera semipesada 40cm x 8cm (ancho, alto) | ML | 1.5 | 67745 | 101618 | 0.00142%
D501030 | Suministro e instalación celda en media tensión en SF6 (entrada, salida) 17kV, 630A | UN | 2 | 11763529 | 23527058 | 0.3289%
D501040 | Suministro e instalación celda en media tensión en SF6 (Protección) 17kV, 630A | UN | 1 | 13385737 | 13385737 | 0.1871%
D501050 | Suministro e instalación de fusible HH de 25A | ML | 3 | 339529 | 1018587 | 0.01424%
D501060 | Suministro e instalación de codo premoldeado para calibre 185mm2, 15kV 600A interior | UN | 6 | 653118 | 3918708 | 0.05478%
D501070 | Suministro e instalación de transformador trifasico seco clase H de 225kVA 13,2kV/208/120V con terminales fases debanado secundario cobre. Incluye celda IP20, DPS de 15kV, transporte y ruedas orientables para movilización del transformador | UN | 1 | 64280609 | 64280609 | 0.8985%
D501080 | Suministro e instalación de banco de condensadores de 32kVAR 208/120V | UN | 1 | 9749293 | 9749293 | 0.1363%
D5020 | TABLEROS Y CELDAS |  |  |  | 51116655 | 0.7145%
D5020380 | Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 barraje de 297 [A], , de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0,8 m Alto: 2m Prof.: 0,40 m Una transferencia automática Red - Planta de las siguientes características: Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X630A para RED de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X630A para PLANTA de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal. Suministro e instalación de tablero TGA "Tablero general de acometidas" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 267 A , 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x20 A :3 Interruptor automático tripolar 3x30 A :1 Interruptor automático tripolar 3x40 A :1 Interruptor automático tripolar 3x80 A :1 Interruptor automático tripolar 3x150 A :1 Interruptor automático tripolar 3x175 A :1 Interruptor automático tripolar 3x320 A :1 | UN | 1 | 21675417.1984 | 21675417 | 0.303%
D5020390 | Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 barraje de 297 [A], de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0,8 m Alto: 2m Prof.: 0,40 m Una transferencia automática Red - Planta de las siguientes características: Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X225A para RED de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 225 para PLANTA de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal. | UN | 1 | 12194309 | 12194309 | 0.1705%
D5020400 | Suministro e instalación de tablero TGA-A "Tablero general de acometidas" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 267 A , 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x320 A :1 Interruptor automático tripolar 3x20 A :1 Interruptor automático tripolar 3x32 A :1 Interruptor automático tripolar 3x80 A :1 Interruptor automático tripolar 3x100 A :1 Interruptor automático tripolar 3x125 A :1 Interruptor automático tripolar 3x150 A :1 | UN | 1 | 5577909 | 5577909 | 0.07797%
D5020430 | Suministro e instalación de tablero TGD "Tablero general de distribución planta" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 950 A, 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x630 A :2 Interruptor automático tripolar 3x225 A :1 | UN | 1 | 8348462 | 8348462 | 0.1167%
D5020460 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 12 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 2 | 296349.9382 | 592700 | 0.008285%
D5020470 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 18 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 2 | 399008.4142 | 798016 | 0.01115%
D5020490 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 42 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | 3 | 602408 | 1807224 | 0.02526%
D5020500 | Suministro e instalación de tablero monofásico enchufable sencillo de 6 circuitos | UN | 1 | 122618 | 122618 | 0.001714%
D5040 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA |  |  |  | 190940585 | 2.669%
D504030 | Suministro e instalación de planta de emergencia de 219kVA/175kW 208/120V con base tanque y capacidad de 8 horas NOTA: La planta debe venir con un arrancador suave para el arranque de la bomba contra incendios (Incluye sistema de escape) | UN | 1 | 190940584.875 | 190940585 | 2.669%
D5050 | ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN Y TUBERIAS |  |  |  | 178824413 | 2.5%
D5050710 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø3" embebida | ML | 354 | 55374.4341 | 19602396 | 0.274%
D5050720 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" EMBEBIDA | ML | 25 | 23466.4694 | 586650 | 0.0082%
D5050750 | Suministro e instalación de bandeja tipo ducto electrozincada 20cm x 10cm (ancho, alto), incluye accesorios | ML | 97.55 | 95917 | 9356703 | 0.1308%
D5050770 | Suministro e instalación de alimentador 4(3x350+350)+4/0T Al HF-FR-LS | ML | 50 | 625307 | 31265350 | 0.437%
D5050800 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø4" embebida | ML | 336 | 125347.5991 | 42116928 | 0.5887%
D5050810 | Suministro e instalación de alimentador 3x1/0+1/0+4T Al HF-FR-LS | ML | 15 | 101718 | 1525770 | 0.02133%
D5050820 | Suministro e instalación de alimentador 3x6+6+6T Cu HF-FR-LS | ML | 119 | 47249 | 5622631 | 0.07859%
D5050830 | Suministro e instalación de alimentador 3x8+8+10T Cu HF-FR-LS | ML | 52 | 61042.2583 | 3174184 | 0.04437%
D5050840 | Suministro e instalación de alimentador 3x4/0+4/0+4T Al HF-FR-LS | ML | 92 | 87222.7814 | 8024516 | 0.1122%
D5050850 | Suministro e instalación de alimentador 2(3x4/0+4/0)+1/0T Al HF-FR-LS | ML | 157 | 127511.1312 | 20019227 | 0.2798%
D5050870 | Suministro e instalación de alimentador 3x500+500+2T Al HF-FR-LS | ML | 60 | 244690.5738 | 14681460 | 0.2052%
D5050880 | Suministro e instalación de acometida 3x12+12+12T Cu HFFRLS | ML | 10 | 216648.9885 | 2166490 | 0.03028%
D5050890 | Suministro e instalación de alimentador 3(3x250+250)+4/0T Al HF-FR-LS | ML | 54 | 383002.297 | 20682108 | 0.2891%
D50110 | REDES DE BAJA TENSIÓN |  |  |  | 193880499 | 2.71%
D50110120 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x30A (EasyPact EZC) | UN | 2 | 228178 | 456356 | 0.006379%
D50110160 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x80A (EasyPact EZC) | ML | 1 | 241648 | 241648 | 0.003378%
D50110170 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x100A (EasyPact EZC) | ML | 1 | 252647.6248 | 252648 | 0.003532%
D50110180 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida | ML | 116 | 16920 | 1962720 | 0.02743%
D50110190 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x150A (EasyPact EZC) | ML | 1 | 572348 | 572348 | 0.008%
D50110200 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x125A (EasyPact EZC) | ML | 1 | 524482.7624 | 524483 | 0.007331%
D50110220 | Suministro e instalación de breaker enchufable bifásico de 2x20A | UN | 32 | 20016 | 640512 | 0.008953%
D50110230 | Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A | UN | 92 | 18385 | 1691420 | 0.02364%
D50110240 | Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x25A | UN | 4 | 30509 | 122036 | 0.001706%
D50110250 | Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x20A | UN | 4 | 32016.6232 | 128068 | 0.00179%
D50110260 | Suministro e instalación de UPS bifásica, 208/120V - 6kVA | UN | 1 | 6876481 | 6876481 | 0.09612%
D50110270 | Salida para interruptor doble embebido - No incluye aparato | UN | 2 | 22172.883 | 44346 | 0.0006199%
D50110280 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria sobrepuesta - No incluye luminaria | UN | 358 | 89656 | 32096848 | 0.4486%
D50110290 | Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato | UN | 46 | 92463 | 4253298 | 0.05945%
D50110300 | Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato | UN | 12 | 54864.847 | 658380 | 0.009203%
D50110320 | Salida para sensor de techo sobrepuesto- No incluye aparato | UN | 30 | 143986.8216 | 4319610 | 0.06038%
D50110350 | Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-139m², LEVITON OSC15-I0W | UN | 28 | 439614.3854 | 12309192 | 0.1721%
D50110360 | Suministro e instalación de sensor de doble tecnologia PIR 360°-186m², LEVITON OSC15-I0W | UN | 2 | 325479.6208 | 650960 | 0.009099%
D50110370 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 46 | 38162 | 1755452 | 0.02454%
D50110380 | Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 12 | 21507.0145 | 258084 | 0.003607%
D50110390 | Suministro de PANEL LED RD DE INCRUSTAR 18W (P24629) | UN | 33 | 48263 | 1592679 | 0.02226%
D50110400 | Suministro de LUMINARIA LED TIPO AP 20W | UN | 15 | 355875 | 5338125 | 0.07462%
D50110410 | Suministro de LED HERMÉTICA DE 50W (P27371) | UN | 6 | 191425 | 1148550 | 0.01605%
D50110420 | Suministro de PANEL LED DE 60x60cm (P27913) | UN | 79 | 121401 | 9590679 | 0.1341%
D50110450 | Suministro de REFLECTOR LED 20W | UN | 9 | 59544 | 535896 | 0.007491%
D50110460 | Suministro e instalación de fotocelda para luminarias exteriores | UN | 15 | 56878 | 853170 | 0.01193%
D50110500 | Suministro e instalación de Poste Metálico de 4 metros 2 pulgadas - Brazo doble | UN | 3 | 1832248 | 5496744 | 0.07683%
D50110510 | Suministro e instalación de caja 30x30cm internos | UN | 12 | 378795 | 4545540 | 0.06354%
D50110520 | Suministro e instalación de Poste Metálico de 4 metros 2 pulgadas - Brazo sencillo | UN | 9 | 960950 | 8648550 | 0.1209%
D50110570 | Salida para iluminación exterior 15m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para luminaria sobrepuesta - No incluye luminaria | UN | 12 | 184511 | 2214132 | 0.03095%
D50110580 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato | UN | 4 | 108408 | 433632 | 0.006061%
D50110590 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para tomacorriente bifásico normal con polo a tierra (FFT) - No incluye aparato | UN | 22 | 99593.9424 | 2191068 | 0.03063%
D50110600 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI) - No incluye aparato | UN | 16 | 100737 | 1611792 | 0.02253%
D50110610 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato | UN | 107 | 120257 | 12867499 | 0.1799%
D50110620 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato | UN | 12 | 146593 | 1759116 | 0.02459%
D50110630 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato | UN | 15 | 173137.8294 | 2597070 | 0.0363%
D50110640 | Suministro e instalación de interruptor doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 2 | 22716 | 45432 | 0.000635%
D50110650 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico doble GFCI blanco, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 16 | 63607 | 1017712 | 0.01423%
D50110660 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 156 | 41311 | 6444516 | 0.09008%
D50110670 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico regulado doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | 19 | 28106 | 534014 | 0.007464%
D50110680 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1/2" embebida | ML | 10 | 10221 | 102210 | 0.001429%
D50110690 | Suministro e instalación de tomacorriente bifásico normal con polo a tierrra (FFT) | UN | 22 | 60879.643 | 1339360 | 0.01872%
D50110700 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø3/4" embebida | ML | 62 | 8983 | 556946 | 0.007785%
D50110720 | Suministro e instalación de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 12W 4000°K (SYLVANIA P24628) | UN | 11 | 44713.0184 | 491843 | 0.006875%
D50110730 | Suministro e instalación de luminaria HERMÉTICA 20W 6500°K (SYLVANIA P24358) | UN | 9 | 93380.4748 | 840420 | 0.01175%
D50110750 | Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) | UN | 36 | 98589.0874 | 3549204 | 0.04961%
D50110770 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para fluxometro - No incluye aparato | UN | 37 | 117683.548 | 4354308 | 0.06086%
D50110780 | Salida de 3m embebida, tubería EMT 3/4" y cable HF-FR-LS para tomacorriente trifásico normal con polo a tierra (FFFT) - No incluye aparato | UN | 3 | 55889 | 167667 | 0.002344%
D50110800 | Suministro e instalación cable 2 AWG 15kV XLPE | ML | 30 | 134485 | 4034550 | 0.05639%
D50110820 | Suministro e instalación de caja CS276 | Un | 4 | 1869227 | 7476908 | 0.1045%
D50110830 | Suministro e instalación de caja CS280 | Un | 2 | 2721845 | 5443690 | 0.07609%
D50110840 | Suministro e instalación de caja CS274 | UN | 4 | 693186 | 2772744 | 0.03876%
D50110850 | Suministro e instalación de caja CS275 | UN | 1 | 1261654 | 1261654 | 0.01764%
D50110940 | Suministro e instalación de tomacorriente trifásico normal con polo a tierrra (FFFT) | UN | 3 | 56394.2874 | 169182 | 0.002365%
D50110980 | Suministro e instalación de PANEL LED RD DE SOBREPONER 24W (ECO300SPV24) | UN | 67 | 63689.3823 | 4267163 | 0.05965%
D50110990 | Suministro de LED HERMÉTICA DE 40W (P27370) | UN | 107 | 166092.2851 | 17771844 | 0.2484%
D50120 | SISTEMA MALLA PUESTA A TIERRA GENERAL |  |  |  | 16436729 | 0.2298%
D50120100 | Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) | UN | 6 | 251365.5824 | 1508196 | 0.02108%
D50120110 | Soldadura exotermica en "T " cable 2/0 a barra copperweld | UN | 6 | 170436.8218 | 1022622 | 0.01429%
D50120120 | Cajas de inspección de 30x30 cm | UN | 2 | 123292.9335 | 246586 | 0.003447%
D50120130 | Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre malla | ML | 115 | 65022.9046 | 7477645 | 0.1045%
D50120140 | Suministro e instalación de canalizacion EMT 1" y Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre conexión malla - subestación | ML | 10 | 92434.2224 | 924340 | 0.01292%
D50120150 | Barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5 mm) 50cm de largo con 2 aisladores de fibra tipo barril para cuarto BT | UN | 1 | 576920.4942 | 576920 | 0.008064%
D50120160 | Bornes de compresion tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra | UN | 20 | 37987.2912 | 759740 | 0.01062%
D50120170 | Excavación y preparación del terreno con químico | UN | 6 | 105883.749 | 635304 | 0.00888%
D50120180 | Medición de malla de puesta a tierra post construccion | GLB | 1 | 278910.9883 | 278911 | 0.003899%
D50120210 | Soldadura exotermica en "T" cable 2/0 a cable 2/0 | UN | 10 | 158235 | 1582350 | 0.02212%
D50120220 | Soldadura exotermica en "cruz" cable 2/0 a cable 2/0" | UN | 9 | 158235 | 1424115 | 0.01991%
D501201 | TRÁMITES Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 13330639 | 0.1863%
D50120190 | Solicitud de disponibilidad de servicio ante OR | GLB | 1 | 69727.7471 | 69728 | 0.0009747%
D50120200 | Tramite de energización | GLB | 1 | 278910.9883 | 278911 | 0.003899%
D50110710 | Certificación RETIE y RETILAP | UN | 1 | 12982000 | 12982000 | 0.1815%
D50180 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 40924073 | 0.572%
D5018000 | Suministro e intalación de alambrón de aluminio (Incluye accesorios) | ML | 310 | 19781.4782 | 6132110 | 0.08571%
D5018020 | Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) | UN | 6 | 251365.5824 | 1508196 | 0.02108%
D5018030 | Suministro e instalación de bajante en cable 1/0 Al | UN | 6 | 443869.2912 | 2663214 | 0.03723%
D5018050 | Cajas de inspección de 30x30 cm para interconexion de pozos | UN | 6 | 100702.2694 | 604212 | 0.008446%
D5018060 | Interconexión de pozos a barraje equipotencial con Cable desnudo Cu # 2/0 AWG - Anillo inferior apantallamiento | ML | 314 | 67347.1629 | 21146958 | 0.2956%
D5018070 | Medición con Megger, certificación de menos de 10 Omhs | GLB | 1 | 408285.8078 | 408286 | 0.005707%
D5018080 | Grapa en cruz - paralela | UN | 10 | 35266.546 | 352670 | 0.00493%
D50180100 | Soporte sencillo de muro | UN | 105 | 20513 | 2153865 | 0.03011%
D50180120 | Suministro e instalación de punta captadora aluminio 60cm | UN | 13 | 205527.7385 | 2671864 | 0.03735%
D50180130 | Base punta captadora | UN | 13 | 173851.7385 | 2260076 | 0.03159%
D50180140 | Soldadura exotermica en "T " cable 2/0 a barra copperweld [Se toma referencia APU D50120110] | UN | 6 | 170436.8218 | 1022622 | 0.01429%
D60 | RED GENERAL DE VOZ Y DATOS |  |  |  | 43890836 | 0.6135%
D6010 | VOZ Y DATOS |  |  |  | 19198617 | 0.2684%
D6010120 | Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 | UN | 2 | 1551954 | 3103908 | 0.04339%
D6010130 | Suministro e instalación de Switch PoE de 48 puertos | UN | 2 | 5057980 | 10115960 | 0.1414%
D6010150 | Suministro e instalación de rack en chapa de acero y puerta de cristal, para instalación en suelo, altura 23U | UN | 2 | 2949036.5824 | 5898074 | 0.08244%
D6010160 | Suministro e instalación de organizador horizontal 1UR 19" | UN | 1 | 80675 | 80675 | 0.001128%
D6020 | BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  | 17224673 | 0.2408%
D602070 | Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm | UN | 112 | 42916 | 4806592 | 0.06719%
D602090 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo embebido - No incluye aparato | UN | 11 | 76607 | 842677 | 0.01178%
D6020110 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencilla en piso - No incluye aparato ni cableado | UN | 4 | 96027.7482 | 384112 | 0.005369%
D6020130 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No incluye aparato | UN | 8 | 96027.7482 | 768224 | 0.01074%
D6020140 | Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI embebido en muro - No incluye aparato | UN | 7 | 73383.9816 | 513688 | 0.00718%
D6020150 | Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI en piso - No incluye aparato | UN | 3 | 101275.0804 | 303825 | 0.004247%
D6020160 | Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - LEGRAND | UN | 15 | 52394 | 785910 | 0.01099%
D6020180 | Suministro e instalación de toma sencillo HDMI, STEREN | UN | 10 | 38521.2912 | 385210 | 0.005384%
D6020210 | Suministro e instalación de bandeja tipo malla electrozincada 10cm x 10cm (ancho, alto), incluye accesorios | ML | 96.41 | 65506.3735 | 6315433 | 0.08828%
D6020220 | Suministro e instalación de caja en mamposteria de 50x50x50cm internos | UN | 3 | 706334 | 2119002 | 0.02962%
D6040 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  | 7467546 | 0.1044%
D604080 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida | ML | 87 | 9583 | 833721 | 0.01165%
D604090 | Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG | ML | 907.5 | 7310 | 6633825 | 0.09273%
D70 | SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA (DETECCION, CCTV, OTROS) SEGURIDAD ELECTRÓNICA |  |  |  | 93285205 | 1.304%
D7010 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA |  |  |  | 93285205 | 1.304%
D701000 | Salida para FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 24V 2A MOD. AE/SA-FA2 | UN | 1 | 4388656 | 4388656 | 0.06134%
D701010 | Salida para CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C8 | UN | 2 | 18264071 | 36528142 | 0.5106%
D701020 | Salida para MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5 | UN | 2 | 141945 | 283890 | 0.003968%
D701030 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | ML | 401.45 | 37579.7587 | 15086491 | 0.2109%
D701040 | Salida para DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI | UN | 43 | 245452 | 10554436 | 0.1475%
D701050 | Salida para PULSADOR DE ALARMA | UN | 5 | 97633.125 | 488165 | 0.006824%
D701060 | Coraza LT 3/4" | ML | 25 | 14392 | 359800 | 0.005029%
D701070 | Terminal LT 3/4" | UN | 50 | 16133 | 806650 | 0.01128%
D701080 | Cable FPLR 2X18 UNIFILAR FPLR | ML | 420.57 | 7825 | 3290960 | 0.046%
D701090 | Salida para SIRENA DE ALARMA CON FOCO | UN | 5 | 379737 | 1898685 | 0.02654%
D701140 | Salida para DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-T | UN | 7 | 262835 | 1839845 | 0.02572%
D701150 | Configuracion y puesta en marcha sistema deteccion de incendio | GLB | 1 | 7459153 | 7459153 | 0.1043%
D7020160 | Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - LEGRAND REF APU D604060 [Se el APU D6020160 de referencia] | UN | 14 | 52394 | 733516 | 0.01025%
D704060 | Salida para MINI DOMO FIJO INTERIOR- No incluye aparato | UN | 14 | 24324 | 340536 | 0.00476%
D704070 | Tubería de 3/4" EMT [Se toma como referencia APU D604070] | ML | 180 | 29652 | 5337360 | 0.07461%
D704090 | Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG [Se toma como referencia APU D604090] | ML | 532 | 7310 | 3888920 | 0.05436%
D80 | RED CONTRA INCENDIO Y PROTECCIÓN |  |  |  | 148391083 | 2.074%
D8010 | RED GENERAL DE INCENDIO |  |  |  | 146911913 | 2.054%
D801010 | Tubería Acero sch-10 ¾" | ML | 1.53 | 41726.4396 | 63841 | 0.0008924%
D801020 | Tubería Acero sch-10 1" | ML | 75.8 | 62699.7739 | 4752660 | 0.06643%
D801030 | Tubería Acero sch-10 3" | ML | 2.35 | 95924.7588 | 225424 | 0.003151%
D801040 | Tubería Acero sch-10 2½" | ML | 243.48 | 83299.7739 | 20281884 | 0.2835%
D801050 | Tubería Acero sch-10 4" | ML | 130.89 | 97417.9839 | 12751042 | 0.1782%
D801060 | Accesorios acero ranurado 3" | UN | 1 | 177950.2848 | 177950 | 0.002487%
D801070 | Accesorios acero ranurado 2½" | UN | 42 | 26271.4908 | 1103382 | 0.01542%
D801080 | Accesorios acero ranurado 4" | UN | 40 | 41358.2505 | 1654320 | 0.02312%
D801090 | Cheque UL/FM 2½" | UN | 2 | 425121.5763 | 850244 | 0.01188%
D8011010 | Tubería PVC C-900 AWWA 4" | ML | 59.22 | 130362.2028 | 7720038 | 0.1079%
D8011020 | Accesorios PVC C-900 AWWA 4" | ML | 32 | 43795.0203 | 1401440 | 0.01959%
D8011030 | Restrictores de movimiento 4" (Juego por accesorio) | UN | 32 | 314862.43 | 10075584 | 0.1408%
D8011040 | Transición AC-PVC 4" | UN | 9 | 31408.935 | 282681 | 0.003951%
D8011050 | Acople ranurado 2" | UN | 8 | 175796.1516 | 1406368 | 0.01966%
D8011060 | Acople ranurado 2½" | UN | 124 | 16879.7625 | 2093120 | 0.02926%
D8011070 | Acople ranurado 4" | UN | 103 | 25021.8464 | 2577266 | 0.03602%
D8011080 | Soporte de 2 vías longitudinal 1½" | ML | 119 | 155183.6098 | 18466896 | 0.2581%
D8012010 | Accesorios PVC C-900 AWWA 2 1/2" | ML | 3 | 653126.5746 | 1959381 | 0.02739%
D8012020 | Soporte de 2 vías longitudinal 2½" | ML | 111 | 165383.6098 | 18357624 | 0.2566%
D8012030 | Soporte de 2 vías longitudinal 4" | ML | 2 | 427730.195 | 855460 | 0.01196%
D8012040 | Abrazadera UL/FM - Tub vertical 2½" | UN | 8 | 11829.525 | 94640 | 0.001323%
D8012050 | Tubería PVC C-900 AWWA 2 1/2" | UN | 5.96 | 106509.255 | 634794 | 0.008873%
D8012080 | Reducción 2½"x1½" | UN | 5 | 15610.935 | 78055 | 0.001091%
D8013010 | Reducción 4"x2½" | UN | 6 | 21383.935 | 128304 | 0.001793%
D8013020 | Válvula indicadora de mariposa 2½" | UN | 2 | 959660.5763 | 1919322 | 0.02683%
D8013030 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 1" | ML | 75.8 | 386496.695 | 29296473 | 0.4095%
D8013040 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 3" | ML | 2.35 | 11969.1538 | 28127 | 0.0003932%
D8013050 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2½" | ML | 243.48 | 2992.28 | 728492 | 0.01018%
D8013060 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 4" | ML | 130.89 | 2949.3256 | 385995 | 0.005395%
D8013070 | Manómetro 0-300 dial 3" | UN | 4 | 129482.8623 | 517932 | 0.00724%
D8013080 | Sensor de flujo 2½" | UN | 2 | 430313 | 860626 | 0.01203%
D8013090 | Válvula Test and Drain 1¼" | UN | 2 | 638163 | 1276326 | 0.01784%
D8014010 | Tubería PVC-Presión 3" | ML | 16 | 56924 | 910784 | 0.01273%
D8014020 | Accesorios PVC-P 3" | UN | 12 | 32423 | 389076 | 0.005439%
D8014030 | Abrazadera y Soportes 3" | UN | 6 | 36763 | 220578 | 0.003083%
D8014040 | Pintura para tubería 3" | ML | 16 | 11969 | 191504 | 0.002677%
D8014050 | VALVULAS DE CORTE 1" | UN | 2 | 61701 | 123402 | 0.001725%
D8014060 | TEE MECÁNICA 2 1/2" - 1 1/2" | UN | 46 | 38263 | 1760098 | 0.0246%
D8014070 | TEE MECÁNICA 4" - 1 1/2" | UN | 2 | 44338 | 88676 | 0.00124%
D8014080 | TEE MECÁNICA 4" - 2 1/2" | UN | 3 | 46444 | 139332 | 0.001948%
D8014090 | TEE MECÁNICA 4" - 3/4" | UN | 1 | 40643 | 40643 | 0.0005681%
D8014100 | TEE MECÁNICA 1 1/2" - 3/4" | UN | 1 | 34421 | 34421 | 0.0004811%
D8020460 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería ¾" | ML | 1.53 | 5038.425 | 7708 | 0.0001077%
D82 | ACTIVIDADES ADICIONALES |  |  |  | 1479170 | 0.02068%
D821010 | Pruebas Hidráulicas | UN | 1 | 1479170 | 1479170 | 0.02068%
D90 | CUARTOS DE BOMBAS |  |  |  | 109030640 | 1.524%
D9000 | BOMBEO SUMINISTRO AGUA POTABLE |  |  |  | 21588983 | 0.3018%
D900010 | Cuarto de bombas | GB | 1 | 21588983 | 21588983 | 0.3018%
D9010 | BOMBEO SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  | 87441657 | 1.222%
D901010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO | GB | 1 | 87441657 | 87441657 | 1.222%
G | URBANISMO |  |  |  | 274837344 | 3.842%
G20 | OBRAS DE URBANISMO EN EXTERIORES |  |  |  | 274837344 | 3.842%
G2090 | Cárcamo Tipo Canaleta Profunda Con Rejilla. | ML | 100.08 | 245216 | 24541217 | 0.343%
G20520 | Piso de adoquín en arcilla de 20 X 10 X 6 CMS. Para tráfico peatonal, traba en espina de pescado. de ladrillera Santa Fe o similar | M2 | 1038.86 | 205883 | 213883613 | 2.99%
G20530 | Piso de adoquín en arcilla de 20 X 10 X 8 CMS. Para tráfico pesado, traba en espina de pescado. de ladrillera Santa Fe o similar | M2 | 172.68 | 210867 | 36412514 | 0.509%
M | MOBILIARIO |  |  |  | 9231425 | 0.129%
M10 | MUEBLES |  |  |  | 9231425 | 0.129%
M10390 | Banca de 1.23x 0.4x 0.075 con estructura en perfileria metálica y listones en madera teka de 1" x 4" | UN | 17 | 543025 | 9231425 | 0.129%
|  | TOTAL DE COSTO DIRECTO |  |  | 7154104101
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 24.5% | 1752755505
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 143082082
|  | UTILIDADES |  | 5% | 357705205
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  | 19% | 67963989
|  | TOTAL DE COSTO INDIRECTO |  |  | 2321506781
|  | TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN |  |  | 9475610882

## Oferta Económica
ANEXO XX - OFERTA ECONÓMICA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS LOCATIVAS DEL CENTRO DE ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” INA XXX-2024
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.PARCIAL
2000 | EXCAVACION Y RELLENOS
2001 | EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA | M2 | 80
2002 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 141.96
2003 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 135.48
2004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 33.86
2005 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE EL TRANSPORTE DEL MATERIAL | M2 | 5.87
2006 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 152.54
2007 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO (RECEBO) | M3 | 10.41
3000 | CIMIENTOS
3001 | BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI | M3 | 1.85
3002 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 3.75
3003 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.77
3004 | CONCRETO PLACA DE CONTRA PISO E=10 CM F´C=3000 PSI | M2 | 20.39
3005 | CONCRETO PLACA DE CONTRA PISO PARQUEADERO E=20 CM F´C=3000 PSI | M2 | 28
3006 | REPARACIÓN CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE COLOCACIÓN DE LÁMINA METÁLICA TEMPORAL PARA PROTECCIÓN DE TRABAJOS Y TRÁNSITO PEATONAL | M2 | 5.87
3007 | REPARACIÓN DE LOSA DE ANDEN EN CONCRETO, INCLUYE JUNTAS Y ACERO DE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 107.73
4000 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
4001 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12M | M2 | 20.39
4002 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1.87
4003 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 2.02
5000 | ACERO DE REFUERZO
5001 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1103.26
5002 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 178.24
6000 | MAMPOSTERIA
6001 | MURO EN BLOQUE NO 5 E = 0,12m | M2 | 10
6002 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M | M2 | 5
6003 | MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE CONCRETO DE PERFORACIÓN VERTICAL (39x14x19 cm). INCLUYE MORTERO DE RELLENO, MORTERO DE PEGA Y ACERO DE REFUERZO DE DOVELAS. | M2 | 49.95
7000 | PISOS BASES
7001 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 28
8000 | PINTURA
8001 | PINTURA 2 MANOS TIPO CORAZA EXTERIOR | M2 | 90
9000 | PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS
9001 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 210
9002 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 110
INSTALACIONES ELECTRICAS
10000 | SUBESTACIÓN
10001 | BAJANTE TUBERÍA IMC 6" EN POSTE DE PUNTO DE CONEXIÓN, | UN | 1
10002 | CABLEADO XPLE 3X185MM2 15KV, DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA CELDAS | ML | 110
10003 | CANALIZACIÓN DE 4X6" TDP PVC, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACIÓN RELLENO Y RECONSTRUCCIÓN | ML | 90
10004 | CANALIZACIÓN DE 6X6" TDP PVC, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS, NO INCLUYE OBRAS CIVILES DE EXCAVACIÓN RELLENO Y RECONSTRUCCIÓN | ML | 10
10005 | CORTE Y DEMOLICIÓN ANDÉN EN CONCRETO 0,2M | m2 | 20
10006 | CORTE Y DEMOLICIÓN VIA EN CONCRETO 0,2M | m2 | 20
10007 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE | m3 | 90
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
10008 | ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M | m2 | 30
10009 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN | m3 | 2
10010 | CAJA CS 276 | UND | 2
10011 | CAJA CS 275 | UND | 2
10012 | CAJA CS 280 | UND | 1
10012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE ENTRADA/SALIDA SF6 15KV | UND | 2
10013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN SF6 15KV | UND | 1
10014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE CONEXIÓN 15KV JUEGO DE 3 | UND | 2
10015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PREMOLDEADO 15KV JUEGO DE 3 | UND | 1
10016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 112.5KVA - DY5 - 13,2/208/120 | UND | 1
10017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR 112,5KVA | UND | 1
10018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS PARA TRANSFORMACIÓN | UND | 3
10019 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 10X10M CABLE 2/0 AWG, VARILLAS COPPERWELL 2,4M 5/8", SOLDADURAS, CONECTORES. | UND | 1
10020 | PUERTA PARA SUBESTACIÓN, 2,0MX 2,1M CELOCIA METÁLICA | UND | 1
10021 | CAJA DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA 0,3X0,3M | UND | 2
10022 | BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN 500A, 40CM, COBRE, COBRE. INCLUYE AISLADORES. | UND | 1
10023 | HOJA METÁLICA CARCAMO PARA SUBESTAICÓN RED DE BT | UND | 1
10024 | HOJA METÁLICA CARCAMO PARA SUBESTACIÓN RED DE MT | UND | 1
10025 | PLANTA ELECTRICA 220V- 3600RPM 100kVA, INSONORIZADA. | UND
11000 | ILUMINACION
11001 | SALIDAS PARA ILUMINACION 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA . NO INCLUYE LUMINARIA. | UN | 283
11002 | SALIDAS PARA ILUMINACION EMERGENCIA 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN #12 AWG+TIERRA. NO INCLUYE LUMINARIA, | UN | 35
11003 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 1/2", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA | UN | 50
11004 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 2 RETORNOS + TIERRA | UN | 3
11005 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 3 RETORNOS + TIERRA | UN | 2
11006 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN # 12 | UN | 5
11007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 18
11008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120 X 30 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 6
11009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUM EMERGENCIA 2H - MULTIVOLTAJE | UN | 35
11010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 12 CMS 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 156
11011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 2X18W 6400K MULTIVOLTAJE | UN | 9
11012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 50
11013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE | UN | 3
11014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE | UN | 2
11015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PARA PISCINA IP68 | UN | 4
11016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO EXTERIOR DECORATIVA | UN | 37
12000 | SALIDAS TOMAS
12001 | SALIDAS PARA TOMAS 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA E . NO INCLUYE TOMACORRIENTE, | UN | 120
12002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL POLO A TIERRA 120V | UN | 82
12003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA POLO A TIERRA 120V | UN | 9
12004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TAPA EMERGENCIA REGULADA POLO | UN | 2
12005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TAPA EMERGENCIA POLO A TIERRA | UN | 15
12006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI POLO A TIERRA 120V | UN | 12
13000 | CAJAS-TABLEROS
13001 | GRUPO DE ARMARIO DE MEDIDA SEGÚN NORMA CODENSA, AE 139, INCLUYE BARRAJES, CTS, MEDIDOR | UN | 2
13002 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN UNIFILAR | UN | 1
13003 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A | UN | 1
13004 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 200A | UN | 1
13005 | TABLERO BYPASS, UPS - 200A | UN | 1
13006 | TABLERO GENERAL , AIRES | UN | 1
13007 | SISTEMA DE TABLEROS GENERAL PISICNA - INCLUYE TRAFO AISLAMIENTO | UN | 1
13008 | TABLERO NORMAL DE 36 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES Y TOTALIZADOR | UN | 9
14000 | ACOMETIDAS
14001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 112.5kva HASTA AM-TGD EN 2X(3X4/0+1X4/0)+2T AWG HF-FR-LS AL | ML | 10
14002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 112.5kva HASTA AM-T-BI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 10
14003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA T-A EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-T-BI HASTA T-A-RCI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 50
14005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-TGA HASTA TGA EN 2X(3X4/0+1X4/0)+2 AWG HF-FR-LS AL | ML | 14
14006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-A-RCI HASTA T-RCI EN 4X(3X250+1X250)+2/0 AWG HF-FR-LS AL | ML | 20
14007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA T-AA EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 70.2
14008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TBYPASS EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG HF-FR-LS AL | ML | 78
14009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS HASTA UPS EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE UPS HASTA BYPASS 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS HASTA TR REG EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS AL | ML | 6
14012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-AA HASTA TDA EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG AL | ML | 12
14013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN AUDITORIO EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG AL | ML | 75.2
14014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN SUMINISTROS EN 1X(3X6+1X8+1X18) AWG HF-FR-LS | ML | 59
14015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P1 EN 1X(3X8+1X10+1X10) AWG HF-FR-LS | ML | 60
14016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P2 EN 1X(3X8+1X8+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 60.56
14017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TN P3 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 65.3
14018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TNCOC EN 1X(3X8+1X10+1X10) AWG HF-FR-LS | ML | 52
14019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA TE 01 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG HF-FR-LS | ML | 76
14020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG HASTA TNE-R1 EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML
14021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG HASTA TNE-R2 EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML
14022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA HASTA BOMBAS PISICNA y S 1 EN 1X(3X6+1X6+1X8) AWG Cu HF-FR-LS | ML | 58
14023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGE HASTA TE-N EN 1X(3X6+1X6+1X6) AWG AL | ML
14024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4" | ML | 105
14025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 3" | ML | 158
14026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3" | ML | 79
14027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 2" | ML | 60
14028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2" | ML | 12
14027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 1-1/4" | ML | 350
14028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1-1/4" | ML | 50
16000 | OTROS
16001 | REUBICACION DE EQUIPOS DE RED CONTRAINCENDIO EN CUARTO PARA CUMPLIMIENTO RETIE | GL | 1
16002 | CERTIFICACION RETIE, DESDE PUNTO DE CONEXION HASTA USO FINAL | GL | 1
COSTO DIRECTO TOTAL
A. ADMINISTRACIÓN |  |  |  | XX%
I. IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
U. UTILIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE LAS UTILIDADES |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
FIRMA

## MEMORIA DE CANTIDADES (hidden)
|  | MEMORIAS DE CÁLCULO | SEDE N° : 9118 |  |  |  | VERSION: 12
FECHA
|  |  | DD |  | 13 | MM | 6 |  | AA | 2022
NOMBRE DEL PROYECTO
CONSORCIO PROCECSO CC PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INTERVENCIÓN: 9118. CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA 5 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO - ETAPA 1
| ITEM | CAPÍTULO | UNIDAD | SECTOR | Dimensiones |  |  |  | No Elem. | Medida Total
[5 empty] | Alto | Ancho | Longitud | Area | [8 empty] | Área total Etapa 1
| A | SUB ESTRUCTURA
| A0 | OBRAS PRELIMINARES
| A010 | Localización, trazado y replanteo | M2 | [6 empty] | 2705.19
| A010 | Ver en plano arquitectónico (AG200-2 - E1 - AREAS + NORMATIVA.pdf) y (SC _ A010 - A020 - A0290.dwg) |  | ETAPA 1 |  |  |  | 2705.1874 |  | 2705.1874
| A020 | Limpieza, descapote, retiro sobrantes - Manual | M2 | [6 empty] | 2705.19
| A020 | Ver en plano arquitectónico (AG200-2 - E1 - AREAS + NORMATIVA.pdf) y (SC _ A010 - A020 - A0290.dwg) |  | ETAPA 1 |  |  |  | 2705.1874 |  | 2705.1874
| A0240 | Instalación provisional de redes de acueducto y alcantarillado | ML | [6 empty] | 50
| A0240 |  |  | ETAPA 1 |  |  |  | 50 |  | 50
| A0250 | Instalación provisional de redes de energia eléctrica | ML | [6 empty] | 50
| A0250 |  |  | ETAPA 1 |  |  |  | 50 |  | 50
| A0260 | Instalación provisional de redes de telefonia y datos | ML | [6 empty] | 20
| A0260 |  |  | ETAPA 1 |  |  |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | Cerramiento en polisombra (Offset 2m)
| A0290 | Cerramiento en polisombra | ML | [6 empty] | 404.59
| A0290 | Ver en plano arquitectónico (AG200-2 - E1 - AREAS + NORMATIVA.pdf) y (SC _ A010 - A020 - A0290.dwg) |  | ETAPA 1 Offset 2m |  |  |  | 404.5895 |  | 404.5895
| A20 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| A2010 | EXCAVACION MECANICA
| A201010 | Excavación mecánica en material comun incluye transporte | M3 | [6 empty] | 1003.83
| A201010 | PLANO ARQ. AD140 Modificación 1 |  | TANQUE | 8 | 18 | 4.1 |  |  | 590.4
| A201010 | Excavacion de Blouqe para adecuacion de terreno |  | Bloques |  |  |  | 54.62 |  | 54.62
| A201010 | "Cantidades Gaira Etapa 1.xlsx, Aguas residuales 3.02 |  | Tuberia Aguas Residuales |  |  |  |  | 358.81 | 358.81
| A201020 | Relleno en recebo comun Compactado (Terraza Bloques Ref APU D2016040) | M3 | [6 empty] | 453.42
| A201020 | Relleno para terrazeo zona de bloques, andenes rampa | [6 empty] | 453.42 | 453.42
| A30 | CIMENTACIÓN
| A3010 | RELLENOS Y EXCAVACIONES
| A301010 | Excavación manual en material común | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 217.39
x | A301010 | Tabla A301010_Excavación Vigas Bloques |  | Vigas bloques |  |  |  | 95.85 |  | 95.85
x | A301010 | Tabla A301010_Excavación Vigas CERRAMIENTO |  | Vigas cerramientos internos |  |  |  | 10.72 |  | 10.72
* | A301010 | Tabla A301010_Excavación Zapatas Bloques |  | Zapatas Bloques |  |  |  | 108.42 |  | 93.43
x | A301010 | Tabla A301010_Excavación Zapatas CERRAMIENTO |  | Zapatas cerramientos internos |  |  |  | 9.54 |  | 14.99
| A301010 | Tabla 220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS | Eléctrico | Sistema de puesta a tierra |  |  |  | 0.4 | 6 | 2.4 | Modificación | Nuevo
| A301020 | Mejoramiento del terreno con material Sub base granular tipo SBG-1 | M2 |  |  |  |  | M2 |  | 1130.63
| A301020 | Tabla A301020_Relleno sub base - Losa de contrapiso E=7cm en concreto 3500PSI | 20cm espesor | ETAPA 1 |  |  |  | 15.44 |  | 15.44
| A301020 | Tabla A301020_Relleno sub base - Losa de contrapiso E=10cm en concreto 3500PSI | 20cm espesor | ETAPA 1 |  |  |  | 935.23 |  | 935.23
* | A301020 | Tabla A301020_Relleno sub base - Zapatas | 20cm espesor | ETAPA 1 |  |  |  | 179.96 |  | 179.96
| A301030 | Mejoramiento de la base de andenes exteriores | M2 |  |  |  |  | M2 |  | 1298.58
| A301030 | Tabla A301030 - Bajo acabado de piso G20520 | 25cm total espesor | ETAPA 1 |  |  |  | 1038.86 |  | 1038.86
| A301030 | Tabla A301030 - Bajo acabado de piso G20530 | 25cm total espesor | ETAPA 1 |  |  |  | 259.72 |  | 259.72 | [5 empty] | Cerramiento polisombra (offset 2m)
| A3020 | ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN
| A3020310 | Concreto ciclópeo para cimentación (60% concreto 3000PSI y 40% piedra media zonga) incluye acero para fijar en viga de cimentación según plano | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 5.19
| A3020310 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  | ARMAZON ESTRUCTURAL |  |  |  | 3.99 |  | 3.99 | [7 empty] | Relleno en recebo común compactado
| A3020310 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 1.2 |  | 1.2
| A3020490 | Construcción de zapata de cimentación en concreto f'c= 3500PSI según estudio de suelos | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 63.43
| A3020490 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 63.43 |  | 63.43
| A3020140 | Concreto De Limpieza De 2000 Psi (Solado) E=0.05m | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 18.75
| A3020140 | Tabla A3020140_Concreto de Limpieza Zapatas Bloques |  | ZAPATAS BLOQUES |  |  |  | 7.64 |  | 7.64
| A3020140 | Tabla A3020140_Concreto de Limpieza Zapatas CERRAMIENTO |  | ZAPATAS CERRAMIENTO |  |  |  | 1.36 |  | 1.36
| A3020140 | Tabla A3020140_Concreto de Limpieza_Vigas Bloques |  | VIGAS DE BLOQUES |  |  |  | 8.56 |  | 8.56
| A3020140 | Tabla A3020140_Concreto de Limpieza Vigas CERRAMIENTO |  | VIGAS DE CERRAMIENTO |  |  |  | 1.19 |  | 1.19
| A3020200 | Junta Constructiva Tipo 1 - Junta de Dilatación | ML | [6 empty] | 184.64
| A3020200 | Ver plano estructural (ET-05.pdf) |  |  | 184.64 |  |  |  |  | 184.64
| A3020210 | Junta Constructiva Tipo 2- Junta de Construccion en icopor 1cm | ML | [6 empty] | 293.21
| A3020210 | Ver plano estructural (ET-05.pdf) |  |  | 293.21 |  |  |  |  | 293.21
| B | ESTRUCTURA
| B10 | ESTRUCTURA EN CONCRETO
| B1030 | ESCALERA EN CONCRETO 4000 PSI | M3 | [6 empty] | 3.75
| B1030 | Tabla B10300 (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  | Escaleras Cuato de Bombas y tanque |  |  |  |  | 3.75 | 3.75
| B10380 | RAMPA EN CONCRETO 3500 PSI | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 37.86
| B10380 | Ver tabla de cantidades Revit |  | RAMPA |  |  |  | 37.86 |  | 37.86
| B10600 | Muro en concreto 4000 PSI incluye impermeabilizante | M3 |  |  |  |  | M3 |  | 55.53
| B10600 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  | Muro en concreto 4000 PSI e: 35 CM (TANQUE) |  |  |  | 55.53 |  | 55.53
| B10901 | Viga de cimentación en 3500 PSI | M3 | [6 empty] | 96.29
| B10901 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  | Bloques y Cerramientos |  |  |  | 96.29 |  | 96.29 | Modificación | Disminuyó | 96.7 |  |  | -0.41
| B10902 | Losa de contrapiso E=10cm en concreto 3500PSI | M2 | [6 empty] | 931.09
| B10902 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 931.09 |  | 931.09 | Modificación | Disminuyó | 935.23 |  |  | -4.14
| B10902-1 | Losa de contrapiso E=7cm en concreto 3500PSI | M2 | [6 empty] | 15.44
| B10902-1 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 15.44 |  | 15.44
| B10903 | Muro de contención en concreto de 3500PSI | M3 | [6 empty] | 11.14
| B10903 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 11.14 |  | 11.14
| B10904 | Concreto ciclópeo para cimentación (60% concreto 3500PSI y 40% piedra media zonga) | M3 | [6 empty] | 6.88
| B10904 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 6.88 |  | 6.88
| B10905 | Placa cimentación tanque E=30cm 4000PSI y/o piscina 4000PSI E=20cm | M3 | [6 empty] | 39.04
| B10905 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 39.04 |  | 39.04
| B10906 | Losa tapa de tanque 4000PSI E=20cm | M2 | [6 empty] | 117.34
| B10906 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 117.34 |  | 117.34
| B10907 | Columnas Concreto 3500 PSI | M3 | [6 empty] | 126.08
| B10907 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 126.08 |  | 126.08 | Modificación | Aumentó | 119.76 |  |  | 6.32
| B10908 | Pantalla concreto de 3500PSI a la vista (sin refuerzo) | M3 | [6 empty] | 49.98
| B10908 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 49.98 |  | 49.98
| B10909 | Viga aérea concreto 3500PSI (sin refuerzo) | M3 | [6 empty] | 158.03
| B10909 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 158.03 |  | 158.03 | Modificación | Disminuyó | 158.12 |  |  | -0.09
| B10910 | Vigueta aérea concreto 3500PSI (sin refuerzo) | M3 | [6 empty] | 30.08
| B10910 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 30.08 |  | 30.08
| B10911 | Losa maciza de E=10cm | M2 | [6 empty] | 1121.17
| B10911 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules 7) |  |  |  |  | 1121.17 |  |  | 1121.17 | Modificación | Disminuyó | 1121.64 |  |  | -0.47
| B10911-1 | Losa maciza de E=15cm (DESCANSO ESCALERA) | M2 | [6 empty] | 20.46
| B10911-1 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  |  |  |  | 20.46 |  |  | 20.46
| B10912 | ESCALERA EN CONCRETO 3500 PSI E=15cm | M3 | [6 empty] | 27.33
| B10912 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 27.33 |  | 27.33
| B10914 | Viga Cortasol prefabricado en concreto dimensiones y refuerzo según diseño estructural , 3000PSI | M3 | [6 empty] | 25.79
| B10914 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 25.79 |  | 25.79
| B10915 | Pilar no estructural de fachada prefabricado en concreto dimensiones y refuerzo según diseño estructural , 3000PSI | M3 | [6 empty] | 34.15
| B10915 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 34.15 |  | 34.15
| B20 | ESTRUCTURA METÁLICA
| B2013010 | ANCLAJES PILARES NO ESTRUCTURALES (CORTASOLES) | UN | [6 empty] | 2080
| B2013010 | Plano estructural ET-39 | [6 empty] | 2080 | 2080
| B2013020 | ANCLAJES 4 AGUJEROS CON CERCHAS METALICAS Y PERNOS PARA CUBIERTAS | UN | [6 empty] | 16
| B2013020 | Tabla B2013020 Modificación 1 | [6 empty] | 16 | 16
| B20620 | Cercha metálica tubular 200x100x3mm | KG | [6 empty] | 966.94
| B20620 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 966.94 |  | 966.94
| B20660 | Correas metálicas PHR C 160x60x3mm (Según diseño estructural) | KG | [6 empty] | 2763.69
| B20660 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 2763.69 |  | 2763.69
| B20370 | Tirante 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" | KG |  | ML |  |  | kg/ml |  | 311.04
| B20370 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) |  |  | 172.8 |  |  | 1.8 |  | 311.04
| B30 | ACERO DE REFUERZO
| B3010 | Suministro, figuración e instalación de acero de refuero 60000 PSI | KG | [6 empty] | 106970.24 | [6 empty] | 3697.56
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Muros Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 M-1 |  | 3065.4 |  | 1 |  | 3065.4
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Muros Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 M-1 |  | 2706.86 |  | 1 |  | 2706.86
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Muros Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 M-1 |  | 1905.86 |  | 1 |  | 1905.86
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-1 / CIM |  | 1900.25 |  | 1 |  | 1900.25 | Modificación | Aumentó | 1539.63 | 1 | 1539.63 |  | 360.62
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-2 / CIM |  | 111.03 |  | 1 |  | 111.03
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-3 / CIM |  | 1728.97 |  | 1 |  | 1728.97 | Modificación | Aumentó | 1411.18 | 1 | 1411.18 |  | 317.79
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-4 / CIM |  | 410.13 |  | 3 |  | 1230.39 | Modificación | Aumentó | 240.67 | 3 | 722.01 |  | 508.38
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-5 / CIM |  | 236.64 |  | 6 |  | 1419.84 | Modificación | Disminuyó cantidad | 261.41 | 8 | 2091.28 |  | -671.44
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-5A / CIM |  | 452.53 |  | 1 |  | 452.53 | Nuevo | Aumentó |  |  |  |  | 452.53
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-5B / CIM |  | 267.68 |  | 1 |  | 267.68 | Nuevo | Aumentó |  |  |  |  | 267.68
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-6 / CIM |  | 432.09 |  | 1 |  | 432.09 | Modificación | Aumentó | 248.71 | 1 | 248.71 |  | 183.38
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS CIM B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VC-7 / CIM |  | 161.76 |  | 1 |  | 161.76 | Modificación | Aumentó | 120.49 | 1 | 120.49 |  | 41.27
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-1 / PISO2 |  | 1398.32 |  | 1 |  | 1398.32
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-3 / PISO2 |  | 1008.32 |  | 1 |  | 1008.32
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-4 / PISO2 |  | 356.18 |  | 1 |  | 356.18
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-5 / PISO2 |  | 410.87 |  | 2 |  | 821.74
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-6 / PISO2 |  | 824.03 |  | 6 |  | 4944.18
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-7 / PISO2 |  | 582.84 |  | 2 |  | 1165.68
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-9 / PISO2 |  | 194.51 |  | 1 |  | 194.51
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-2 ESCALERA / PISO2 |  | 89.78 |  | 1 |  | 89.78
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-8 / PISO2 |  | 238.91 |  | 1 |  | 238.91
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-1 / CUBIERTA_1 |  | 1213.26 |  | 1 |  | 1213.26
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-2 ESCALERA / CUBIERTA_1 |  | 96.06 |  | 1 |  | 96.06
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-3 / CUBIERTA_1 |  | 1538.29 |  | 1 |  | 1538.29
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-4 / CUBIERTA_1 |  | 252.48 |  | 1 |  | 252.48
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-5 / CUBIERTA_1 |  | 385.62 |  | 2 |  | 771.24
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-6 / CUBIERTA_1 |  | 441.01 |  | 8 |  | 3528.08
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-7 / CUBIERTA_1 |  | 265.82 |  | 1 |  | 265.82
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-8 / CUBIERTA_1 |  | 297.02 |  | 1 |  | 297.02
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigass Aereas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VG-9 / CUBIERTA_1 |  | 160.45 |  | 1 |  | 160.45
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-01 / Viguetas |  | 900.96 |  | 1 |  | 900.96 | Modificación | Aumentó | 535.98 | 1 | 535.98 |  | 364.98
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-02 / Viguetas |  | 30.44 |  | 2 |  | 60.88 | Modificación | Aumentó | 23.79 | 2 | 47.58 |  | 13.3
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-03 / Viguetas |  | 371.62 |  | 1 |  | 371.62 | Modificación | Aumentó | 338.96 | 1 | 338.96 |  | 32.66
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-03A / Viguetas |  | 381.08 |  | 1 |  | 381.08 | Modificación | Aumentó | 346.6 | 1 | 346.6 |  | 34.48
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-04 / Viguetas |  | 203.74 |  | 1 |  | 203.74 | Modificación | Aumentó | 183.78 | 1 | 183.78 |  | 19.96
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-04A / Viguetas |  | 208.53 |  | 1 |  | 208.53 | Modificación | Aumentó | 185.55 | 1 | 185.55 |  | 22.98
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-05 / Viguetas |  | 38.44 |  | 1 |  | 38.44 | Modificación | Aumentó | 31.79 | 1 | 31.79 |  | 6.65
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-06 / Viguetas |  | 582.42 |  | 1 |  | 582.42 | Modificación | Aumentó | 517.7 | 1 | 517.7 |  | 64.72
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-07 / Viguetas |  | 40.1 |  | 1 |  | 40.1 | Modificación | Aumentó | 24.74 | 1 | 24.74 |  | 15.36
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-08 / Viguetas |  | 70.25 |  | 2 |  | 140.5 | Modificación | Aumentó | 62.99 | 2 | 125.98 |  | 14.52
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-01/CUB / Viguetas |  | 827.35 |  | 1 |  | 827.35 | Modificación | Aumentó | 522.67 | 1 | 522.67 |  | 304.68
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-02/CUB / Viguetas |  | 30.44 |  | 2 |  | 60.88 | Modificación | Aumentó | 23.79 | 2 | 47.58 |  | 13.3
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-03/CUB / Viguetas |  | 57.7 |  | 2 |  | 115.4 | Modificación | Aumentó | 48.63 | 2 | 97.26 |  | 18.14
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-04/CUB / Viguetas |  | 70.25 |  | 2 |  | 140.5 | Modificación | Aumentó | 62.99 | 2 | 125.98 |  | 14.52
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-05/CUB / Viguetas |  | 38.44 |  | 1 |  | 38.44 | Modificación | Aumentó | 31.79 | 1 | 31.79 |  | 6.65
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B1.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 VT-06/CUB / Viguetas |  | 76.45 |  | 2 |  | 152.9 | Modificación | Aumentó | 66.54 | 2 | 133.08 |  | 19.82
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Columnas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 C-1 |  | 1151.69 |  | 8 |  | 9213.52
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Columnas Bloque 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 C-2 |  | 938.38 |  | 11 |  | 10322.18
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-01 |  | 22.1 |  | 1 |  | 22.1
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-02 |  | 31.55 |  | 1 |  | 31.55
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-03 |  | 134.1 |  | 3 |  | 402.3
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-04 |  | 151.2 |  | 1 |  | 151.2
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-05 |  | 115.35 |  | 2 |  | 230.7
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-06 |  | 261.56 |  | 2 |  | 523.12
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-07 |  | 202.84 |  | 2 |  | 405.68
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-08 |  | 132.7 |  | 2 |  | 265.4
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-09 |  | 30.45 |  | 1 |  | 30.45
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas B-01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 Z-10 |  | 149.25 |  | 2 |  | 298.5
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 TRAMO 01 E-01 |  | 485.25 |  | 3 |  | 1455.75
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 TRAMO 01 E-01 (PISO 01) |  | 306.2 |  | 1 |  | 306.2
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 TRAMO 02 (Son 4) |  | 254.25 |  | 4 |  | 1017
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | BLOQUE 1 PLACA E-02 |  | 504.43 |  | 1 |  | 504.43
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VC-1 / Viguetas |  | 49.57 |  | 5 |  | 247.85
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VC-2 / Viguetas |  | 345.66 |  | 2 |  | 691.32
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VT-1 / Viguetas |  | 86.8 |  | 1 |  | 86.8 | Modificación | Aumentó | 65.23 | 1 | 65.23 |  | 21.57
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VT-3 / Viguetas |  | 107.44 |  | 1 |  | 107.44 | Modificación | Aumentó | 93.32 | 1 | 93.32 |  | 14.12
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VT-4 / Viguetas |  | 214.84 |  | 1 |  | 214.84 | Modificación | Aumentó | 177.31 | 1 | 177.31 |  | 37.53
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VT-2 / Viguetas |  | 26.84 |  | 1 |  | 26.84 | Modificación | Aumentó | 21.42 | 1 | 21.42 |  | 5.42
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VT-5 / Viguetas |  | 39.99 |  | 1 |  | 39.99 | Modificación | Aumentó | 34.08 | 1 | 34.08 |  | 5.91
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS COLUMNA C-4.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 C - 1 BLOQUE 4 |  | 147.3 |  | 10 |  | 1473 | Modificación | Aumentó | 123.67 | 10 | 1236.7 |  | 236.3
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigas Aereas bloque 04) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VG-1 BLOQUE 4 / CUBIERTA |  | 87.25 |  | 5 |  | 436.25
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigas Aereas bloque 04) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VG-2 BLOQUE 4 / CUBIERTA |  | 372.22 |  | 1 |  | 372.22
| B3010 | Ver memoria estructural (Cartilla Vigas Aereas bloque 04) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 VG-3 BLOQUE 4 / CUBIERTA |  | 393.69 |  | 1 |  | 393.69
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 4 | BLOQUE 4 Z-01 |  | 15 |  | 10 |  | 150
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS COLUMNA C-5.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 C - 1 BLOQUE 5 |  | 140.15 |  | 12 |  | 1681.8 | Modificación | Aumentó | 107.82 | 12 | 1293.84 |  | 387.96
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 VG-1 BLOQUE 5 / CUBIERTA |  | 359.69 |  | 2 |  | 719.38
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 VG-2 BLOQUE 5 / CUBIERTA |  | 40.34 |  | 2 |  | 80.68
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 VC-2 / Viguetas |  | 35.79 |  | 6 |  | 214.74
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 VC-1 / Viguetas |  | 316.67 |  | 2 |  | 633.34
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | BLOQUE 5 Z-01 |  | 15 |  | 12 |  | 180
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS COLUMNA C-6.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 C - 1 BLOQUE 6 |  | 252.55 |  | 7 |  | 1767.85 | Modificación | Aumentó | 175.11 | 7 | 1225.77 |  | 542.08
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VG-1 / CUBIERTA |  | 282.3 |  | 1 |  | 282.3
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VG-2 / CUBIERTA |  | 192.72 |  | 1 |  | 192.72
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VG-3 / CUBIERTA |  | 128.96 |  | 3 |  | 386.88
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VC-1 / Viguetas |  | 191.72 |  | 1 |  | 191.72
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VC-2 / Viguetas |  | 177.55 |  | 2 |  | 355.1
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VC-3 / Viguetas |  | 88.52 |  | 3 |  | 265.56
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento CARTILLAS VIGUETAS AEREAS B6.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 VT-1 / Viguetas |  | 72.17 |  | 3 |  | 216.51 | Modificación | Aumentó | 65.59 | 3 | 196.77 |  | 19.74
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | BLOQUE 6 Z-01 |  | 15 |  | 7 |  | 105
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas Rampa.pdf) | RAMPA | RAMPA Z-01 |  | 156.82 |  | 1 |  | 156.82
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas Rampa.pdf) | RAMPA | RAMPA Z-02 |  | 129.45 |  | 2 |  | 258.9
| B3010 | Ver memoria estructural (Zapatas Rampa.pdf) | RAMPA | RAMPA Z-03 |  | 34.7 |  | 1 |  | 34.7
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VC-R |  | 429.44 |  | 1 |  | 429.44
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA COL-01 |  | 507.37 |  | 6 |  | 3044.22
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VGR-01 |  | 375.4 |  | 2 |  | 750.8
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VGR-02 |  | 375.4 |  | 2 |  | 750.8
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VGR-03 |  | 62.77 |  | 20 |  | 1255.4
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VGR-03A |  | 107.71 |  | 2 |  | 215.42
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA VGR |  | 62.12 |  | 2 |  | 124.24
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | RAMPA | RAMPA LOSA |  | 1327.44 |  | 4 |  | 5309.76
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE LOSA INFERIOR |  | 4038.3 |  | 1 |  | 4038.3
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE MUROS |  | 6733.2 |  | 1 |  | 6733.2
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE LOSA SUPERIOR |  | 3360 |  | 1 |  | 3360
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE ESCALERA 06 |  | 314 |  | 1 |  | 314
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE ESCALERA 07 |  | 73.3 |  | 1 |  | 73.3
| B3010 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | TANQUE | TANQUE ESCALERA 08 |  | 167 |  | 1 |  | 167
| B3010 | Ver memoria estructural (CARTILLAS DE HIERROS VIGAS TANQUE) | TANQUE | VG-1 (TANQUE) / Viguetas |  | 116.36 |  | 1 |  | 116.36
| B3010 | Ver memoria estructural (CARTILLAS DE HIERROS VIGAS TANQUE) | TANQUE | VG-2 (TANQUE) / Viguetas |  | 259.52 |  | 1 |  | 259.52
| B3010 | Ver memoria estructural (CARTILLAS DE HIERROS VIGAS TANQUE) | TANQUE | VG-3 (CABEZAL) / Viguetas |  | 258.62 |  | 1 |  | 258.62
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO CT-1 |  | 53.54 |  | 9 |  | 481.86
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO VC-1 |  | 820.71 |  | 1 |  | 820.71
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO VGC-1 |  | 820.71 |  | 1 |  | 820.71
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO Z-1 |  | 35 |  | 15 |  | 525
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO CT-2 |  | 42.3 |  | 13 |  | 549.9
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO Z-2 |  | 17.5 |  | 7 |  | 122.5
| B3010 | Ver memoria estructural (Elemento_por_Elemento cartilla cerramientos internos.pdf) | CERR INT | MUROS DE CERRAMIENTO INTERNO VC-2 |  | 34.26 |  | 3 |  | 102.78
| B3010 | Ver memoria estructural (Escalera - 2.pdf) | ESCALERA | ESCALERA 2 / VIGA 01 |  | 70.37 |  | 2 |  | 140.74
| B3010 | Ver memoria estructural (Escalera - 2.pdf) | ESCALERA | ESCALERA 2 / VIGA 01 |  | 411.48 |  | 2 |  | 822.96
| B3010 | Ver memoria estructural (Escalera - 2.pdf) | ESCALERA | ESCALERA 2 / VIGA 01 |  | 251.66 |  | 1 |  | 251.66
| B3020 | Suministro, figuración e instalación de malla electrosoldada 60000 PSI | KG | [6 empty] | 10375.08
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | LOSA CONTRAPISO |  | 1835.59 |  | 1 |  | 1835.59
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | PLACA AEREA SEGUNDO PISO |  | 4309.65 |  | 1 |  | 4309.65
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 1 | PLACA AEREA CUBIERTA |  | 2114.92 |  | 1 |  | 2114.92
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 4 | LOSA CONTRAPISO |  | 399.04 |  | 1 |  | 399.04
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 4 | PLACA AEREA CUBIERTA |  | 718.28 |  | 1 |  | 718.28
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 5 | LOSA CONTRAPISO |  | 399.04 |  | 1 |  | 399.04
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | LOSA CONTRAPISO |  | 279.33 |  | 1 |  | 279.33
| B3020 | Ver memoria estructural (ETAPA 01.pdf) | BLOQUE 6 | PLACA AEREA CUBIERTA |  | 319.23 |  | 1 |  | 319.23
| C | CONSTRUCCIÓN INTERIOR
| C10 | MAMPOSTERÍA
| C101030 | Construcción De Anclajes De 3/8" A 5/8" (Incluye Epóxico Euco 455 Gel O Similar) | UND | [6 empty] | 1296.31
| C101030 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | MUROS MAPOSTERIA |  |  |  | 1296.31 |  | 1296.31
| C101051 | Mamposteria en bloque de concreto 12x19x39 | M2 | [6 empty] | 3131.67
| C101051 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | MUROS MAPOSTERIA |  |  |  | 3131.67 |  | 3131.67
| C10105110 | Mamposteria en bloque de concreto 12x19x39 acabado liso | [7 empty] | 418.51
| C10105110 | Ver excel de cantidades estructurales (MOD_SENA_EST_GAIRA_18-01-2022_V2_Schedules) | [5 empty] | 418.51 |  | 418.51
| C1010170 | Bordillo en concreto de 0.25x0.11 m con acabado a la vista en cubierta | ML | [6 empty] | 410.17
| C1010170 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | BORDILLO DE CUBIERTAS PLANAS |  |  |  | 410.17 |  | 410.17
| C1010310 | Muro en panel tipo sandwich liso o acanalado ensamblado en fabrica y conformado por: Capa interior de 30kg/m3 y celdas cerradas al 90% o mayor, y capas exteriores en acero galvanizado cal. 24, prepintado por las dos caras con pintura poliéster al horno fijados. | M2 | [6 empty] | 71.48
| C1010310 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUARTOS FRÍOS COCINA |  |  |  | 71.48 |  | 71.48
| C1010320 | Bordillo en concreto de 12x20 cm, acabado a la vista. | M3 | [6 empty] | 1.91
| C1010320 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | EXTERIORES |  |  |  | 1.91 |  | 1.91
| C2010160 | Muro en concreto fundido en situ, 2500 psi según planos | M2 | [6 empty] | 290.88
| C2010160 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | BARANDAS DE CIRCULACIONES E:14 CM |  |  |  | 290.88 |  | 290.88
| C30 | CUBIERTA
| C3010 | IMPERMEABILIZACIÓN
| C301010 | Impermeabilización de placas con membrana de poliurea pura tipo sikalastic 841 ST | M2 | [6 empty] | 369.55
| C301010 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTAS PLANAS |  |  |  | 369.55 |  | 369.55
| C301070 | Mortero de nivelación de cubierta Sika o similar | M2 | [6 empty] | 369.55
| C301070 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTAS PLANAS |  |  |  | 369.55 |  | 369.55
| C3010130 | Gravilla de drenaje para cárcamo y cubiertas en placa maciza de concreto, diametro max. 1" | M3 | [6 empty] | 40.65
| C3010130 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTAS PLANAS |  |  |  | 40.65 |  | 40.65
| C3030 | CUBIERTA EN TEJA
| C3030100 | Lucarna De Vidrio Templado 10 mm + soportes metálicos | M2 | [6 empty] | 6.04
| C3030100 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTA SERVICIOS CASA SANTA CRUZ |  |  |  | 6.04 |  | 6.04
| C3030460 | Suministro e instalación de gárgola prefabricada en concreto con gotero. Dimensiones: 9 x 15 x 27 cm. Ref: G2715 Granicom o similar | UN | [6 empty] | 8
| C3030460 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTA |  |  |  | 8 |  | 8
| C3030540 | Cubierta en teja tipo sandwich e=50 mm ref. glamet/techmet de metecno o similar, cara externa color gris RAL 9006 y cara interna color gris RAL 9006, inyectado con poliuretano (pur) expandido de alta densidad (38 kg/m3)cero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable. Incluye, tornillos, remates, en espesores y prolongaciones adecuados, fijadores, sellantes y demás accesorios para su correcta instalción. | M2 | [6 empty] | 553.11
| C3030540 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTAS INCLINADAS |  |  |  | 553.11 |  | 553.11
| C3030610 | Flanche en lámina CR galvanizada cal. 26, pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte color gris RAL 9006. Longitud de desarrollo 0,76mts. | M2 | [6 empty] | 20.6
| C3030610 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUBIERTA |  |  |  | 20.6 |  | 20.6
| C40 | CARPINTERÍA
| C4010 | CARPINTERÍA METÁLICA
| C4010680 | Puertas de baño en acero: Puerta para baño sin parales a piso, en acero inoxidable por ambas caras calibre 22, aleación 304,acabado satinado | UN | [6 empty] | 6
| C4010680 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 6 |  | 6
| C40101800 | Ventana proyectante perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, incluye paneles fijos, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 318.54
| C40101800 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | V-1, ,V-2 , V-3, V-6 ,v-7, V-8 ,V-9, V-11, v-15 |  |  |  | 318.54 |  | 318.54
| C40101820 | Ventana fija perfilería aluminio anodizado negro tipo alumina serie 40 o similar + vidrio laminado 3+3, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 50.3
| C40101820 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | V-4, V-10, V-16 |  |  |  | 50.3 |  | 50.3
| C40101850 | Persiana en perfilería de aluminio anodizado negro tipo alumina serie 3839 o similar, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 125.64
| C40101850 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | V-5 V-13 V-14 V-29 |  |  |  | 125.64 |  | 125.64
| C40101860 | División piso-techo perfilería en aluminio, incluye puerta batiente herrajes piso techo, paneles en vidrio templado 10mmm, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 8.06
| C40101860 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | PV-1 |  |  |  | 8.06 |  | 8.06
| C40101870 | Puerta Ventana en lamina cold rolled cal 18, E= 4cm, con paneles internos de vidrio laminado 3+3 + pisa vidrio, incluye marco en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro | M2 | [6 empty] | 31.33
| C40101870 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | PV-2 |  |  |  | 31.33 |  | 31.33
| C40101880 | Puerta entamborada en lamina de acero cold rolled cal 18, incluye marco y persiana inferior en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 106.45
| C40101880 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-1 P-2 P-3 P-5 |  |  |  | 106.45 |  | 106.45
| C40101890 | Puerta persiana en lamina de acero cold rolled cal 18 E=4cm, Marco en perfiles de acero cal 18, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | M2 | [6 empty] | 76.33
| C40101890 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-9 P-10 P-11 P-12 |  |  |  | 76.33 |  | 76.33
| C40101910 | Puerta en lamina cold rolled cal 18, E= 4cm, con paneles internos de vidrio laminado 3+3 + pisavidrio, incluye marco en lamina cal 18, acabado pintura electrostática color negro | M2 | [6 empty] | 4.73
| C40101910 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-7 |  |  |  | 4.73 |  | 4.73
| C40101930 | Pasamanos en perfil tubular de 2"x1" de acero A36 cal 18. acabado pintura epoxipoliamina color negro | ML | [6 empty] | 399.37
| C40101930 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CIRCULACIONES |  |  |  | 399.37 |  | 399.37
| C40102060 | Puerta para cuarto frío entamborada en lamina de acero galvanizado Cal 18 con aislamiento en poliuretano de alta densidad. Con marco y estructura en acero galvanizado. | UN | [6 empty] | 2
| C40102060 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CUARTOS FRÍOS COCINA P-4 |  |  |  | 2 |  | 2
| C40102070 | Puerta Plegable en 4 Hojas, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | [6 empty] | 1
| C40102070 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-14 |  |  |  | 1 |  | 1
| C40102080 | Puerta corrediza, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | [6 empty] | 1
| C40102080 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-13 |  |  |  | 1 |  | 1
| C40102090 | Puerta Batiente, marco y puerta en perfiles de acero estructural ASTM-A500 grado C, tipo colmena o equivalente, acabado pintura electrostática color negro, dimensiones según detalle especifico | UN | [6 empty] | 1
| C40102090 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | P-16 |  |  |  | 1 |  | 1
| C50 | PAÑETES Y ENCHAPES
| C5020 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO
| C501010 | Pañetes lisos para muros 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones | M2 |  |  |  |  | Porcentaje del total |  | 2550.996
| C501010 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | 60% del pañete total C502020 |  | 4251.66 |  | 60% |  | 2550.996
| C502020 | Pañete liso impermeabilizado 1:4 e=0.02m incluye su aplicación en filos, carteras y dilataciones | M2 |  |  |  |  | Porcentaje del total |  | 1700.664
| C502020 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | Zonas húmedas | 40% del pañete total C502020 |  | 4251.66 |  | 40% |  | 1700.664
| C5030 | ENCHAPE
| C5030120 | Enchape de muro en baldosa cerámica de 25 x 35cm color blanco corona o similar. | M2 | [6 empty] | 1142.11
| C5030120 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 1142.11 |  | 1142.11
| C5030130 | Mesón en concreto con acabado en granito fundido y pulido. Incluye salpicadero 10cm. Ancho mesón 60cm | ML | [6 empty] | 10.27
| C5030130 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 10.27 |  | 10.27
| C60 | PINTURA Y ESTUCO
| C6020 | PINTURA
| C602010 | Pintura acrílica superlavable hidrofugada, tipo koraza o similar, sobre cualquier superficie, tres manos | M2 | [6 empty] | 3523.77
| C602010 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 3523.77 |  | 3523.77
| C602020 | Pintura interior vinilo tipo 1 - 3 manos | M2 | [6 empty] | 6781.42
| C602020 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 6781.42 |  | 6781.42
| C70 | PISOS
| C7010 | BASES Y AFINADOS
| C701010 | Alistados de pisos mortero 1:3 e variable hasta 0.05m | M2 | [6 empty] | 1419.73
| C701010 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 1419.73 |  | 1419.73
| C701080 | Poyo en concreto 14 cm x 8cm | ML | [6 empty] | 7.87
| C701080 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | BAÑOS |  |  |  | 7.87 |  | 7.87
| C7020 | ACABADOS PISOS | 0
| C7020270 | PIRLAN Y/O CENEFA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO Ø10 CMS, TONO "ALFA TERRAZO TRADICIONAL DORADAL FONDO GRIS O SIMILAR, CON DILATADORES DE ALUMINIO. | ML |  |  |  |  | m3 |  | 2.21
| C7020270 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | EXTERIORES |  |  |  | 2.21 |  | 2.21
| C7020680 | Suministro e instalación de acabado de piso en baldosa Perlato Claro Grano 1 | M2 | [6 empty] | 1419.73
| C7020680 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 1419.73 |  | 1419.73
| C7020870 | Pirlan y/o cenefa en granito fundido en sitio ancho 15 cms, tono " baldosa Perlato Claro Grano 1" de Alfa o similar | ML | [6 empty] | 86.98
| C7020870 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | EXTERIORES |  |  |  | 86.98 |  | 86.98
| C7020860 | Mediacaña en granito fundido en sitio de 10 cms, tono " baldosa Perlato Claro Grano 1" de Alfa o similar | ML | [6 empty] | 470.57
| C7020860 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 470.57 |  | 470.57
| C7020880 | Acabado de piso vaciado en concreto color ocre espesor 5cm endurecido con rocktop | M2 | [6 empty] | 614.14
| C7020880 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | ESCALERAS Y RAMPAS BLOQUE1 |  |  |  | 614.14 |  | 614.14
| C7040 | CIELO RASO
| C7040130 | Suministro e instalación de mediacaña de 10cm en material PVC para cieloraso. | ML | [6 empty] | 426.18
| C7040130 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 426.18 |  | 426.18
| C7040120 | Cielo raso descolgado en lamina drywall 1/2" rh | M2 | [6 empty] | 463.12
| C7040120 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 463.12 |  | 463.12
| C7040190 | Cieloraso descolgado en lamina drywall 1/2" con dilatación lateral de 1 cm. | M2 | [6 empty] | 673.06
| C7040190 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | GENERAL |  |  |  | 528.52 |  | 528.52
| C7040190 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | CORTINEROS |  |  |  | 144.54 |  | 144.54
| D | INSTALACIONES INTERIORES
| D10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| D1010 | APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA
| D101020 | Suministro E Instalación Orinal De Colgar, Incluye Grifería Tipo Valvula Entrada Posterior | UN | [6 empty] | 4
| D101020 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 4 |  | 4
| D102020 | Dispensador De Papel Higiénico En Acero Inoxidable | UN | [6 empty] | 10
| D102020 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 10 |  | 10
| D1010100 | Sanitario institucional fluxometro ref. baltico ep de corona o equivalente color blanco. incluye griferia antivandalica de push y asiento institucional | UN | [6 empty] | 11
| D1010100 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 11 |  | 11
| D1010240 | Suministro e instalación de sanitario alongado con boton tipo push, color blanco Ref. sanitario-smart-alongado Corona o equivalente. | UN | [6 empty] | 5
| D1010240 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 5 |  | 5
| D1010250 | Lavamanos de colgar blanco acuacer ref. O73391001 corona o equivalente | UN | [6 empty] | 5
| D1010250 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 5 |  | 5
| D1010260 | Lavamanos de colgar aquajet para movilidad reducida. Ref. O12911001 corona o equivalente | UN | [6 empty] | 2
| D1010260 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 2 |  | 2
| D1010270 | Lavamanos de sobreponer marsella color blanco agujero central para grifería sencilla de 35mm. Ref. 013011001 corona o similar | UN | [6 empty] | 12
| D1010270 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 12 |  | 12
| D1010320 | Secador de manos con coraza exterior en acero inox. Tipo turbo con sistema sensor para manos libres ref: sku 210806 socoda o equivalente | UN | [6 empty] | 4
| D1010320 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 4 |  | 4
| D1010340 | Suministro e instalación de ducha de 8" de cuerpo metálico con regadera y manija tipo palanca plastica cromada | UN | [6 empty] | 1
| D1010340 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 1 |  | 1
| D1010630 | Suministro e instalación de rejilla de red para gas | UN | [6 empty] | 10
| D1010630 | Ver excel de cantidades en modelo MOD_SENA_GAS_GAI_ESCUELA_14-03-2022 (Planos G-01, G-03 y G-05) | [5 empty] | 10 |  | 10
| D1020 | ACCESORIOS
| D102050 | Barra Recta Para Discapacitados En Acero Inoxidable | UN | [6 empty] | 3
| D102050 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 3 |  | 3
| D102080 | Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm | UN | [6 empty] | 9
| D102080 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 9 |  | 9
| D102090 | Espejo En Cristal Dilatado Sin Marco, Espesor 4mm, Instalado Con Ángulo De Inclinación De 10 Grados, Ubicado En Baños Para Discapacitados. Dimensiones 1.0x0,55m | UN | [6 empty] | 2
| D102090 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 2 |  | 2
| D1020220 | Suministro e instalación portarrollo cromado Ref.YW028 Boccherini o similar | UN | [6 empty] | 4
| D1020220 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 4 |  | 4
| D1020250 | Papelera de acero inox. Con sistema de fijación y capacidad de 12 lts. Ref: 706630001 corona o equivalente | UN | [6 empty] | 7
| D1020250 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 7 |  | 7
| D2040 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA PRESIÓN
| D204020 | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 DIAMETRO 1" | ML | [6 empty] | 23.83
| D204020 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 23.83 | 23.83
| D204030 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1½" | ML | [6 empty] | 29.68
| D204030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 29.68 | 29.68
| D204040 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 1¼" | ML | [6 empty] | 136.89
| D204040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 136.89 | 136.89
| D204050 | TUBERIA PVC-P RDE-9 DIAMETRO ½" | ML | [6 empty] | 216.57
| D204050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 216.57 | 216.57
| D204060 | TUBERIA PVC-P RDE-11 DIAMETRO ¾" | ML | [6 empty] | 63.03
| D204060 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 63.03 | 63.03
| D2040140 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ½" | UN | [6 empty] | 365
| D2040140 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 365 | 365
| D2040150 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO ¾" | UN | [6 empty] | 98
| D2040150 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 98 | 98
| D2040160 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1" | UN | [6 empty] | 51
| D2040160 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 51 | 51
| D2040170 | VALVULAS DE CORTE ½" | UN | [6 empty] | 8
| D2040170 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 8 | 8
| D2040200 | VALVULAS DE CORTE 3/4" | UN | [6 empty] | 6
| D2040200 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 6 | 6
| D2040210 | VALVULAS DE CORTE 1" | UN | [6 empty] | 4
| D2040210 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D2040220 | VALVULAS DE CORTE 1½" | UN | [6 empty] | 3
| D2040220 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 3 | 3
| D2040230 | VALVULAS DE CORTE 1¼" | UN | [6 empty] | 4
| D2040230 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D2040240 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 2" | ML | [6 empty] | 78.05
| D2040240 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 78.05 | 78.05
| D2040250 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 2½" | ML | [6 empty] | 36.36
| D2040250 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 36.36 | 36.36
| D2040260 | TUBERIA PVC-P RDE-21 DIAMETRO 3" | ML | [6 empty] | 39
| D2040260 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 39 | 39
| D2040270 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 2" | UN | [6 empty] | 34
| D2040270 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 34 | 34
| D2040280 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 2½" | UN | [6 empty] | 9
| D2040280 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 9 | 9
| D2040290 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 3" | UN | [6 empty] | 47
| D2040290 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 47 | 47
| D2040500 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1¼" | UN | [6 empty] | 93
| D2040500 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 93 | 93
| D2040590 | ACCESORIO PVC-P DIAMETRO 1½" | UN | [6 empty] | 49
| D2040590 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 49 | 49
| D2040610 | SOPORTES Y ABRAZADERAS ½" - ¾" | UN | [6 empty] | 14
| D2040610 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 14 | 14
| D2040620 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" | UN | [6 empty] | 27
| D2040620 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 27 | 27
| D2040630 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 2"- 3" | UN | [6 empty] | 4
| D2040630 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D2060 | DISTRIBUCIÓN INTERIOR AGUA CRUDA
| D2060250 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ½" | ML | [6 empty] | 21.81
| D2060250 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 21.81 | 21.81
| D2060260 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO ¾" | ML | [6 empty] | 51
| D2060260 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 51 | 51
| D2060270 | TUBERIA CPVC-P DIAMETRO 1" | ML | [6 empty] | 17.3
| D2060270 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 17.3 | 17.3
| D2060280 | TUBERIA CPVC - SCH80 DIAMETRO 1½" | ML | [6 empty] | 37.86
| D2060280 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 37.86 | 37.86
| D2060290 | TUBERIA CPVC - SCH80 DIAMETRO 2" | ML | [6 empty] | 3.43
| D2060290 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 3.43 | 3.43
| D2070 | PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA
| D207010 | PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE ½" | UN | [6 empty] | 4
| D207010 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D207020 | PUNTO A.F. ORINAL ½" | UN | [6 empty] | 4
| D207020 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D207030 | PUNTO A.F. LAVAMANOS ½" | UN | [6 empty] | 19
| D207030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 19 | 19
| D207040 | PUNTO A.F. LAVAPLATOS ½" | UN | [6 empty] | 22
| D207040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 22 | 22
| D207050 | PUNTO A.F. DUCHA ½" | UN | [6 empty] | 1
| D207050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D207060 | PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA 1/2" | UN | [6 empty] | 14
| D207060 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 14 | 14
| D2070100 | PUNTO A.F. POCETA ½" | UN | [6 empty] | 5
| D2070100 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 5 | 5
| D2070120 | PUNTO A.F. SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1 1/4" | UN | [6 empty] | 11
| D2070120 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 11 | 11
| D20100 | SALIDAS SANITARIAS
| D2010010 | PUNTO SANITARIO TANQUE 4" | UN | [6 empty] | 4
| D2010010 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D2010050 | PUNTO SANITARIO LAVAMANOS 2" | UN | [6 empty] | 19
| D2010050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 19 | 19
| D2010090 | PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 3" | UN | [6 empty] | 17
| D2010090 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 17 | 17
| D20100140 | PUNTO SANITARIO FLUXÓMETRO 4" | UN | [6 empty] | 11
| D20100140 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 11 | 11
| D20100150 | PUNTO SANITARIO DUCHA 2" | UN | [6 empty] | 1
| D20100150 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20100180 | PUNTO SANITARIO ORINAL 2" | UN | [6 empty] | 4
| D20100180 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4 | 4
| D20100190 | PUNTO SANITARIO LAVAPLATOS 2" | UN | [6 empty] | 22
| D20100190 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 22 | 22
| D20100110 | PUNTO SANITARIO SIFON DE PISO 2" | UN | [6 empty] | 13
| D20100110 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 13 | 13
| D20110 | RED GENERAL DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES
| D2011010 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" | ML | [6 empty] | 97.68
| D2011010 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 97.68 | 97.68
| D2011020 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" | ML | [6 empty] | 171.37
| D2011020 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 171.37 | 171.37
| D2011030 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 2" | UN | [6 empty] | 273
| D2011030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 273 | 273
| D2011040 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" | UN | [6 empty] | 125
| D2011040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 125 | 125
| D2011050 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 2" | ML | [6 empty] | 111.89
| D2011050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 111.89 | 111.89
| D2011060 | ABRAZADERA 2"- 3" | UN | [6 empty] | 41
| D2011060 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 41 | 41
| D2011070 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" - AGUAS RESIDUALES | ML | [6 empty] | 87.63
| D2011070 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 87.63 | 87.63
| D2011080 | SOPORTES COLGANTES 2"- 3" - AGUAS RESIDUALES | UN | [6 empty] | 16
| D2011080 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 16 | 16
| D20110100 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" - AGUAS RESIDUALES | UN | [6 empty] | 109
| D20110100 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 109 | 109
| D20110130 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 4" | ML | [6 empty] | 12.87
| D20110130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 12.87 | 12.87
| D20110170 | ABRAZADERA 4"- 6" | UN | [6 empty] | 6
| D20110170 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 6 | 6
| D20110210 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 6" | ML | [6 empty] | 217.64
| D20110210 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 217.64 | 217.64
| D20110220 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 8" | ML | [6 empty] | 55.4
| D20110220 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 55.4 | 55.4
| D20110230 | TUBERÍA PVC-L DIÁMETRO 3" | ML | [6 empty] | 8.48
| D20110230 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 8.48 | 8.48
| D20120 | RED GENERAL DESAGÜES AGUAS LLUVIAS
| D2012060 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 4" | UN | [6 empty] | 47
| D2012060 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 47 | 47
| D2012070 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 6" | UN | [6 empty] | 8
| D2012070 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 8 | 8
| D2012080 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 8" | UN | [6 empty] | 1
| D2012080 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D2012090 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 10" | UN | [6 empty] | 2
| D2012090 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D20120420 | TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 4" | ML | [6 empty] | 125.22
| D20120420 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 125.22 | 125.22
| D20120430 | TUBERÍA PVC-ALCANTARILLADO DIÁMETRO 6" | ML | [6 empty] | 96.42
| D20120430 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 96.42 | 96.42
| D20120440 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 8" | ML | [6 empty] | 92.9
| D20120440 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 92.9 | 92.9
| D20120450 | SOPORTES COLGANTES 2"- 3" | UN | [6 empty] | 7
| D20120450 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 7 | 7
| D20120460 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 14" | ML | [6 empty] | 22.03
| D20120460 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 22.03 | 22.03
| D20120470 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 18" | ML | [6 empty] | 22.25
| D20120470 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 22.25 | 22.25
| D20120480 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 20" | ML | [6 empty] | 4.3
| D20120480 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 4.3 | 4.3
| D20120490 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 10" | ML | [6 empty] | 52.36
| D20120490 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 52.36 | 52.36
| D20120550 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS 4"-6" | UN | [6 empty] | 11
| D20120550 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 11 | 11
| D20120570 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE 4"-6" | UN | [6 empty] | 18
| D20120570 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 18 | 18
| D20160 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
| D2016000 | CAJA DE INSPECCIÓN 1.00mx1.00x1.30m | UN | [6 empty] | 2
| D2016000 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 2 | 2
| D2016010 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60mx0.60m (0.80 hpro ) | UN | [6 empty] | 18
| D2016010 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | Aguas Residuales | [5 empty] | 11 | 11
| D2016010 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 7 | 7
| D2016020 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80mx0.80m Altura promedio 1.2 m | UN | [6 empty] | 11
| D2016020 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | Aguas Residuales | [5 empty] | 10 | 10
| D2016020 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 1 | 1
| D2016030 | EXCAVACIONES A MANO PROF < 2,0m | M3 | [6 empty] | 485.45
| D2016030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - 2.01) | Agua Potable | [5 empty] | 66.25 | 66.25
| D2016030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - 3.02) | Aguas Residuales | [5 empty] | 14.17 | 14.17
| D2016030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - 3.03.02) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 283.99 | 283.99
| D2016030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - 2.01) | Gas | [5 empty] | 49.09 | 49.09
| D2016030 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - 4.06.1) | Incendio | [5 empty] | 71.95 | 71.95
| D2016040 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | [6 empty] | 238.81
| D2016040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.02) | Agua Potable | [5 empty] | 29.81 | 29.81
| D2016040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 3.03) | Aguas Residuales | [5 empty] | 81.87 | 81.87
| D2016040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - Item 3.06.04) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 78.71 | 78.71
| D2016040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.02 ) | Gas | [5 empty] | 19.64 | 19.64
| D2016040 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 - Item 4.06.2) | Incendio | [5 empty] | 28.78 | 28.78
| D2016050 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | [6 empty] | 163.16
| D2016050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.04) | Agua Potable | [5 empty] | 29.81 | 29.81
| D2016050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 3.06) | Aguas Residuales | [5 empty] | 26.64 | 26.64
| D2016050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 3.06.06) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 58.29 | 58.29
| D2016050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.04) | Gas | [5 empty] | 19.64 | 19.64
| D2016050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 4.06.4) | Incendio | [5 empty] | 28.78 | 28.78
| D2016060 | TRAMPA DE GRASAS TIPO 1 (0.50mx1.50m h=1,20m) | GB | [6 empty] | 1
| D2016060 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D2016070 | CAJA PARA EYECTOR TIPO 1 (1,20mx1,20m h=1,55m) | UN | [6 empty] | 1
| D2016070 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20160100 | Caja de sumidero cuadrado en concreto con rejilla. Dimensiones internas 0,40x0,40 h=0,30m | UN | [6 empty] | 2
| D20160100 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D20160110 | Cárcamo en lámina de acero inoxidable con orificios para drenaje | ML | [6 empty] | 57.32
| D20160110 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) |  | BLOQUES INTERNOS |  |  |  |  | 57.32 | 57.32
| D20160130 | RELLENO EN MATERIAL DE LA EXCAVACION | M3 | [6 empty] | 474.34
| D20160130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.03) | Agua Potable | [5 empty] | 36.44 | 36.44
| D20160130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1Item 3.05) | Aguas Residuales | [5 empty] | 236.09 | 236.09
| D20160130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 3.06.05) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 125.19 | 125.19
| D20160130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 2.03) | Gas | [5 empty] | 29.45 | 29.45
| D20160130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1Item 4.06.3) | Incendio | [5 empty] | 47.17 | 47.17
| D20160170 | POZO DE INSPECCIÓN DIAMETRO INTERNO 1.20m Altura promedio 2.0 m | GB | [6 empty] | 7
| D20160170 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 7 | 7
| D20160180 | ALCANTARILLA DE ENTREGA 20" (Cabezal de Aletas) | UN | [6 empty] | 1
| D20160180 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20160240 | RELLENO GRAVILLA PARA TUBERIA AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES | M3 | [6 empty] | 50.17
| D20160240 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item 3.03) | Aguas Residuales | [5 empty] | 28.38 | 28.38
| D20160240 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades Gaira Etapa 1 Item -3.06.03) | Aguas Lluvias | [5 empty] | 21.79 | 21.79
| D20180 | RED DE GAS BAJA PRESIÓN
| D20180100 | PUNTO GAS 1 1/4" | UN | [6 empty] | 1
| D20180100 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20180130 | PUNTO GAS 3/4" | UN | [6 empty] | 32
| D20180130 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 32 | 32
| D20180140 | TUBERIA AG DIAMETRO 1" | ML | [6 empty] | 24.7
| D20180140 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 24.7 | 24.7
| D20180160 | TUBERIA AG DIAMETRO 1 1/2" | ML | [6 empty] | 2.46
| D20180160 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2.46 | 2.46
| D20180170 | TUBERIA AG DIAMETRO 2" | ML | [6 empty] | 9.25
| D20180170 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 9.25 | 9.25
| D20180180 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1 1/2" | UN | [6 empty] | 1
| D20180180 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20180190 | ACCESORIO AG DIAMETRO 2" | UN | [6 empty] | 13
| D20180190 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 13 | 13
| D20180200 | ACCESORIO AG DIAMETRO 3" | UN | [6 empty] | 3
| D20180200 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 3 | 3
| D20180210 | ACCESORIO PARA PE (Polietileno) DIAMETRO 1/2" | UN | [6 empty] | 2
| D20180210 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D20180220 | TUBERIA PE (Polietileno) DIAMETRO 1/2" | ML | [6 empty] | 30.44
| D20180220 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 30.44 | 30.44
| D20180230 | TUBERIA AG DIAMETRO 1/2" | ML | [6 empty] | 109.94
| D20180230 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 109.94 | 109.94
| D20180240 | TUBERIA AG DIAMETRO ¾" | ML | [6 empty] | 76.7
| D20180240 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 76.7 | 76.7
| D20180250 | TUBERIA AG DIAMETRO 1¼" | ML | [6 empty] | 14.66
| D20180250 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 14.66 | 14.66
| D20180260 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1/2" | UN | [6 empty] | 151
| D20180260 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 151 | 151
| D20180270 | ACCESORIO AG DIAMETRO ¾" | UN | [6 empty] | 93
| D20180270 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 93 | 93
| D20180280 | ACCESORIO AG DIAMETRO 1¼" | UN | [6 empty] | 21
| D20180280 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 21 | 21
| D20180290 | SOPORTES Y ABRAZADERAS ½" - ¾" | UN | [6 empty] | 7
| D20180290 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 7 | 7
| D20180300 | SOPORTES Y ABRAZADERAS 1" - 1½" | UN | [6 empty] | 2
| D20180300 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D20180310 | VALVULAS DE CORTE 1/2" - GAS | UN | [6 empty] | 19
| D20180310 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 19 | 19
| D20180320 | VALVULAS DE CORTE ¾" - GAS | UN | [6 empty] | 14
| D20180320 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 14 | 14
| D20180340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR GAS NATURAL | UN | [6 empty] | 1
| D20180340 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20180350 | TUBERIA PE DIAMETRO 1" | ML | [6 empty] | 20.74
| D20180350 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 20.74 | 20.74
| D20180360 | TUBERIA PE DIAMETRO 1 1/4" | ML | [6 empty] | 7.28
| D20180360 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 7.28 | 7.28
| D20180370 | TUBERIA PE DIAMETRO 2" | ML | [6 empty] | 53.59
| D20180370 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 53.59 | 53.59
| D20180380 | TUBERIA PE DIAMETRO 3" | ML | [6 empty] | 48.42
| D20180380 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 48.42 | 48.42
| D20180390 | ACCESORIO PE DIAMETRO ¾" | UN | [6 empty] | 1
| D20180390 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20180400 | ACCESORIO PE DIAMETRO 1" | UN | [6 empty] | 1
| D20180400 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D20180410 | ACCESORIO PE DIAMETRO 1 1/4" | UN | [6 empty] | 2
| D20180410 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D20180430 | ACCESORIO PE DIAMETRO 2" | UN | [6 empty] | 7
| D20180430 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 7 | 7
| D20180440 | ACCESORIO PE DIAMETRO 3" | UN | [6 empty] | 8
| D20180440 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 8 | 8
| D20180450 | TUBERIA PE DIAMETRO 3/4" | ML | [6 empty] | 13.78
| D20180450 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 13.78 | 13.78
| D20180460 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO AG DIÁMETRO 1" | UN | [6 empty] | 62
| D20180460 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 62 | 62
| D20180600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE GAS NATURAL | UN | [6 empty] | 6
| D20180600 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 6 | 6
| D2021 | RED DE AGUAS LLUVIAS
| D20230 | TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 3" | ML | [6 empty] | 94.24
| D20230 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 94.24 | 94.24
| D20240 | ACCESORIOS PVC-S DIÁMETRO 3" | UN | [6 empty] | 72
| D20240 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 72 | 72
| D20250 | Rejilla metálica tipo cúpula de 4x3” | UN | [6 empty] | 18
| D20250 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 18 | 18
| D20260 | ABRAZADERA 2"- 3" | UN | [6 empty] | 36
| D20260 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 36 | 36
| D20290 | Suministro e instalación de Cañuela prefabricada en concreto. Dimensiones 23x10cm | ML | [6 empty] | 47.5
| D20290 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 47.5 | 47.5
| D20300 | PUNTO DRENAJE SIFÓN DE PISO 3" | ML | [6 empty] | 14
| D20300 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 14 | 14
| D30 | VENTILACIÓN MECÁNICA
| D30152 | Rejilla de suministro doble aleta frontal horizontal de 8" x 6" | UN | [6 empty] | 2
| D30152 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D30280 | Unidad condensadora VRF de 8,0 TR refrigerante R-410A | GLB | [6 empty] | 2
| D30280 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D30280 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D30320 | Deshumidificador de aire por condensación para 180 L/s | GLB | [6 empty] | 1
| D30320 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D30360 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 6 mm (1/4" OD) | M | [6 empty] | 77.02
| D30360 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 49.22 | 49.22
| D30360 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 27.8 | 27.8
| D30370 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 8 mm (3/8" OD) | M | [6 empty] | 97.32
| D30370 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 67.02 | 67.02
| D30370 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 30.3 | 30.3
| D30380 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 10 mm (1/2" OD) | ML | [6 empty] | 24.27
| D30380 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 11.97 | 11.97
| D30380 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 12.3 | 12.3
| D30390 | Tubería de cobre aislada tipo L DN 15 mm (5/8" OD) | ML | [6 empty] | 147.62
| D30390 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 108.22 | 108.22
| D30390 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 39.4 | 39.4
| D30410 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 20 mm (7/8" OD) | ML | [6 empty] | 46.04
| D30410 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 36.14 | 36.14
| D30410 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 9.9 | 9.9
| D30420 | Conducto en lámina galvanizada calidad SMACNA | KG | [6 empty] | 1076.1
| D30420 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 436.6 | 436.6
| D30420 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 624.6 | 624.6
| D30420 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
| D30420 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 13.4 | 13.4
| D30430 | Conducto en lámina negra calidad SMACNA | m2 | [6 empty] | 239.66
| D30430 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 75.4 | 75.4
| D30430 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 163.4 | 163.4
| D30430 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 0.86 | 0.86
| D30440 | Conducto en fibra de vidrio doble foil | M2 | [6 empty] | 380.26
| D30440 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 52.7 | 52.7
| D30440 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 288.01 | 288.01
| D30440 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 4.6 | 4.6
| D30440 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 34.95 | 34.95
| D30450 | Difusor 4 vías de marco central removible de 12" x 12" con compuerta multialeta opuesta | UN | [6 empty] | 11
| D30450 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 7 | 7
| D30450 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 4 | 4
| D30510 | Equipo paquete de 10 TR condensada por aire R-410A, 220 V / 3 ph / 60 Hz | GLB | [6 empty] | 1
| D30510 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D30570 | FANCOIL PARED ALTA | UN | [6 empty] | 4
| D30570 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 4 | 4
| D30610 | REJILLA DESCARGA 8"X8" | UN | [6 empty] | 2
| D30610 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D30620 | REJILLA DESCARGA 6"X6" | UN | [6 empty] | 2
| D30620 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D30650 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 6" x 6" | UN | [6 empty] | 12
| D30650 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 12 | 12
| D30710 | Difusor 4 vías de marco central removible de 6" x 6" con compuerta multialeta opuesta | UN | [6 empty] | 2
| D30710 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D30950 | Extractor helicoidal mural de 600 L/s a descarga libre | UN | [6 empty] | 1
| D30950 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D30960 | Extractor helicocentrífugo en línea de 90 L/s @ 40 Pa | UN | [6 empty] | 3
| D30960 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 3 | 3
| D30970 | Extractor helicoidal mural de 600 L/s a descarga libre | UN | [6 empty] | 2
| D30970 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D301040 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 12" x 6" | UN | [6 empty] | 1
| D301040 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301160 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 32 mm (1-3/8" OD) | ML | [6 empty] | 2.73
| D301160 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2.73 | 2.73
| D301180 | TERMOSTATO | UN | [6 empty] | 8
| D301180 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 5 | 5
| D301180 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 3 | 3
| D301200 | Tubo metálico IMC DN 16 mm (1/2") | UN | [6 empty] | 220.46
| D301200 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 219.86 | 219.86
| D301200 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 0.6 | 0.6
| D301210 | Cable 1-par blindado Cal 22 AWG | ML | [6 empty] | 52.4
| D301210 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 52.4 | 52.4
| D301220 | CABLE No 18 | ML | [6 empty] | 1180.57
| D301220 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1157.94 | 1157.94
| D301220 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 22.63 | 22.63
| D301230 | TUBO EMT 16mm (1/2") TRAMOS | ML | [6 empty] | 506.04
| D301230 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 425.34 | 425.34
| D301230 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 80.7 | 80.7
| D301240 | Extractor helicoidal mural de 300 L/s a descarga libre | un | [6 empty] | 1
| D301240 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301250 | Aislamiento térmico en lana de fibra de vidrio de 5 cm | m2 | [6 empty] | 81.65
| D301250 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 48.1 | 48.1
| D301250 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 30.53 | 30.53
| D301250 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 0.3 | 0.3
| D301250 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2.72 | 2.72
| D301260 | Tablero de control de equipos de aire acondicionado | UN | [6 empty] | 2
| D301260 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D301280 | Cable 1-par blindado Cal 22 AWG | ML | [6 empty] | 311.78
| D301280 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 311.78 | 311.78
| D301300 | Unidad extractora tipo hongo vertical de 1600 L/s 220 V / 3 ph / 60 Hz | UN | [6 empty] | 1
| D301300 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D301330 | Rejilla de descarga de aire tipo aleta fija horizontal de 12" x 12" | UN | [6 empty] | 2
| D301330 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D301340 | Rejilla de suministro tipo aleta fija horizontal doble aleta con frontal horizontal de 30" x 8" | UN | [6 empty] | 1
| D301340 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D301350 | REJILLA RET/EXT 30"X12" | UN | [6 empty] | 11
| D301350 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 9 | 9
| D301350 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D301370 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 30" x 6" con compuerta multialeta opuesta | UN | [6 empty] | 1
| D301370 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D301400 | Campana extractora de cocina con trampa de grasa tipo isla | UN | [6 empty] | 1
| D301400 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D301410 | Unidad evaporadora VRF tipo piso techo de 2 TR 220 V / 1 ph / 60 Hz | UN | [6 empty] | 2
| D301410 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D301420 | Unidad evaporadora VRF tipo fancoil desnudo de 1 TR | UN | [6 empty] | 3
| D301420 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301420 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 2 | 2
| D301430 | Unidad evaporadora VRF tipo pared alta de 2 TR 220 V / 1 ph / 60 Hz | UN | [6 empty] | 1
| D301430 | MOD_CASA_SANTA_CRUZ_HVAC_V2_14_01_2022 | [6 empty] | 1 | 1
| D301490 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 12" x 6" | UN | [6 empty] | 1
| D301490 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301530 | CONDENSADORA POR AIRE DE 7.5 TR | GLB | [6 empty] | 1
| D301530 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301540 | CONDENSADORA POR AIRE DE 5 TR | GLB | [6 empty] | 2
| D301540 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D301550 | TIPO FANCOIL 2TR | UN | [6 empty] | 1
| D301550 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301560 | VRF TIPO FANCOIL 0.75 TR | UN | [6 empty] | 1
| D301560 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301570 | VRF TIPO FANCOIL 4TR | UN | [6 empty] | 1
| D301570 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301610 | Rejilla de suministro doble aleta frontal horizontal de 12" x 12" | UN | [6 empty] | 26
| D301610 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 26 | 26
| D301730 | Unidad condensadora de refrigeración temperatura media de 14 HP | UN | [6 empty] | 1
| D301730 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301780 | REJILLA DESCARGA 12"X12" | UN | [6 empty] | 3
| D301780 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 3 | 3
| D301820 | Unidad condensadora de refrigeración temperatura baja de 2,0 HP | UN | [6 empty] | 1
| D301820 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301830 | Enfriadora de aire para refrigeración tipo techo descarga dual de 1500 L/s | UN | [6 empty] | 2
| D301830 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D301840 | Banco de resistencia electrica de 5 kW para conducto | UN | [6 empty] | 1
| D301840 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301850 | Banco de resistencia electrica de 2 kW para conducto | UN | [6 empty] | 1
| D301850 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301860 | Campana extractora tipo isla de dos tomas de 4,6 m x 1,8 m x 0,30 m con capacidad de 3200 L/s | UN | [6 empty] | 2
| D301860 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D301870 | Campana extractora tipo isla de una toma de1 m x 0,65 m x 0,70 m con capacidad de 825 L/s | UN | [6 empty] | 1
| D301870 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301880 | Rejilla de retorno/extracción tipo aleta fija horizontal de 10" x 6" | UN | [6 empty] | 9
| D301880 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 9 | 9
| D301890 | Extractor centrífugo tipo hongo talla 26 motor de 3 HP | UN | [6 empty] | 4
| D301890 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 4 | 4
| D301910 | Extractor centrífugo tipo hongo talla 16 motor de 1,5 HP | UN | [6 empty] | 1
| D301910 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301920 | EXTRACTOR TIPO HONGO TALLA 22 | UN | [6 empty] | 1
| D301920 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301980 | Deshumidificador de aire para intemperie de 192 L de capacidad nominal | GLB | [6 empty] | 1
| D301980 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D301990 | DESHUMIFICADOR DE AIRE 630 L/S | GLB | [6 empty] | 1
| D301990 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D302000 | REJILLA RET/EXT 14"X6" | UN | [6 empty] | 1
| D302000 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 1 | 1
| D302040 | Tuberia de cobre aislada tipo L DN 40 mm (1-5/8" OD) | ML | [6 empty] | 37.71
| D302040 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 37.71 | 37.71
| D302060 | Higróstato digital programable | UN | [6 empty] | 2
| D302060 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D302070 | Controlador de temperatura digital con control PID para refrigeración | UN | [6 empty] | 2
| D302070 | Ver excel cantidades mecánicas (MOD_SENA_HVAC_GAI_ESCUELA_V4_11-01-2022) | [6 empty] | 2 | 2
| D40 | RED CONTRA INCENDIO | 0
| D4020 | CONEXIONES DE MANGUERA, GABINETES Y OTROS | 0
| D402050 | Tubería Acero sch-10 1½" | ML | [6 empty] | 237.37
| D402050 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 237.37 | 237.37
| D402080 | Sumnistro y montaje de Gabinete Incendio Clase III (2½"-1½") | UN | [6 empty] | 6
| D402080 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 6 | 6
| D4020150 | Suministró e Instalción Siamesa 4"x2½"x2½" | UN | [6 empty] | 2
| D4020150 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D4020160 | Conexión Bomberos 2½" | UN | [6 empty] | 2
| D4020160 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D4020170 | Accesorios acero ranurado 1½" | UN | [6 empty] | 42
| D4020170 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 42 | 42
| D4020180 | Montaje Conexión Bomberos 2½" | UN | [6 empty] | 2
| D4020180 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 2 | 2
| D4020280 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 1½" | ML | [6 empty] | 261.11
| D4020280 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 261.11 | 261.11
| D4020340 | ACCESORIOS ACERO RANURADO 1" | UN | [6 empty] | 57
| D4020340 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 57 | 57
| D4020380 | Acople ranurado 1½" | UN | [6 empty] | 146
| D4020380 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 146 | 146
| D4020410 | Accesorios acero ranurado ¾" | UN | [6 empty] | 3
| D4020410 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 3 | 3
| D4020420 | STRAP 1½"X1" | UN | [6 empty] | 86
| D4020420 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 86 | 86
| D4020430 | STRAP 2½"X1" | UN | [6 empty] | 28
| D4020430 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 28 | 28
| D4020440 | Acople ranurado 3" | UN | [6 empty] | 1
| D4020440 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1 | 1
| D4020490 | ROCIADOR PENDENT K=5,6 | UN | [6 empty] | 114
| D4020490 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 114 | 114
| D4020510 | REDUCCIÓN 1"X½" | UN | [6 empty] | 114
| D4020510 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 114 | 114
| D4020730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE RANURADO 1" | UN | [6 empty] | 143
| D4020730 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 143 | 143
| D50 | REDES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
| D500 | RED DE MEDIA TENSIÓN
| D50010 | Suministro e instalación de tubería IMC de 6", premoldeados tipo exterior, herrajes y demás para afloramiento en MT | GLB | [6 empty] | 1
| D50010 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50030 | Suministro e instalación de banco de tubería 4Ø6" PVC TDP embebido en terreno natural (no incluye rellenos) | ML | [6 empty] | 124
| D50030 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 124 | 124
| D50040 | Suministro e instalación de cable 3x185mm² AL XLPE 15kV pantalla en hilo | ML | [6 empty] | 132
| D50040 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 132 | 132
| D50070 | Instalación completa punto de medida indirecta 13,2kV exterior. 3 TP's y 3 TC's | GLB | [6 empty] | 1
| D50070 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5010 | SUBESTACIÓN
| D501020 | Suministro e instalación de bandeja tipo escalera semipesada 40cm x 8cm (ancho, alto) | ML | [6 empty] | 1.5
| D501020 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1.5 | 1.5
| D501030 | Suministro e instalación celda en media tensión en SF6 (entrada, salida) 17kV, 630A | UN | [6 empty] | 2
| D501030 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D501040 | Suministro e instalación celda en media tensión en SF6 (Protección) 17kV, 630A | UN | [6 empty] | 1
| D501040 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D501050 | Suministro e instalación de fusible HH de 25A | ML | [6 empty] | 3
| D501050 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 3 | 3
| D501060 | Suministro e instalación de codo premoldeado para calibre 185mm2, 15kV 600A interior | UN | [6 empty] | 6
| D501060 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D501070 | Suministro e instalación de transformador trifasico seco clase H de 225kVA 13,2kV/208/120V con terminales fases debanado secundario cobre. Incluye celda IP20, DPS de 15kV, transporte y ruedas orientables para movilización del transformador | UN | [6 empty] | 1
| D501070 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D501080 | Suministro e instalación de banco de condensadores de 32kVAR 208/120V | UN | [6 empty] | 1
| D501080 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5020 | TABLEROS Y CELDAS
| D5020380 | Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 barraje de 297 [A], , de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0,8 m Alto: 2m Prof.: 0,40 m Una transferencia automática Red - Planta de las siguientes características: Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X630A para RED de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X630A para PLANTA de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal. Suministro e instalación de tablero TGA "Tablero general de acometidas" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 267 A , 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x20 A :3 Interruptor automático tripolar 3x30 A :1 Interruptor automático tripolar 3x40 A :1 Interruptor automático tripolar 3x80 A :1 Interruptor automático tripolar 3x150 A :1 Interruptor automático tripolar 3x175 A :1 Interruptor automático tripolar 3x320 A :1 | UN | [6 empty] | 1
| D5020380 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5020390 | Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAL 7032 barraje de 297 [A], de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 0,8 m Alto: 2m Prof.: 0,40 m Una transferencia automática Red - Planta de las siguientes características: Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 3X225A para RED de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un interruptor de potencia motorizado tipo abierto en ejecución fija con seccionamiento al aire de 225 para PLANTA de las siguientes características Tensión de operación : 208 VAC Icc= 10 kA Número de polos : 3 Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial. Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal. | UN | [6 empty] | 1
| D5020390 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5020400 | Suministro e instalación de tablero TGA-A "Tablero general de acometidas" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 267 A , 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x320 A :1 Interruptor automático tripolar 3x20 A :1 Interruptor automático tripolar 3x32 A :1 Interruptor automático tripolar 3x80 A :1 Interruptor automático tripolar 3x100 A :1 Interruptor automático tripolar 3x125 A :1 Interruptor automático tripolar 3x150 A :1 | UN | [6 empty] | 1
| D5020400 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 1 | 1
| D5020430 | Suministro e instalación de tablero TGD "Tablero general de distribución planta" tipo auto soportado, en lámina CR cal. 14 y 16, tratamiento especificado, barraje doble de cobre de 950 A, 208/120 V. Los interruptores se conectarán directamente a barras. Con marcación y señalización cumpliendo código de colores de acuerdo a la tabla 13 del RETIE Interruptor automático tripolar 3x630 A :2 Interruptor automático tripolar 3x225 A :1 | UN | [6 empty] | 1
| D5020430 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5020460 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 12 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | [6 empty] | 2
| D5020460 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D5020470 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 18 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | [6 empty] | 2
| D5020470 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D5020490 | Suministro e instalación de tablero trifásico enchufable de 42 circuitos con puerta, chapa y espacio para totalizador | UN | [6 empty] | 3
| D5020490 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 3 | 3
| D5020500 | Suministro e instalación de tablero monofásico enchufable sencillo de 6 circuitos | UN | [6 empty] | 1
| D5020500 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5040 | PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA
| D504030 | Suministro e instalación de planta de emergencia de 219kVA/175kW 208/120V con base tanque y capacidad de 8 horas NOTA: La planta debe venir con un arrancador suave para el arranque de la bomba contra incendios (Incluye sistema de escape) | UN | [6 empty] | 1
| D504030 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 1 | 1
| D5050 | ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN Y TUBERIAS
| D5050710 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø3" embebida | ML | [6 empty] | 354
| D5050710 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 354 | 354
| D5050720 | Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" EMBEBIDA | ML | [6 empty] | 25
| D5050720 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 25 | 25
| D5050750 | Suministro e instalación de bandeja tipo ducto electrozincada 20cm x 10cm (ancho, alto), incluye accesorios | ML | [6 empty] | 97.55
| D5050750 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 97.55 | 97.55
| D5050770 | Suministro e instalación de alimentador 4(3x350+350)+4/0T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 50
| D5050770 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 50 | 50
| D5050800 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø4" embebida | ML | [6 empty] | 336
| D5050800 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 336 | 336
| D5050810 | Suministro e instalación de alimentador 3x1/0+1/0+4T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 15
| D5050810 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 15 | 15
| D5050820 | Suministro e instalación de alimentador 3x6+6+6T Cu HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 119
| D5050820 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 119 | 119
| D5050830 | Suministro e instalación de alimentador 3x8+8+10T Cu HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 52
| D5050830 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 52 | 52
| D5050840 | Suministro e instalación de alimentador 3x4/0+4/0+4T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 92
| D5050840 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 92 | 92
| D5050850 | Suministro e instalación de alimentador 2(3x4/0+4/0)+1/0T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 157
| D5050850 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 157 | 157
| D5050870 | Suministro e instalación de alimentador 3x500+500+2T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 60
| D5050870 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 60 | 60
| D5050880 | Suministro e instalación de acometida 3x12+12+12T Cu HFFRLS | ML | [6 empty] | 10
| D5050880 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 10 | 10
| D5050890 | Suministro e instalación de alimentador 3(3x250+250)+4/0T Al HF-FR-LS | ML | [6 empty] | 54
| D5050890 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 54 | 54
| D50110 | REDES DE BAJA TENSIÓN
| D50110120 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x30A (EasyPact EZC) | UN | [6 empty] | 2
| D50110120 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D50110160 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x80A (EasyPact EZC) | ML | [6 empty] | 1
| D50110160 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110170 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x100A (EasyPact EZC) | ML | [6 empty] | 1
| D50110170 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110180 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1-1/4" embebida | ML | [6 empty] | 116
| D50110180 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 116 | 116
| D50110190 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x150A (EasyPact EZC) | ML | [6 empty] | 1
| D50110190 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110200 | Suministro e instalación de breaker fijo trifásico de 3x125A (EasyPact EZC) | ML | [6 empty] | 1
| D50110200 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110220 | Suministro e instalación de breaker enchufable bifásico de 2x20A | UN | [6 empty] | 32
| D50110220 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 32 | 32
| D50110230 | Suministro e instalación de breaker enchufable monofásico de 1x20A | UN | [6 empty] | 92
| D50110230 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 92 | 92
| D50110240 | Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x25A | UN | [6 empty] | 4
| D50110240 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 4 | 4
| D50110250 | Suministro e instalación de breaker enchufable trifásico de 3x20A | UN | [6 empty] | 4
| D50110250 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 4 | 4
| D50110260 | Suministro e instalación de UPS bifásica, 208/120V - 6kVA | UN | [6 empty] | 1
| D50110260 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 1 | 1
| D50110270 | Salida para interruptor doble embebido - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 2
| D50110270 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 2 | 2
| D50110280 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 1/2" y cable HF-FR-LS para luminaria sobrepuesta - No incluye luminaria | UN | [6 empty] | 358
| D50110280 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 358 | 358
| D50110290 | Salida para interruptor sencillo embebido - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 46
| D50110290 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 46 | 46
| D50110300 | Salida para interruptor conmutable sencillo embebido - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 12
| D50110300 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 12 | 12
| D50110320 | Salida para sensor de techo sobrepuesto- No incluye aparato | UN | [6 empty] | 30
| D50110320 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 30 | 30
| D50110350 | Suministro e instalación de sensor de ocupación PIR 360°-139m², LEVITON OSC15-I0W | UN | [6 empty] | 28
| D50110350 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 28 | 28
| D50110360 | Suministro e instalación de sensor de doble tecnologia PIR 360°-186m², LEVITON OSC15-I0W | UN | [6 empty] | 2
| D50110360 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D50110370 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 46
| D50110370 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 46 | 46
| D50110380 | Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 12
| D50110380 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 12 | 12
| D50110390 | Suministro de PANEL LED RD DE INCRUSTAR 18W (P24629) | UN | [6 empty] | 33
| D50110390 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 33 | 33
| D50110400 | Suministro de LUMINARIA LED TIPO AP 20W | UN | [6 empty] | 15
| D50110400 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 15 | 15
| D50110410 | Suministro de LED HERMÉTICA DE 50W (P27371) | UN | [6 empty] | 6
| D50110410 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 6 | 6
| D50110420 | Suministro de PANEL LED DE 60x60cm (P27913) | UN | [6 empty] | 79
| D50110420 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 79 | 79
| D50110450 | Suministro de REFLECTOR LED 20W | UN | [6 empty] | 9
| D50110450 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 9 | 9
| D50110460 | Suministro e instalación de fotocelda para luminarias exteriores | UN | [6 empty] | 15
| D50110460 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 15 | 15
| D50110500 | Suministro e instalación de Poste Metálico de 4 metros 2 pulgadas - Brazo doble | UN | [6 empty] | 3
| D50110500 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 3 | 3
| D50110510 | Suministro e instalación de caja 30x30cm internos | UN | [6 empty] | 12
| D50110510 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 12 | 12
| D50110520 | Suministro e instalación de Poste Metálico de 4 metros 2 pulgadas - Brazo sencillo | UN | [6 empty] | 9
| D50110520 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 9 | 9
| D50110570 | Salida para iluminación exterior 15m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para luminaria sobrepuesta - No incluye luminaria | UN | [6 empty] | 12
| D50110570 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 12 | 12
| D50110580 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 4
| D50110580 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 4 | 4
| D50110590 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para tomacorriente bifásico normal con polo a tierra (FFT) - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 22
| D50110590 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 22 | 22
| D50110600 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI) - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 16
| D50110600 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 16 | 16
| D50110610 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 107
| D50110610 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 107 | 107
| D50110620 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico normal doble con polo a tierra (2P+T) en piso - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 12
| D50110620 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 12 | 12
| D50110630 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HF-FR-LS para toma monofásico regulado doble con polo a tierra (2P+T) - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 15
| D50110630 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 15 | 15
| D50110640 | Suministro e instalación de interruptor doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 2
| D50110640 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D50110650 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico doble GFCI blanco, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 16
| D50110650 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 16 | 16
| D50110660 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico normal doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 156
| D50110660 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 156 | 156
| D50110670 | Suministro e instalación de tomacorriente monofásico regulado doble, línea FUTURA-LEGRAND | UN | [6 empty] | 19
| D50110670 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 19 | 19
| D50110680 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1/2" embebida | ML | [6 empty] | 10
| D50110680 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 10 | 10
| D50110690 | Suministro e instalación de tomacorriente bifásico normal con polo a tierrra (FFT) | UN | [6 empty] | 22
| D50110690 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 22 | 22
| D50110700 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø3/4" embebida | ML | [6 empty] | 62
| D50110700 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 62 | 62
| D50110720 | Suministro e instalación de PANEL LED RD DE EMPOTRAR 12W 4000°K (SYLVANIA P24628) | UN | [6 empty] | 11
| D50110720 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 11 | 11
| D50110730 | Suministro e instalación de luminaria HERMÉTICA 20W 6500°K (SYLVANIA P24358) | UN | [6 empty] | 9
| D50110730 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 9 | 9
| D50110750 | Suministro de luminaria de EMERGENCIA R2 3W (SYLVANIA P23343) | UN | [6 empty] | 36
| D50110750 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 36 | 36
| D50110770 | Salida de 3m embebida, tubería PVC 3/4" y cable HFFRLS para fluxometro - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 37
| D50110770 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 37 | 37
| D50110780 | Salida de 3m embebida, tubería EMT 3/4" y cable HF-FR-LS para tomacorriente trifásico normal con polo a tierra (FFFT) - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 3
| D50110780 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Tomacorrientes |  |  |  |  | 3 | 3
| D50110800 | Suministro e instalación cable 2 AWG 15kV XLPE | ML | [6 empty] | 30
| D50110800 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 30 | 30
| D50110820 | Suministro e instalación de caja CS276 | Un | [6 empty] | 4
| D50110820 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 4 | 4
| D50110830 | Suministro e instalación de caja CS280 | Un | [6 empty] | 2
| D50110830 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 2 | 2
| D50110840 | Suministro e instalación de caja CS274 | UN | [6 empty] | 4
| D50110840 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Alimentadores |  |  |  |  | 4 | 4
| D50110850 | Suministro e instalación de caja CS275 | UN | [6 empty] | 1
| D50110850 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110940 | Suministro e instalación de tomacorriente trifásico normal con polo a tierrra (FFFT) | UN | [6 empty] | 3
| D50110940 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 3 | 3
| D50110980 | Suministro e instalación de PANEL LED RD DE SOBREPONER 24W (ECO300SPV24) | UN | [6 empty] | 67
| D50110980 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 67 | 67
| D50110990 | Suministro de LED HERMÉTICA DE 40W (P27370) | UN | [6 empty] | 107
| D50110990 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Iluminación |  |  |  |  | 107 | 107
| D50120 | SISTEMA MALLA PUESTA A TIERRA GENERAL
| D50120100 | Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) | UN | [6 empty] | 6
| D50120100 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D50120110 | Soldadura exotermica en "T " cable 2/0 a barra copperweld | UN | [6 empty] | 6
| D50120110 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D50120120 | Cajas de inspección de 30x30 cm | UN | [6 empty] | 2
| D50120120 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 2 | 2
| D50120130 | Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre malla | ML | [6 empty] | 115
| D50120130 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 115 | 115
| D50120140 | Suministro e instalación de canalizacion EMT 1" y Cable N° 2/0 AWG desnudo en cobre conexión malla - subestación | ML | [6 empty] | 10
| D50120140 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 10 | 10
| D50120150 | Barraje de equipotencialización platina de cobre (50x5 mm) 50cm de largo con 2 aisladores de fibra tipo barril para cuarto BT | UN | [6 empty] | 1
| D50120150 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50120160 | Bornes de compresion tipo ojo para conexión de barrajes a malla de puesta a tierra | UN | [6 empty] | 20
| D50120160 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 20 | 20
| D50120170 | Excavación y preparación del terreno con químico | UN | [6 empty] | 6
| D50120170 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D50120180 | Medición de malla de puesta a tierra post construccion | GLB | [6 empty] | 1
| D50120180 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50120210 | Soldadura exotermica en "T" cable 2/0 a cable 2/0 | UN | [6 empty] | 10
| D50120210 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 10 | 10
| D50120220 | Soldadura exotermica en "cruz" cable 2/0 a cable 2/0" | UN | [6 empty] | 9
| D50120220 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 9 | 9
| D501201 | TRÁMITES Y CERTIFICACIONES
| D50120190 | Solicitud de disponibilidad de servicio ante OR | GLB | [6 empty] | 1
| D50120190 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50120200 | Tramite de energización | GLB | [6 empty] | 1
| D50120200 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50110710 | Certificación RETIE y RETILAP | UN | [6 empty] | 1
| D50110710 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D50180 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| D5018000 | Suministro e intalación de alambrón de aluminio (Incluye accesorios) | ML | [6 empty] | 310
| D5018000 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 310 | 310
| D5018020 | Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) | UN | [6 empty] | 6
| D5018020 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D5018030 | Suministro e instalación de bajante en cable 1/0 Al | UN | [6 empty] | 6
| D5018030 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D5018050 | Cajas de inspección de 30x30 cm para interconexion de pozos | UN | [6 empty] | 6
| D5018050 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D5018060 | Interconexión de pozos a barraje equipotencial con Cable desnudo Cu # 2/0 AWG - Anillo inferior apantallamiento | ML | [6 empty] | 314
| D5018060 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 314 | 314
| D5018070 | Medición con Megger, certificación de menos de 10 Omhs | GLB | [6 empty] | 1
| D5018070 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 1 | 1
| D5018080 | Grapa en cruz - paralela | UN | [6 empty] | 10
| D5018080 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 10 | 10
| D50180100 | Soporte sencillo de muro | UN | [6 empty] | 105
| D50180100 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 105 | 105
| D50180120 | Suministro e instalación de punta captadora aluminio 60cm | UN | [6 empty] | 13
| D50180120 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 13 | 13
| D50180130 | Base punta captadora | UN | [6 empty] | 13
| D50180130 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 13 | 13
| D50180140 | Soldadura exotermica en "T " cable 2/0 a barra copperweld [Se toma referencia APU D50120110] | UN | [6 empty] | 6
| D50180140 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) | [6 empty] | 6 | 6
| D60 | RED GENERAL DE VOZ Y DATOS
| D6010 | VOZ Y DATOS
| D6010120 | Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat. 6 | UN | [6 empty] | 2
| D6010120 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 2 | 2
| D6010130 | Suministro e instalación de Switch PoE de 48 puertos | UN | [6 empty] | 2
| D6010130 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 2 | 2
| D6010150 | Suministro e instalación de rack en chapa de acero y puerta de cristal, para instalación en suelo, altura 23U | UN | [6 empty] | 2
| D6010150 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 2 | 2
| D6010160 | Suministro e instalación de organizador horizontal 1UR 19" | UN | [6 empty] | 1
| D6010160 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 1 | 1
| D6020 | BACK BONE DE TELECOMUNICACIONES
| D602070 | Suministro e instalación de patch cord cat. 6 de 90cm | UN | [6 empty] | 112
| D602070 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 112 | 112
| D602090 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencillo embebido - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 11
| D602090 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 11 | 11
| D6020110 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para datos sencilla en piso - No incluye aparato ni cableado | UN | [6 empty] | 4
| D6020110 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 4 | 4
| D6020130 | Salida de 6m en PVC 3/4" y cableado UTP Cat 6 para access point - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 8
| D6020130 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 8 | 8
| D6020140 | Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI embebido en muro - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 7
| D6020140 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 7 | 7
| D6020150 | Salida de 2m en PVC 1-1/4" y cableado para HDMI en piso - No incluye aparato | UN | [6 empty] | 3
| D6020150 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 3 | 3
| D6020160 | Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - LEGRAND | UN | [6 empty] | 15
| D6020160 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 15 | 15
| D6020180 | Suministro e instalación de toma sencillo HDMI, STEREN | UN | [6 empty] | 10
| D6020180 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 10 | 10
| D6020210 | Suministro e instalación de bandeja tipo malla electrozincada 10cm x 10cm (ancho, alto), incluye accesorios | ML | [6 empty] | 96.41
| D6020210 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 96.41 | 96.41
| D6020220 | Suministro e instalación de caja en mamposteria de 50x50x50cm internos | UN | [6 empty] | 3
| D6020220 | Tabla Modificación 1 |  | Comunicación |  |  |  |  | 3 | 3
| D6040 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
| D604080 | Suministro e instalación de tubo PVC Ø1" embebida | ML | [6 empty] | 87
| D604080 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Comunicación |  |  |  |  | 87 | 87
| D604090 | Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG | ML | [6 empty] | 907.5
| D604090 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) - INST DE TELECOMUNICACIONES |  | Comunicación |  |  |  |  | 907.5 | 907.5
| D70 | SISTEMA DE SEGURIDAD HUMANA (DETECCION, CCTV, OTROS) SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| D7010 | SEGURIDAD ELECTRÓNICA
| D701000 | Salida para FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 24V 2A MOD. AE/SA-FA2 | UN | [6 empty] | 1
| D701000 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 1 | 1
| D701010 | Salida para CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C8 | UN | [6 empty] | 2
| D701010 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 2 | 2
| D701020 | Salida para MODULO MASTER MOD. AE/SA-MC5 | UN | [6 empty] | 2
| D701020 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 2 | 2
| D701030 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" | ML | [6 empty] | 401.45
| D701030 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 401.45 | 401.45
| D701040 | Salida para DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI | UN | [6 empty] | 43
| D701040 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 43 | 43
| D701050 | Salida para PULSADOR DE ALARMA | UN | [6 empty] | 5
| D701050 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 5 | 5
| D701060 | Coraza LT 3/4" | ML | [6 empty] | 25
| D701060 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 25 | 25
| D701070 | Terminal LT 3/4" | UN | [6 empty] | 50
| D701070 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 50 | 50
| D701080 | Cable FPLR 2X18 UNIFILAR FPLR | ML | [6 empty] | 420.57
| D701080 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 420.57 | 420.57
| D701090 | Salida para SIRENA DE ALARMA CON FOCO | UN | [6 empty] | 5
| D701090 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 5 | 5
| D701140 | Salida para DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-T | UN | [6 empty] | 7
| D701140 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 7 | 7
| D701150 | Configuracion y puesta en marcha sistema deteccion de incendio | GLB | [6 empty] | 1
| D701150 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | Detección |  |  |  |  | 1 | 1
| D7020160 | Suministro e instalación de toma de datos sencillo, linea FUTURA - LEGRAND | UN | [6 empty] | 14
| D7020160 |  |  | CCTV |  |  |  |  | 14 | 14
| D704060 | Salida para MINI DOMO FIJO INTERIOR- No incluye aparato | UN | [6 empty] | 14
| D704060 | Ver excel tabla de cantidades eléctrico (220610 CANTIDADES GAIRA ETAPAS) |  | CCTV |  |  |  |  | 14 | 14
| D704070 | Tubería de 3/4" EMT [Se toma como referencia APU D604070] | ML | [6 empty] | 180
| D704070 | Ver cantidaddes MOD_SENA_CCTV_GAI_ESCUELA_02-02-2022.rvt |  | CCTV |  |  |  |  | 180 | 180
| D704090 | Suministro e instalación de cable de cobre UTP-LSZH Cat. 6, 4PR 23AWG | ML | [6 empty] | 532
| D704090 | Ver cantidaddes MOD_SENA_CCTV_GAI_ESCUELA_02-02-2022.rvt |  | CCTV |  |  |  |  | 532 | 532
| D80 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
| D8010 | RED GENERAL DE INCENDIO
| D801010 | Tubería Acero sch-10 ¾" | ML | [6 empty] | 1.53
| D801010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1.53 | 1.53
| D801020 | Tubería Acero sch-10 1" | ML | [6 empty] | 75.8
| D801020 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 75.8 | 75.8
| D801030 | Tubería Acero sch-10 3" | ML | [6 empty] | 2.35
| D801030 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2.35 | 2.35
| D801040 | Tubería Acero sch-10 2½" | ML | [6 empty] | 243.48
| D801040 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 243.48 | 243.48
| D801050 | Tubería Acero sch-10 4" | ML | [6 empty] | 130.89
| D801050 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 130.89 | 130.89
| D801060 | Accesorios acero ranurado 3" | UN | [6 empty] | 1
| D801060 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| D801070 | Accesorios acero ranurado 2½" | UN | [6 empty] | 42
| D801070 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 42 | 42
| D801080 | Accesorios acero ranurado 4" | UN | [6 empty] | 40
| D801080 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 40 | 40
| D801090 | Cheque UL/FM 2½" | UN | [6 empty] | 2
| D801090 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8011010 | Tubería PVC C-900 AWWA 4" | ML | [6 empty] | 59.22
| D8011010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 59.22 | 59.22
| D8011020 | Accesorios PVC C-900 AWWA 4" | ML | [6 empty] | 32
| D8011020 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 32 | 32
| D8011030 | Restrictores de movimiento 4" (Juego por accesorio) | UN | [6 empty] | 32
| D8011030 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 32 | 32
| D8011040 | Transición AC-PVC 4" | UN | [6 empty] | 9
| D8011040 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 9 | 9
| D8011050 | Acople ranurado 2" | UN | [6 empty] | 8
| D8011050 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 8 | 8
| D8011060 | Acople ranurado 2½" | UN | [6 empty] | 124
| D8011060 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 124 | 124
| D8011070 | Acople ranurado 4" | UN | [6 empty] | 103
| D8011070 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 103 | 103
| D8011080 | Soporte de 2 vías longitudinal 1½" | ML | [6 empty] | 119
| D8011080 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 119 | 119
| D8012010 | Accesorios PVC C-900 AWWA 2 1/2" | ML | [6 empty] | 3
| D8012010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 3 | 3
| D8012020 | Soporte de 2 vías longitudinal 2½" | ML | [6 empty] | 111
| D8012020 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 111 | 111
| D8012030 | Soporte de 2 vías longitudinal 4" | ML | [6 empty] | 2
| D8012030 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8012040 | Abrazadera UL/FM - Tub vertical 2½" | UN | [6 empty] | 8
| D8012040 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 8 | 8
| D8012050 | Tubería PVC C-900 AWWA 2 1/2" | UN | [6 empty] | 5.96
| D8012050 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 5.96 | 5.96
| D8012080 | Reducción 2½"x1½" | UN | [6 empty] | 5
| D8012080 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 5 | 5
| D8013010 | Reducción 4"x2½" | UN | [6 empty] | 6
| D8013010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 6 | 6
| D8013020 | Válvula indicadora de mariposa 2½" | UN | [6 empty] | 2
| D8013020 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8013030 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 1" | ML | [6 empty] | 75.8
| D8013030 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 75.8 | 75.8
| D8013040 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 3" | ML | [6 empty] | 2.35
| D8013040 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2.35 | 2.35
| D8013050 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 2½" | ML | [6 empty] | 243.48
| D8013050 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 243.48 | 243.48
| D8013060 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería 4" | ML | [6 empty] | 130.89
| D8013060 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 130.89 | 130.89
| D8013070 | Manómetro 0-300 dial 3" | UN | [6 empty] | 4
| D8013070 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 4 | 4
| D8013080 | Sensor de flujo 2½" | UN | [6 empty] | 2
| D8013080 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8013090 | Válvula Test and Drain 1¼" | UN | [6 empty] | 2
| D8013090 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8014010 | Tubería PVC-Presión 3" | ML | [6 empty] | 16
| D8014010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 16 | 16
| D8014020 | Accesorios PVC-P 3" | UN | [6 empty] | 12
| D8014020 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 12 | 12
| D8014030 | Abrazadera y Soportes 3" | UN | [6 empty] | 6
| D8014030 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 6 | 6
| D8014040 | Pintura para tubería 3" | ML | [6 empty] | 16
| D8014040 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 16 | 16
| D8014050 | VALVULAS DE CORTE 1" | UN | [6 empty] | 2
| D8014050 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8014060 | TEE MECÁNICA 2 1/2" - 1 1/2" | UN | [6 empty] | 46
| D8014060 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 46 | 46
| D8014070 | TEE MECÁNICA 4" - 1 1/2" | UN | [6 empty] | 2
| D8014070 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 2 | 2
| D8014080 | TEE MECÁNICA 4" - 2 1/2" | UN | [6 empty] | 3
| D8014080 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 3 | 3
| D8014090 | TEE MECÁNICA 4" - 3/4" | UN | [6 empty] | 1
| D8014090 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| D8014100 | TEE MECÁNICA 1 1/2" - 3/4" | UN | [6 empty] | 1
| D8014100 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| D8020460 | Pintura esmalte + anticorrosivo para tubería ¾" | ML | [6 empty] | 1.53
| D8020460 | Ver excel cantidades hidrosanitarias (Cantidades SUM-GAS_Gaira Etapa 1) | [6 empty] | 1.53 | 1.53
| D82 | ACTIVIDADES ADICIONALES
| D821010 | Pruebas Hidráulicas | [7 empty] | 1
| D821010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| D90 | CUARTO DE BOMBAS
| D9000 | BOMBEO SUMINISTRO AGUA POTABLE | 0
| D900010 | Cuarto de bombas | GB | [6 empty] | 1
| D900010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| D9010 | BOMBEO SISTEMA CONTRA INCENDIO
| D901010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIO ELÉCTRICA, 400 GPM, CDT 105 PSI, POT=50HP | [7 empty] | 1
| D901010 | Ver excel hidrosanitario (Anexo 1.1 Cantidades Almacen Gaira Hidro) | [6 empty] | 1 | 1
| G20 | OBRAS DE URBANISMO EN EXTERIORES
| G2090 | Cárcamo Tipo Canaleta Profunda Con Rejilla. Dimensiones: 45x40x100cm | ML | [6 empty] | 100.08
| G2090 | Ver excel de cantidades hidrosanitarias (MOD_SENA_DESAGUES_GAI_ESCUELA_12-04-2022.xlsx) |  | Aguas lluvias |  |  |  | 100.08 |  | 100.08
| G20520 | Piso de adoquín en arcilla de 20 X 10 X 6 CMS. Para tráfico peatonal, traba en espina de pescado. de ladrillera Santa Fe o similar | M2 | [6 empty] | 1038.86
| G20520 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | Pasillos externos |  |  |  | 1038.86 |  | 1038.86
| G20530 | Piso de adoquín en arcilla de 20 X 10 X 8 CMS. Para tráfico pesado, traba en espina de pescado. de ladrillera Santa Fe o similar | M2 | [6 empty] | 172.68
| G20530 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) |  | Parqueaderos |  |  |  | 172.68 |  | 172.68
| M | MOBILIARIO
| M10 | MUEBLES
| M10390 | Banca de 1.23x 0.4x 0.075 con estructura en perfileria metálica y listones en madera teka de 1" x 4" | UN | [6 empty] | 17
| M10390 | Ver excel de cantidades arquitectura (MOD_SENA_ARQ_GAIRA_14-03-2022) | [5 empty] | 17 |  | 17